Código: 432

SENDI 2004

XVI SEMINÁRIO NACIONAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Nova Técnica de Aterramento Para Sistemas de Distribuição de Energia.

W. Clausen, M. Faccioni Fo. #

A. Raizer, V. L. Coelho, V. Soligo +

M. R. de Lima, E. L. da Silva *

#Creare Engenharia Elétrica Ltda

+UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

*CELESC – Centrais Elétricas de Santa Catarina

walter@creare.com.br

Palavras-chave: Aterramento, compatibilidade eletromagnética, linhas de distribuição.

Abstract : This work shows some results of several tests and measurements made as part of a research project interested in new and more effective practices for grounding in power distribution systems, taking advantage of existing systems as much as possible. The experiences were made as a partnership that involved Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC - and Santa Catarina State Electricity Company – CELESC.  The institutions are from South of Brazil and are working together since the year 2001 in this EMC project, developing several tests to refine the state of art in grounding systems, considering an existing distribution that cover thousands of kilometres and thousands of end users.

Different earth connection systems were tested and measured and the results were compared. These comparisons permit verify a better approach for regular and practical installations, which can get less expensive constructions with lower grounding resistances. The results of these experiments are several measures which propose a new and more effective grounding technique, taking advantage of a composition of existing structural steel in the concrete poles used  as aerial transmission lines support. This conception has fundamental importance for customers and their problems in EMI.

- INTRODUção

O conteúdo apresentado neste trabalho é parte dos resultados obtidos através do projeto de pesquisa que foi desenvolvido pela CELESC – Centrais Elétricas de Santa Catarina em parceria com a UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina, durante os anos de 2002 e 2003.

Visto a  importância do aterramento no funcionamento do sistema de distribuição de energia elétrica, e a dificuldade de obtenção de baixos valores na maior parte do solo catarinense, este item recebeu especial atenção na busca de melhorias e alternativas dentro das técnicas de execução já estabelecidas destes sistemas.

O trabalho buscou levantar dados práticos, dentro de parâmetros comuns, de maneira que fosse possível efetuar comparações diretas e análises criteriosas das diversas técnicas que nesta época são utilizadas como aterramento dentro do mundo das instalações elétricas e de telecomunicações.

Boa parte dos resultados aqui apresentados trazem contribuições práticas de aplicação direta em qualquer sistema de aterramento, independente do sistema ao qual ele esteja vinculado. Mas, a contribuição maior que resultou deste trabalho de pesquisa é ao mesmo tempo de uma enorme simplicidade e de uma inovação fantástica:  A utilização do próprio poste como eletrodo de aterramento.

Serão apresentados vários dados levantados em campo, os quais por si só, resultam em uma excelente fonte de dados para diversas análises possíveis e dentro de qualquer aplicação que faça uso de sistemas de aterramento.

Apresentaremos os dados por etapas, de maneira a facilitar determinadas análises e ao mesmo tempo embasar o avanço dos trabalhos realizados, garantindo a credibilidade dos resultados das etapas seguintes.

- Características e procedimentos práticos REALIZADoS

Para iniciar os estudos, sempre buscou-se adotar parâmetros e materiais que já eram de conhecimento e aplicação da CELESC. Foram utilizadas como base na execução da maioria das malhas de terra testadas as hastes do tipo aço cobreado, com diâmetro de 13 mm e 2,4 m de comprimento. Sendo utilizado, quando necessário, cabo de cobre nu, de 25 mm2 de seção nominal, para realizar a montagem das malhas escolhidas. Em todos os casos utilizou-se 3 metros de afastamento entre as hastes da mesma malha. As conexões entre cabo-haste foram realizadas através de solda exotérmica ou de conectores de aperto.

Para a realização das medidas adotou-se o método da queda de potencial. Em etapas posteriores, após o conhecimento do local e geometria dos aterramentos a serem executados, adotou-se o método da regra de 62%, por ser este um método que reduz o número de medidas necessários para cada levantamento e por termos comprovado na etapa anterior, que este método chegaria no mesmo valor obtido com o método da queda de potencial.

Conforme mostra-se na figura 1, o valor da resistência de aterramento é obtido entre os pontos B e C da curva entre a tensão e a distância dos eletrodos de medição, buscando encontrar o local  fora da zona de influência dos eletrodos Ex e Ec. A regra de 62% determina a medida justamente nesta faixa, desde que conhecidos a geometria do aterramento e condições do local.

Figura 1: Método de medição da queda de potencial

Objetivando confirmar as medidas da resistência e conferir a homogeneidade do solo, realizou-se as medidas em três direções distintas, afastadas aproximadamente 120 graus entre elas e buscando a perpendicularidade ou sentido oposto da malha de aterramento em questão. Assumiu-se como valor da resistência de aterramento a média entre os valores das três direções.

Todas os protótipos de aterramento analisados foram executados no mesmo campo de prova, no interior do centro de treinamento da CELESC em Florianópolis, em local plano e amplo, com mesmo tipo de solo.

Mantendo-se aproximadamente a seqüência dos trabalhos realizados e uma lógica de comparações, segue abaixo os resultados obtidos divididos em quatro etapas principais.

- Primeira Etapa: Malhas tradicionais

Na primeira etapa dos trabalhos foram executadas cinco malhas: 1 haste simples, 3 e 5 hastes em linha, 3 hastes em V e em triângulo. Segue abaixo os resultados obtidos:

| TABELA 1 Tipo: 1 haste de aço cobreado, 13 mm - 2,4 m, instalada em 22/11/2002 |
| --- |
| Data desta medição: 27/11/2002 |
| Ec = 20 m | Direção 1 | Direção 2 | Direção 3 |
| Et (m) | Rx1 (ohm) | Rx2 (ohm) | Rx3 (ohm) |
| 2 | 355 | 350 | 354 |
| 4 | 375 | 380 | 380 |
| 6 | 385 | 388 | 390 |
| 8 | 390 | 390 | 392 |
| 10 | 390 | 392 | 395 |
| 12 | 395 | 395 | 400 |
| 14 | 400 | 400 | 400 |
| 16 | 420 | 410 | 410 |
| Rx da direção | 390 | 392 | 395 |
|  | Rx final = | 392,3 | ohm |

| TABELA 2 Tipo: 3 hastes de aço cobreado, ½" - 2,4 m, instaladas em linha, em 22/11/2002 |
| --- |
| Data desta medição: 27/11/2002 |
| Ec = 30 m | Direção 1 | Direção 2 | Direção 3 |
| Et (m) | Rx1 (ohm) | Rx2 (ohm) | Rx3 (ohm) |
| 2 | 150 | 160 | 140 |
| 4 | 160 | 170 | 165 |
| 6 | 165 | 170 | 165 |
| 8 | 170 | 170 | 170 |
| 10 | 175 | 170 | 170 |
| 12 | 175 | 175 | 170 |
| 14 | 175 | 175 | 170 |
| 16 | 175 | 175 | 175 |
| 18 | 175 | 175 | 175 |
| 20 | 180 | 175 | 175 |
| 22 | 180 | 175 | 175 |
| 24 | 185 | 180 | 180 |
| Rx da direção | 175 | 175 | 175 |
|  | Rx final = | 175,0 | ohm |

| TABELA 3 Tipo: 3 hastes de aço cobreado, 13mm - 2,4 m, instaladas em "V", em 22/11/2002 |
| --- |
| Data desta medição: 27/11/2002 |
| Ec = 30 m | Direção 1 | Direção 2 | Direção 3 |
| Et (m) | Rx1 (ohm) | Rx2 (ohm) | Rx3 (ohm) |
| 2 | 149 | 140 | 105 |
| 4 | 160 | 155 | 105 |
| 6 | 160 | 160 | 140 |
| 8 | 165 | 165 | 150 |
| 10 | 169 | 165 | 165 |
| 12 | 169 | 165 | 168 |
| 14 | 170 | 165 | 170 |
| 16 | 170 | 165 | 170 |
| 18 | 170 | 169 | 170 |
| 20 | 170 | 170 | 170 |
| 22 | 170 | 170 | 170 |
| 24 | 175 | 180 | 175 |
| Rx da direção | 170 | 169 | 170 |
|  | Rx final = | 169,7 | ohm |

| TABELA 4 Tipo: 3 hastes de aço cobreado, 13mm - 2,4 m, instaladas em triângulo, em 22/11/2002 |
| --- |
| Data desta medição: 27/11/2002 |
| Ec = 30 m | Direção 1 | Direção 2 | Direção 3 |
| Et (m) | Rx1 (ohm) | Rx2 (ohm) | Rx3 (ohm) |
| 16 | 160 | 160 | 160 |
| 18 | 160 | 160 | 160 |
| 20 | 160 | 160 | 160 |
| Rx da direção | 160 | 160 | 160 |
|  | Rx final = | 160,0 | ohm |
| Obs: Para este caso efetuo-se somente 3 medidas, pois a malha era a mesma da forma em "V" com o fechamento do terceiro lado. Portanto já sabia-se a faixa válida das medidas. |

| TABELA 5 Tipo: 5 hastes de aço cobreado, 13mm - 2,4 m, instaladas em linha, em 22/11/2002 |
| --- |
| Data desta medição: 27/11/2002 |
| Ec = 30 m | Direção 1 | Direção 2 | Direção 3 |
| Et (m) | Rx1 (ohm) | Rx2 (ohm) | Rx3 (ohm) |
| 2 | 100 | 105 | 100 |
| 4 | 105 | 110 | 100 |
| 6 | 110 | 110 | 105 |
| 8 | 110 | 110 | 110 |
| 10 | 110 | 115 | 110 |
| 12 | 115 | 120 | 110 |
| 14 | 115 | 120 | 110 |
| 16 | 115 | 120 | 110 |
| 18 | 120 | 120 | 115 |
| 20 | 120 | 120 | 115 |
| 22 | 120 | 120 | 115 |
| 24 | 120 | 120 | 120 |
| Rx da direção | 120 | 120 | 115 |
|  | Rx final = | 118,3 | ohm |

Segue abaixo uma análise dos  valores obtidos :

- O local do campo de prova de aterramento possui um solo homogêneo, do tipo arenoso escuro, bastante comum em todo o litoral do estado de Santa Catarina;

- Os valores obtidos demonstraram que este tipo de solo possui uma alta resistividade (em torno de 1.000 ohms/m),  tornando muito difícil a obtenção dos valores tradicionais de aterramento, normalmente especificados em normas (10 à 25 ohms);

- Como pontos diferenciais podemos destacar que, para medidas em baixa freqüência, o desenho geométrico da malha não gera diferenças significativas no valor da resistência obtida. Demonstrou-se através dos valores medidos que o fator principal na redução da resistência de aterramento está diretamente relacionado com o aumento de área de transferência de corrente para o solo.

- Segunda Etapa: Malhas com concreto

Após a realização de medições em outras regiões do estado de Santa Catarina comprovamos a dificuldade prática de obtenção de baixos valores de aterramento através de pequenas malhas. E somando a este fato, as dificuldades de espaço adequado e aumento de custos para execução de malhas de maior porte, optamos em testar técnicas de aterramento com melhor desempenho e que ainda não eram utilizadas pela CELESC.

Baseados nas recomendações das normas brasileiras NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão) e NBR 5419 (Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas) e na experiência de membros da equipe com aterramentos utilizando as ferragens estruturais das edificações, optamos em testar os resultados fazendo uso do concreto nos eletrodos de aterramento. Optamos em manter a utilização das hastes já padronizadas para melhor efeito de comparação. E como neste caso não teríamos mais os problemas de corrosão no interior do solo, uma vez que o metal fica protegido pelo concreto, resgatamos para teste as hastes de ferro galvanizado tipo cantoneira.

Para avaliação executamos as malhas de 1 e 3 hastes de aço cobreado e 1 haste tipo cantoneira. Todas as configurações foram envolvidas com concreto de fundação, na proporção de 5 porções de areia grossa para uma de cimento, conforme apresentado nas figuras 2, 3 e 4. A brita normalmente utilizada em concretos foi substituída por igual volume de areia.

Apresentamos nas tabelas 6, 7 e 8 os principais resultados obtidos.

Figura 2: 1 haste de aço cobreado com concreto

| TABELA 6 Tipo: 1 haste de aço cobreado, 13mm - 2,4 m, instalada na vertical, com concreto, em 07/02/2003 |
| --- |
| Data desta medição: 27/02/2003 |
| Ec = 21 m | Direção 1 | Direção 2 | Direção 3 |
| Et (m) | Rx1 (ohm) | Rx2 (ohm) | Rx3 (ohm) |
| 11 | 203 | 202 | 216 |
| 13 (62%) | 209 | 208 | 218 |
| 15 | 212 | 210 | 220 |
| Rx da direção | 209 | 208 | 218 |
|  | Rx final = | 211,7 | ohm |

Figura 3: 1 haste tipo cantoneira com concreto

| TABELA 7 Tipo: 1 haste de aço tipo cantoneira, 2,4 m, instalada na vertical, com concreto., em 07/02/2003 |
| --- |
| Data desta medição: 27/02/2003 |
| Ec = 21 m | Direção 1 | Direção 2 | Direção 3 |
| Et (m) | Rx1 (ohm) | Rx2 (ohm) | Rx3 (ohm) |
| 11 | 185 | 186 | 183 |
| 13 (62%) | 187 | 188 | 188 |
| 15 | 191 | 190 | 190 |
| Rx da direção | 187 | 188 | 188 |
|  | Rx final = | 187,7 | ohm |

Figura 4: 3 hastes de aço cobreado na vertical e em linha, com concreto

| TABELA 8 Tipo: 3 hastes de aço cobreado, 13mm - 2,4 m, instaladas na vertical em linha, com concreto., em 07/02/2003 |
| --- |
| Data desta medição: 27/02/2003 |
| Ec = 30 m | Direção 1 | Direção 2 | Direção 3 |
| Et (m) | Rx1 (ohm) | Rx2 (ohm) | Rx3 (ohm) |
| 16 | 88 | 88 | 88 |
| 18,5 (62%) | 89 | 89 | 89 |
| 21 | 90 | 89 | 90 |
| Rx da direção | 89 | 89 | 89 |
|  | Rx final = | 89 | ohm |

Para efeito de comparação medimos, no mesmo dia e situação, os aterramentos de 1 haste simples e 3 hastes em linha, executadas na primeira etapa, apresentados novamente nas tabelas 9 e 10.

| TABELA 9 Tipo: 1 haste de aço cobreado, 13mm - 2,4 m, instalada na vertical, sem concreto, em 22/11/02 |
| --- |
| Data desta medição: 27/02/2003 |
| Ec = 21 m | Direção 1 | Direção 2 | Direção 3 |
| Et (m) | Rx1 (ohm) | Rx2 (ohm) | Rx3 (ohm) |
| 11 | 339 | 339 | 339 |
| 13 (62%) | 342 | 340 | 342 |
| 15 | 350 | 342 | 349 |
| Rx da direção | 342 | 340 | 342 |
|  | Rx final = | 341,3 | ohm |

| TABELA 10 Tipo: 3 hastes de aço cobreado, 13mm - 2,4 m, instaladas na vertical e em linha, sem concreto, em 22/11/02 |
| --- |
| Data desta medição: 27/02/2003 |
| Ec = 30 m | Direção 1 | Direção 2 | Direção 3 |
| Et (m) | Rx1 (ohm) | Rx2 (ohm) | Rx3 (ohm) |
| 16 | 132 | 132 | 135 |
| 18,5 (62%) | 133 | 133 | 138 |
| 21 | 135 | 135 | 140 |
| Rx da direção | 133 | 133 | 138 |
|  | Rx final = | 134,7 | ohm |

Segue abaixo uma análise dos  valores desta segunda etapa :

- Esta etapa trouxe uma confirmação bastante significativa, onde comprovou-se a eficiência do uso do concreto no eletrodo de aterramento.

- O valor da resistência de aterramento da haste simples tipo aço cobreado reduziu em 38% com o uso do concreto, o qual ficou com diâmetro de aproximadamente 40 cm;

- Com a haste tipo cantoneira e com concreto o valor reduziu em 45% em relação a haste simples de aço cobreado, destacando que neste caso também tivemos, na hora da execução,  um aumento da área de concreto, pois o mesmo ficou com diâmetro de aproximadamente 53 cm em vez dos 40 inicialmente imaginados.

- No caso da malha com três hastes de aço cobreado, a redução foi de 33,9% com o uso do concreto.

- Terceira Etapa: Malhas com gel

Para efeito de análise do uso do concreto executamos as malhas de 1 haste simples e de 3 hastes em linha com tratamento com GEL, o qual é a alternativa utilizada pela CELESC quando da necessidade de obter um melhor desempenho em casos críticos de aterramento.

Segue abaixo os resultados obtidos, sendo que para validar as comparações repetimos as medidas das mesmas geometrias com  hastes simples e hastes com concreto, no mesmo dia e situação.

  - Malhas simples:

| TABELA 11 Tipo: 1 haste de aço cobreado, ½" - 2,4 m, instalada na vertical, em 22/11/2002 |
| --- |
| Data desta medição: 02/05/2003 |
| Ec = 21 m | Direção 1 | Direção 2 | Direção 3 |
| Et (m) | Rx1 (ohm) | Rx2 (ohm) | Rx3 (ohm) |
| 11 | 338 | 335 | 335 |
| 13 (62%) | 340 | 339 | 338 |
| 15 | 340 | 340 | 340 |
| Rx da direção | 340 | 339 | 338 |
|  | Rx final = | 339,0 | ohm |

| TABELA 12 Tipo: 3 hastes de aço cobreado, 13mm - 2,4 m, instaladas na vertical e em linha, em 22/11/02 |
| --- |
| Data desta medição: 02/05/2003 |
| Ec = 30 m | Direção 1 | Direção 2 | Direção 3 |
| Et (m) | Rx1 (ohm) | Rx2 (ohm) | Rx3 (ohm) |
| 16 | 129 | 126 | 128 |
| 18,5 (62%) | 129 | 128 | 129 |
| 21 | 129 | 128 | 129 |
| Rx da direção | 129 | 128 | 129 |
|  | Rx final = | 128,7 | ohm |

5.2.  Malhas com GEL:

| TABELA 13 Tipo: 1 haste de aço cobreado, 13mm - 2,4 m, instalada na vertical, com tratamento com GEL, em 24/04/2003 |
| --- |
| Data desta medição: 02/05/2003 |
| Ec = 21 m | Direção 1 | Direção 2 | Direção 3 |
| Et (m) | Rx1 (ohm) | Rx2 (ohm) | Rx3 (ohm) |
| 11 | 226 | 222 | 222 |
| 13 (62%) | 229 | 229 | 228 |
| 15 | 230 | 230 | 230 |
| Rx da direção | 229 | 229 | 228 |
|  | Rx final = | 228,7 | ohm |

| TABELA 14 Tipo: 3 hastes de aço cobreado, 13mm - 2,4 m, instaladas na vertical e em linha, com tratamento com GEL, em 24/04/2003 |
| --- |
| Data desta medição: 02/05/2003 |
| Ec = 30 m | Direção 1 | Direção 2 | Direção 3 |
| Et (m) | Rx1 (ohm) | Rx2 (ohm) | Rx3 (ohm) |
| 16 | 90 | 89 | 90 |
| 18,5 (62%) | 90 | 90 | 90 |
| 21 | 90 | 90 | 91 |
| Rx da direção | 90 | 90 | 90 |
|  | Rx final = | 90,0 | ohm |

  - Malhas com concreto:

| TABELA 15 Tipo: 1 haste de aço cobreado, ½" - 2,4 m, instalada na vertical, com concreto, em 07/02/2003 |
| --- |
| Data desta medição: 02/05/2003 |
| Ec = 21 m | Direção 1 | Direção 2 | Direção 3 |
| Et (m) | Rx1 (ohm) | Rx2 (ohm) | Rx3 (ohm) |
| 11 | 200 | 200 | 200 |
| 13 (62%) | 202 | 202 | 201 |
| 15 | 210 | 210 | 200 |
| Rx da direção | 202 | 202 | 201 |
|  | Rx final = | 201,7 | ohm |

| TABELA 16 Tipo: 3 hastes de aço cobreado, 13mm - 2,4 m, instaladas na vertical e em linha, com concreto., em 07/02/2003 |
| --- |
| Data desta medição: 02/05/2003 |
| Ec = 30 m | Direção 1 | Direção 2 | Direção 3 |
| Et (m) | Rx1 (ohm) | Rx2 (ohm) | Rx3 (ohm) |
| 16 | 80 | 80 | 80 |
| 18,5 (62%) | 80 | 80 | 80 |
| 21 | 80 | 80 | 82 |
| Rx da direção | 80 | 80 | 80 |
|  | Rx final = | 80 | ohm |

Segue abaixo uma análise dos  valores desta terceira etapa :

- Para uma haste de aço cobreado, o tratamento com GEL reduziu o valor da resistência de aterramento em 11,9%;

- Porém comparado com a haste com concreto ele ficou 13,4% acima ;

- No caso da malha com 3 hastes de aço cobreado o GEL reduziu o valor em 30 % e ficou 12,5% acima da mesma configuração com uso de concreto;

- Portanto a aplicação do concreto demonstrou, para estas medições, possuir um melhor desempenho do que a aplicação do GEL.

- quarta Etapa: uso do poste como eletrodo de aterramento

Após comprovação do ótimo desempenho do uso do concreto e também sabendo do uso das ferragens estruturais nas edificações como eletrodos de aterramento, conforme normas internacionais e  brasileiras, passamos a avaliar o uso das bases enterradas dos postes - de concreto armado - como eletrodo de aterramento.

Para tal foi levantado o valor ôhmico apresentado por um poste de concreto, medindo-se na ferragem da estrutura do mesmo, próximo ao solo. O primeiro poste avaliado era do tipo duplo T, de 11m de altura e  150 daN, instalado à vários anos. Para a realização das medidas foi quebrado o concreto próximo ao solo, expondo totalmente as ferragens dos quatros cantos do poste. A tabela 17 apresenta os resultados obtidos.

| TABELA 17 Tipo: Poste duplo T, 11m, 150 daN, instalado a vários anos, sem data conhecida. |
| --- |
| Data desta medição: 15/05/03 |
| Ec = 21 m | Direção 1 | Direção 2 | Direção 3 |
| Et (m) / Ferro | Rx1 (ohm) | Rx2 (ohm) | Rx3 (ohm) |
|  | F1 | F2 | F3 | F4 | F1 | F2 | F3 | F4 | F1 | F2 | F3 | F4 |
| 11 | 130 | 130 | 130 | 130 | 132 | 132 | 132 | 132 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| 13 (62%) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 15 | 130 | 130 | 130 | 130 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Rx do ferro | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Rx da direção | 130 | 130 | 130 |
|  | Rx final = | 130,0 | ohm |

O resultado obtido foi excelente, visto que o valor de 130 ohms equivale aproximadamente a uma malha de 3 hastes simples, vide tabelas 2, 3, 4, 10 e 12.

Na seqüência dos trabalhos testamos o uso de postes convencionais normalmente instalados, interligados entre si, como em uma rede de distribuição. Utilizamos um conjunto de 5 postes em linha instalados no centro de treinamento da CELESC, afastados em média 23m entre si. Foi realizada na lateral de cada poste uma pequena abertura para acessar a ferragem estrutural dos mesmos e através delas realizar as medidas necessárias. Medimos as resistências de aterramento individual de cada poste e depois o conjunto dos 5 conectados em paralelo, utilizando para isto um cabo de aço aéreo, seção 25 mm2.  Veja nas tabelas 18 à 23 os resultados obtidos.

| TABELA 18 Poste 1, de concreto circular, 10m – 300 daN, instalado a vários anos, sem data conhecida. |
| --- |
| Data desta medição: 25/08/2003 |
| Ec = 21 m | Direção 1 | Direção 2 |
| Et (m) | Rx1 (ohm) | Rx2 (ohm) |
| 11 | 128 | 127 |
| 13 (62%) | 130 | 128 |
| 15 | 140 | 130 |
| Rx da direção | 130 | 128 |
| Rx final = | 129 | ohm |

| TABELA 19 Poste 2, de concreto circular, 10m – 150 daN, instalado a vários anos, sem data conhecida. |
| --- |
| Data desta medição: 25/08/2003 |
| Ec = 21 m | Direção 1 | Direção 2 |
| Et (m) | Rx1 (ohm) | Rx2 (ohm) |
| 11 | 280 | 268 |
| 13 (62%) | 282 | 272 |
| 15 | 282 | 275 |
| Rx da direção | 282 | 272 |
| Rx final = | 277 | ohm |

| TABELA 20 Poste 3, de concreto circular, 10m – 150 daN, instalado a vários anos, sem data conhecida. |
| --- |
| Data desta medição: 25/08/2003 |
| Ec = 21 m | Direção 1 | Direção 2 |
| Et (m) | Rx1 (ohm) | Rx2 (ohm) |
| 11 | 252 | 260 |
| 13 (62%) | 254 | 256 |
| 15 | 260 | 260 |
| Rx da direção | 254 | 256 |
| Rx final = | 255 | ohm |

| TABELA 21 Poste 4, de concreto circular, 10m – 150 daN, instalado a vários anos, sem data conhecida. |
| --- |
| Data desta medição: 25/08/2003 |
| Ec = 21 m | Direção 1 | Direção 2 |
| Et (m) | Rx1 (ohm) | Rx2 (ohm) |
| 11 | 230 | 229 |
| 13 (62%) | 232 | 230 |
| 15 | 240 | 238 |
| Rx da direção | 232 | 230 |
| Rx final = | 231 | ohm |

| TABELA 22 Poste 5, de concreto circular, 10m – 150 daN, instalado a vários anos, sem data conhecida. |
| --- |
| Data desta medição: 25/08/2003 |
| Ec = 21 m | Direção 1 | Direção 2 |
| Et (m) | Rx1 (ohm) | Rx2 (ohm) |
| 11 | 146 | 149 |
| 13 (62%) | 148 | 150 |
| 15 | 152 | 151 |
| Rx da direção | 130 | 128 |
| Rx final = | 149 | ohm |

| TABELA 23 Conjunto dos 5 postes interligados com cabo de aço aéreo, seção 25 mm2. Com 23 m de afastamento médio entre eles. |
| --- |
| Data desta medição: 25/08/2003 |
| Ec = 30 m | Direção 1 | Direção 2 |
| Et (m) | Rx1 (ohm) | Rx2 (ohm) |
| 15 | 32 | 35 |
| 18(62%) | 33 | 37 |
| 21 | 34 | 39 |
| Rx da direção | 33 | 37 |
| Rx final = | 35 | ohm |

A constatação desta etapa indica um enorme potencial de simplificação e redução de custos para execução de aterramentos em redes de distribuição de energia.

- conclusões.

O uso de tratamentos químicos nas malhas de aterramento, que é empregado em casos críticos, pode ser substituído pelo uso do concreto, que é mais fácil de se obter, possui menor custo, maior durabilidade e nenhum problema ecológico.

Em vez de aumentar o número de hastes na malha pode-se utilizar o concreto nas mesmas, reduzindo inclusive o espaço físico necessário para a sua execução. Com isto há um aumento de durabilidade e um barateamento nos materiais utilizados.

Quanto ao uso dos postes, o resultado obtido foi excelente, visto que os valores individuais obtidos confirmam o bom desempenho do uso da sua base como eletrodo de aterramento.

Esta constatação, demonstra que a seqüência dos trabalhos realizados obteve um resultado prático muito importante e de alto impacto, sugerindo uma inovação na execução de redes aéreas de distribuição, pois com um simples ponto de acesso à ferragem dos postes de concreto, localizado estrategicamente na altura do condutor neutro da rede de baixa tensão, tornará automático a execução do aterramento de uma rede. E com a obtenção de valores muito melhores, uma vez que todos os postes poderão fazer parte do sistema.

Não descartamos o uso de malhas tradicionais em conjunto com o aterramento dos próprios postes, sempre que necessário. Principalmente para a proteção do sistema contra descargas atmosféricas e surtos de alta freqüência, visto que a indutância dos cabos irá inibir o paralelismo dos postes devido as longas distâncias entre eles. Este é um dos pontos que estão sendo analisados na continuidade dos trabalhos.

- Bibliografia.

[1]		IEEE Std 142-1991, IEEE Recommended Practice for Grounding of Industrial and Commercial Power Systems – Green Book, 1991.

[2]		D. Spolidoro Ferreira Gomes, "Aterramento e proteção contra sobretensões em sistemas aéreos de distribuição”, Eletrobrás / EDUFF, Rio de Janeiro. 1990.

[3] 	IEEE Std C62.92.1-2000, IEEE Guide for the Application of Neutral Grounding in Electrical Utility Systems – Part 1: Introduction.

[4] 	IEEE Std 356-2001, IEEE Guide for Measurements of Electromagnetic Properties of Earth Media.