([{·‘“〈《「『【〔〖（．［｛￡￥

XVIII Semin醨io Nacional de Distribui玢o de Energia El閠rica

SENDI 2008 - 06 a 10 de outubro

Olinda - Pernambuco - Brasil

Otimiza玢o de Perdas El閠ricas em Transformadores de Distribui玢o atrav閟 de

Equaliza玢o de Carregamento

Ant鬾io de P醖ua Dutra Pereira  Manuel Losada y Gonzalez

CEMIG

UFMG

paduap@cemig.com.br  manuel@cpdee.ufmg.br

.

Palavras-chave

Carregamento

Equaliza玢o

Perdas

Transformador

Resumo

A necessidade de conserva玢o de energia e associada a esta, a redu玢o das perdas el閠ricas dos

Sistemas El閠ricos de Pot阯cia s鉶 de fundamental import鈔cia para as concession醨ias de

distribui玢o de energia el閠rica.Este trabalho apresenta uma metodologia de redu玢o das perdas

el閠ricas associadas aos transformadores de distribui玢o, componentes estes, que correspondem

a uma parcela significativa das perdas t閏nicas totais do Sistema El閠rico. A metodologia

apresentada baseia-se nas combina珲es entre as pot阯cias dos transformadores e as demandas

solicitadas pelas cargas ligadas a estes. O resultado demonstra um ganho significativo na

redu玢o das perdas el閠ricas, al閙 de ser um processo auto financiado.

1. INTRODU敲O

Com a crescente necessidade de conserva玢o de energia e considerando o cen醨io nacional de

distribui玢o de energia el閠rica, no que diz respeito ao dimensionamento dos transformadores de

distribui玢o, verifica-se a exist阯cia de uma enorme potencialidade na redu玢o das perdas el閠ricas

provenientes destes equipamentos. Isto se deve ao fato dos crit閞ios adotados pelas concession醨ias

para o dimensionamento dos transformadores ser efetuado de forma conservadora. Na maioria dos

sistemas de distribui玢o, o carregamento m醲imo do transformador (hor醨io de ponta do sistema) est�,

em m閐ia, em apenas 30% da sua pot阯cia nominal.

A correta explora玢o deste ativo (atrav閟 de rearranjos entre a pot阯cia do equipamento e a pot阯cia

demandada pelos consumidores) ir� promover uma redu玢o significativa nas perdas el閠ricas do

sistema el閠rico, visto que o transformador possui uma contribui玢o significativa nas perdas totais do

mesmo, como destacado nas tabelas 1 e 2 [1]. Al閙 disto, esta correta explora玢o tamb閙 ir�

propiciar uma disponibilidade de carga mais regular. A proposta do trabalho � mostrar que se podem

reduzir as perdas el閠ricas nos transformadores sem alterar os ativos da distribui玢o, com baixos

investimentos e alta rentabilidade.

1/9

Tabela 1

Distribui玢o das perdas no Sistema El閠rico.

Sistema El閠rico  Perdas

Transmiss鉶 e Subesta珲es 35%

Distribui玢o 65%

Total 100%

Tabela 2.

Distribui玢o das perdas no Sistema El閠rico de Distribui玢o de Energia.

Distribui玢o Perdas

Ramais de servi鏾 e entrada  1,88%

Medidores 3,22%

Rede secund醨ia  18,25%

Transformadores 15,43%

Capacitores/Reguladores de tens鉶 0,74%

Rede prim醨ia  15,98%

Outras 9,57%

Total 65%

2. FUNDAMENTOS

2.1.FUNDAMENTOS T蒀NICOS

A perda no cobre (Pcu) de um transformador, tamb閙 denominadas perda em carga, � a pot阯cia ativa

absorvida pelo transformador quando alimentado por um de seus enrolamentos, com os terminais do

outro enrolamento em curto circuito. Por outro lado, a perda no ferro (Pfe), denominada perda em

vazio, � a pot阯cia ativa absorvida pelo transformador quando alimentado por um de seus

enrolamentos com os terminais do outro enrolamento em circuito aberto [2]. A soma das duas perdas �

denominada perda total (Ptotal). Ent鉶

Ptotal = pcu + pfe           (1)

As perdas no cobre (Pcu) s鉶 expressas pela equa玢o:

2

(2)

=

Pcu

Ka

P

D

sendo,

Ka- constante de perda no cobre relacionada ao transformador com carregamento em 100% da

pot阯cia nominal;

D- Demanda de pot阯cia solicitada pelas cargas;

P - Pot阯cia nominal do transformador.

A perdas totais podem ser expressas por:

2/9

2

=

+

Ka

Pfe

Ptotal

P

D

(3)

As perdas nos transformadores trif醩icos de distribui玢o est鉶 apresentadas na tabela 3 [3]. Os valores

de Pcu correspondem ao carregamento de 100% do nominal e os de Pfe constantes.

Tabela 3.

Perdas el閠ricas nos transformadores trif醩icos de distribui玢o 13,8 kV.

PERDAS (kW)

POT蔔CIA

(kVA)  Pfe Pcu  Ptotal

15 100 340 440

30 170 570 740

45 220 780 1000

75 330 1140 1470

112,5 440 1550 1990

150 540 1910 2450

225 765 2700 3465

300 950 3360 4310

2.2. FUNDAMENTOS ECON訫ICOS

Para a avalia玢o econ鬽ica de um novo arranjo de transformadores deve-se estabelecer primeiramente

o fluxo de caixa, que � uma representa玢o gr醘ica de Investimentos e Receitas, distribu韉os

uniformemente ao longo do tempo do horizonte de planejamento da Distribui玢o, como mostrado na

fig.1 [4]. As setas para baixo representam os investimentos e as setas para cima representam as

receitas distribu韉as. O tempo do horizonte de planejamento � normalmente de tr阺 anos para a baixa

tens鉶.

0    1       2      3               n

Fig 1. Fluxo de caixa.

Em seguida deve-se utilizar um crit閞io para tomada de decis鮡s. No uso eficiente de energia pode-se

trabalhar com quatro crit閞ios [4]: valor presente l韖uido (VPL), valor anual liquido (VAL),  taxa

interna de retorno (TIR) e tempo de retorno de investimento (TRI),  tamb閙 denominado por payback.

Na an醠ise com transformadores normalmente s鉶 utilizados o VPL, a TIR e o TRI.

O VPL tem por objetivo demonstrar o valor l韖uido atual de uma s閞ie futura de investimentos e

receitas trazidos a um valor presente, utilizando uma taxa de desconto de capital. Este VPL �

determinado por:

()

n

-

+

i

1

1

A

VPL -

=

n

() I

+

i

i

1

(4)

onde,

A � diferen鏰 entre receitas e investimentos mensais

i - taxa de desconto;

I � investimento inicial;

n � per韔do.

3/9

A TIR � a taxa de desconto que iguala o valor presente l韖uido dos fluxos de caixa de um projeto a

zero, como mostrado em (5). Em outras palavras, � a taxa que a diferen鏰 entre receitas e

investimentos mensais se iguala ao valor atuall dos investimentos iniciais.

Para fins de decis鉶, a taxa obtida dever� ser confrontada com a taxa que representa o custo de capital

da empresa e o projeto s� dever� ser aceito quando a sua TIR superar o custo de capital, significando

que as aplica珲es da empresa estar鉶 rendendo mais que o custo dos recursos capitados para a

realiza玢o do projeto. A TIR � calculada por:

()

n

1

1 =

-

+ I

i

-

A

n

() 0

+

1

i

i

(5)

O TRI � definido como o tempo em que o investimento inicial � amortizado pela parcelas da diferen鏰

entre receitas e investimentos mensais durante o horizonte do planejamento do investimento. Este TRI

� definido em anos (n) e � calculado:

-

i

1

ln

A

I

()

n +

-

=

i

1

ln

(6)

3. METODOLOGIA

Considerando uma popula玢o de n transformadores de um determinado Sistema El閠rico, tem-se o

objetivo de minimizar as perdas totais do mesmo.

Nesta popula玢o � atribu韉a a cada transformador uma codifica玢o das suas caracter韘ticas como se

fosse um c骴igo gen閠ico, caracterizando-o como um indiv韉uo.

As caracter韘ticas do individuo iii � dada por:

Pi Ci Di

Sendo,

Pi   �   Pot阯cia nominal do transformador i, em kVA;

Ci � Capacidade mec鈔ica do poste onde est� o transformador i, em DaN;

Di  �   Demanda m醲ima das cargas alimentadas pelo transformador i, em kVA;

As caracter韘ticas Ci e Di s鉶 consideradas est醫icas do ponto de vista geogr醘ico, sendo Di em fun玢o

da impossibilidade de remanejar cargas dos consumidores e Ci em fun玢o do custo adicional de

aquisi玢o e troca dos postes, que, para este trabalho, n鉶 ser� considerado.

Estas caracter韘ticas ser鉶 tratadas sempre em conjunto, formando um par C1D1, C2D2...CnDn.

J� a caracter韘tica Pi � considerada din鈓ica. Ela � que ser� deslocada e remanejada para que se forme

um novo indiv韉uo. Ela � propriamente o transformador.

Como exemplo:

Para uma popula玢o inicial de 03 transformadores conforme tabela 4 pode-se criar mais cinco

popula珲es tamb閙 de 03 transformadores, combinando a caracter韘tica Pi com o par CiDi. Estas

novas popula珲es s鉶 mostradas na tabela 5.

A defini玢o da quantidade total de varia珲es de popula珲es para o caso de tr阺 transformadores, � dada

pelo arranjo de tr阺 indiv韉uos tomados dois a dois.

A23 = 6

4/9

Tabela 4.

Popula玢o hipot閠ica original de 03 transformadores.

Popula玢o original

Indiv韉uos Pi  Ci  Di

1 1 1  P1  C1  D1

2 2 2  P2  C2  D2

3 3 3  P3  C3  D3

Tabela 5.

Popula珲es hipot閠icas modificadas de 03 transformadores.

Popula玢o modificada  Indiv韉uos  Pi  Ci  Di

1 2 2  P1 C2 D2

2 1 1  P2  C1  D1

1

3 3 3  P3  C3  D3

1 3 3  P1  C3  D3

2 2 2  P2  C2  D2

2

3 1 1  P3  C1  D1

1 1 1  P1  C1  D1

2 3 3  P2  C3  D3

3

3 2 2  P3  C2  D2

1 2 2  P1  C2  D2

2 3 3  P2  C3  D3

4

3 1 1  P3  C1  D1

1 3 3  P1  C3  D3

2 1 1  P2  C1  D1

5

3 2 2  P3  C2  D2

A minimiza玢o das perdas el閠ricas totais da popula玢o de transformadores ser� efetuada atrav閟 dos

arranjos entre a pot阯cia do transformador e a demanda m醲ima solicitada pela carga.

O conjunto de popula珲es poss韛eis � representado por um conjunto Z.

{m韓imo do conjunto Z �  conjunto Z � dado por um arranjo de n elementos tomados dois a dois}.

Os valores do conjunto Z s鉶 definidos por:

2

n

D j

)

(

+

Ka

Pfe

=

Z

(          (7)

i

i

)

(

)

(

j

i P i

)

,

( )

Sendo:

(i) � 韓dice para identifica玢o de um dado transformador;

(j) � 韓dice para identifica玢o da demanda m醲ima de uma dada carga.

Os arranjos devem atender as seguintes restri珲es:

a)para todo Pi > 150kVA, Ci dever� ser >300 DaN

b) para todo Pi > 225 kVA, Ci dever�  ser > 600 DaN

5/9

4. CASO BASE

Consideraremos como caso base a linha de distribui玢o CEMIG - BH/GT 08 e sua popula玢o de 51

transformadores com caracter韘ticas: Pi, Ci e Di, representada na tabela 6. O fator de demanda desta

linha est� em torno de 53%, valor este superior a m閐ia das Concession醨ias.

Tabela 6.

Popula玢o inicial Linha de distribui玢o Cemig BH/GT08

Indiv韉uo  Pi  Ci  Di  Indiv韉uo Pi  Ci  Di

1 1 1 75 600  38 27 27 27 75  300 28,7

2 2 2 150 300 105 28 28 28 150 300 47,1

3 3 3 75 300 70,3 29 29 29 225 600 89,3

4 4 4 75 300  46 30 30 30 75  450 20,6

5 5 5 150 300 59,1 31 31 31 75  600 41,2

6 6 6 112 300 44,1 32 32 32 112 300 98,7

7 7 7 150 300 47,7 33 33 33 75  450 23,9

8 8 8 150 300 74,3 34 34 34 112 450 21,9

9 9 9 150 1000 68,1 35 35 35 150 450  43

10 10 10  75  300  71,4 36 36 36 45  300  10,8

11 11 11 112  300  59,8 37 37 37 112  300  73,4

12 12 12 150  300  112 38 38 38 112  450  35,2

13 13 13 150  600  79,5 39 39 39 30  450  10,1

14 14 14  75  300  52,6 40 40 40 112  450  71,4

15 15 15  75  600  97,7 41 41 41 300  600  33,8

16 16 16 150  300  98  42 42 42 112  300  48,5

17 17 17 75 600 39,3 43 43 43 150 300 101

18 18 18 150  600  183 44 44 44 75  300  21,3

19 19 19 150  600  176 45 45 45 150  300  103

20 20 20 150  600  124 46 46 46 150  1000 94,9

21 21 21 112  300  44,8 47 47 47 112  600  64,5

22 22 22 150  300  79,5 48 48 48 45  600  13,1

23 23 23 300  600  3,5  49 49 49 150  600  120

24 24 24 75 300 22,3 50 50 50 150 300 167

25 25 25 225  600  71,5 51 51 51 150  600  101

26 26 26 112  300  53,4 TOTAL  6377    3402

Considerando a exist阯cia de possibilidades de novas popula珲es tem-se um arranjo de 51 indiv韉uos

tomados dois a dois

A251 = 2550

Onde, 2550 � a quantidade de diferentes popula珲es ap髎 os cruzamentos das caracter韘ticas Pi com o

par (CiDi).

Para efeito de simplifica玢o, iremos considerar na popula玢o os indiv韉uos que tenham os fatores de

demanda (raz鉶 entre a demanda da carga e a pot阯cia do transformador) nos extremos, ou seja, com

valores acima de 1 e abaixo de 0,3. Tais valores s鉶 balizados no extremo superior em fun玢o de

sobrecarga e no inferior por estar abaixo do valor m閐io.

6/9

Di/Pi > 1,0

Di/Pi < 0,3

Este grupo � o que possui maior potencial inicial de ajustes de carregamento e por conseq��ncia maior

possibilidade de redu玢o de perdas. Ele receber� a denomina玢o de popula玢o reduzida.

Ap髎 a realiza玢o do filtro de fator de demanda temos uma popula玢o reduzida para 13 indiv韉uos,

como apresentada na tabela 7.

Tabela 7.

Popula玢o reduzida considerando o fator de demanda maior que 1 e menor que 0,3

Indiv韉uo  Ax  Bx Cx  Indiv韉uo Ax  Bx Cx

15 15 15 75 600 97,7 35 35 35 150 450 43

18 18 18 150 600 183,3 36 36 36 45  300 10,8

19 19 19 150 600 175,6 41 41 41 300  600 33,8

23 23 23 300 600 3,5  44 44 44 75  300 21,3

24 24 24  75  300 22,3  48 48 48 45  600 13,1

30 30 30 75 450 20,6 50 50 50 150 300 166,7

34 34 34 112 450 21,9 TOTAL  1702    813,6

De acordo com (3), a popula玢o reduzida produz um total de perdas de 88.433kWh/ano. Efetuando os

arranjos entre os transformadores e os pontos de carga, atingiremos o n鷐ero de possibilidade de

novas popula珲es reduzidas que � dado por:

A213 = 156

Efetuando o processo de minimiza玢o chega-se a um total de perdas de 71.469kWh/ano, o que

representa uma redu玢o de 16.964kWh/ano correspondendo a um percentual de 19,18% de ganho

sobre as perdas iniciais.

A popula玢o reduzida otimizada ap髎 o processo de minimiza玢o, teve altera玢o de 06 indiv韉uos em

rela玢o � original, como mostra a tabela 8. Os indiv韉uos que sofreram modifica珲es est鉶 em

destaque.

Tabela 8.

Popula玢o reduzida otimizada.

Indiv韉uo  Ax  Bx  Cx  Indiv韉uo  Ax  Bx  Cx

35 15 15 150 600 98  15 35 35 75  450 43

23 18 18 300 600 183  36 36 36 45  300 10,8

41 19 19 300 600 176  19 41 41 150 600 33,8

18 23 23  75  600 3,5  44 44 44 150 300 21,3

24 24 24  75  300 22,3 48 48 48 45  600 13,1

30 30 30  75  450 20,6 50 50 50 150 300 166,7

34 34 34 112 450 21,9

Para a consolida玢o e cria玢o da popula玢o reduzida otimizada, � necess醨io efetuar as seguintes

substitui珲es entre os indiv韉uos correspondentes:

a)151515 com 353535 gerando os 153535 e 351515;

b)181818 com 232323 gerando os182323 e 231818;

c)191919 com 414141 gerando os 194141 e 411919.

7/9

Na pr醫ica, estas substitui珲es representam tr阺 permutas simples entre transformadores, por閙 a

tarefa de permutar equipamentos n鉶 � vi醰el em fun玢o do alto tempo em que os circuitos ficar鉶

desligados. Portanto, do ponto de vista operacional, isto representa cinco trocas de transformadores,

considerando que h� necessidade de requisi玢o de um transformador que ser� devolvido no final da

opera玢o. Para efeito de minimiza玢o de custos, iremos requisitar o transformador de menor pot阯cia,

75kVA.

5. AVALIA敲O ECON訫ICA

Na avalia玢o econ鬽ica s鉶 considerados como investimentos: um transformador novo de 75kVA; a

m鉶 de obra de cinco trocas de transformadores; a energia n鉶 faturada durante o desligamento a uma

tarifa m閐ia do grupo B; e 20% dos custos totais a t韙ulo de taxa de administra玢o. Como receitas s鉶

consideradas um transformador de 75kVA depreciado (a ser desativado no fim do processo de troca) e

a energia economizada com a redu玢o das perdas el閠ricas (ganho de perdas) a uma tarifa do grupo

A4, como demonstrado na tabela 9. O custo de capital ser� de 14%/ano, valor m閐io utilizado no setor

el閠rico nacional.

Tabela 9

descri玢o dos investimentos e receitas.

Descri玢o I A R$

Transformador 75kVA  x      7.938,00

Troca de transformadores  x      1.325,00

Energia n鉶 faturada  x         221,29

Taxa de administra玢o  x      1.896,86

Transformador 75kVA depreciado    x   3.969,00

Ganho de perdas     x   3.269,29

O fluxo de caixa est� representado na tabela 10. No ano zero est鉶 considerados todos os

investimentos e receitas descritos acima. Nos demais anos � considerado apenas a receita do ganho de

perdas.

Tabela 10

Fluxo de caixa.

Per韔do  ano 0  ano 1  ano2  ano3

Sa韉a   R$ (11.381,15)

Entrada   R$ 7.238,29   R$ 3.269,29   R$ 3.269,29   R$ 3.269,29

Saldo   R$ (4.142,86)  R$ 3.269,29   R$ 3.269,29   R$ 3.269,29

O per韔do do fluxo de caixa estabelecido foi de tr阺 anos tendo em vista que o horizonte de

planejamento da baixa tens鉶 deve ser curto.

O resultado financeiro do caso base � representado na tabela 11. Com VPL positivo e TIR superior �

taxa do custo de capital, o resultado demonstra que o projeto � vi醰el economicamente, al閙 do

per韔do de retorno ser curto.

Tabela 11

蚽dices econ鬽icos

VPL   R$    3.023,88

TIR 59%

Payback < 2 anos

8/9

6. CONCLUS肙

Este procedimento com a utiliza玢o de um caso base simplificado sinaliza como uma alternativa

t閏nico-economicamente vi醰el para otimiza玢o das perdas t閏nicas nos transformadores de

distribui玢o, indicando tamb閙 uma extraordin醨ia rentabilidade financeira.

Para  os casos n鉶 simplificados, os resultados econ鬽icos dever鉶 ter varia珲es de acordo com cada

popula玢o escolhida, que poder� ser agrupada por Linha de Distribui玢o, Bairro, Munic韕io, quadra e

outros.

A proje玢o dos ganhos de perdas, considerando um universo, como a 醨ea de concess鉶 da Cemig,

onde se tem aproximadamente novecentas linhas de distribui玢o, tem-se, uma estimativa simplificada,

de 15,3 GWh/ano e um VPL de 2,7 milh鮡s de Reais.

A estimativa de energia economizada neste, representa 15,94% do total esperado pela Cemig, em

economia de energia com o hor醨io de ver鉶 de 2007 - 2008.

7. REFER蔔CIA BIBLIOGR罠ICA

[1]  CIPOLI, J.A., Engenharia de Distribui玢o, Qualitymark editora, Rio de Janeiro, 1983.

[2]  NBR 5458 Transformadores de Pot阯cia, 1986.

[3]  NBR 5440 Transformadores para Redes A閞eas de Distribui玢o � Padroniza玢o, 1999.

[4]  J.HADDAD, Conserva玢o de Energia � Efici阯cia Energ閠ica de Instala珲es e Equipamentos,

Ed. EFEI, Itajub�, 2001.

9/9

�1軰�