|  | XVIII Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica SENDI 2008 - 06 a 10 de outubro Olinda - Pernambuco - Brasil |
| --- | --- |

Investigação de óleos vegetais de origem nacional como potenciais fluidos de segurança

| Monica B. C. Stocco | Helena M. Wilhelm | JULIANA DE OLIVEIRA |
| --- | --- | --- |
| LACTEC | LACTEC | LACTEC |
| Monica.cecato@lactec.org.br | helenaw@ lactec.org.br | Juliana.oliveira@ lactec.org.br |

| WILSON UHREN | SILAS B. GOMES JÚNIOR |
| --- | --- |
| COPEL | COPEL |
| uhren@copel.com | silasjr@copel.com |

## Palavras-chave

Fluido de segurança

Óleo vegetal isolante

Fluidos isolantes biodegradáveis

Envelhecimento acelerado

## Resumo

O óleo mineral isolante (OMI) apesar de ser o fluido isolante mais utilizado, apresenta um ponto de combustão em torno de 150 0C, o que o desclassifica como fluido de segurança. Este requisito é fundamental em instalações fechadas e/ou com pouca ventilação. Neste trabalho foram investigadas potenciais matérias primas à base de óleo vegetal, de origem nacional, para produção de fluidos isolantes de segurança. Para tanto, foram investigados quatro tipos de óleos vegetais e suas características físico-químicas comparadas com as de produtos comercialmente disponíveis, a saber ENVIROTEM®FR3 (fornecedor: COOPER POWER SYSTEMS) e BIOVOLT A (fornecedor: MINERALTEC).

- Introdução

Do ponto de vista ambiental, no caso de acidentes como incêndios, vazamentos ou derramamentos, o OMI pode trazer impactos ambientais significativos e, conseqüentemente, consideráveis impactos econômicos para a concessionária. Os impactos ambientais oriundos desses acidentes podem ser refletidos principalmente no solo e nos recursos hídricos superficiais e subterrâneos do local impactado e de seus arredores. A questão ambiental tem sido motivo de preocupação da comunidade mundial de forma crescente e então, no final da década de noventa uma nova classe de fluido isolante foi desenvolvida para uso em transformadores visando eliminar ou minimizar este impacto: o óleo de origem vegetal (Bertrand e Hoang, 2004). Este óleo, além de atender às características dielétricas e refrigerantes, apresenta algumas vantagens em relação ao OMI, principalmente por ser considerado um fluido de segurança ser biodegradável e ser proveniente de fonte renovável. Por apresentar ponto de combustão inferior a 3000C, o óleo mineral isolante (OMI) não é considerado um fluido de segurança. A temperatura de combustão deste fluido é em torno de 150 0C.  Os óleos vegetais naturais à base de ésteres são denominados de fluidos de segurança devido ao seu elevado ponto de combustão (> 3000C), sendo seu uso indicado em instalações pouco ventiladas, uma vez que a possibilidade de ocorrência de incêndio durante eventuais falhas no transformador de distribuição é inferior em comparação ao OMI. Além disso, estes óleos são denominados de “ecologicamente corretos” devido sua característica biodegradável e renovável. Estes óleos são considerados renováveis porque, diferentemente do combustível fóssil, o gás carbônico (CO2) liberado na sua combustão e/ou degradação por agentes biológicos. é reciclado por absorção durante o próprio crescimento das oleaginosas (fotossíntese). Assim, a produção de óleo vegetal está inserida em um processo cíclico que auxilia na minimização do efeito estufa, pois há um certo equilíbrio entre a massa de carbono fixada e aquela liberada ou dispersa na atmosfera.

O efeito estufa é atualmente uma das maiores preocupações do mundo moderno e sua origem reside no crescente aumento da concentração atmosférica de gases poluentes, como o CO2, o metano (CH4) e os óxidos de Nitrogênio (NOx). que provocam alterações profundas no equilíbrio térmico do planeta. A esse efeito, também chamado de aquecimento global, seguem-se danos sócio-ambientais significativos, como o degelo nos círculos polares, avalanches, enchentes, estiagens e secas, além de alterações na vida marinha geralmente atribuídas ao aquecimento de águas profundas e a mudanças no regime de correntes oceânicas. Como conseqüência, há uma significativa diminuição da qualidade de vida e um aumento do índice de pobreza da população que habitam as regiões mais afetadas.

O Brasil, detentor de uma grande extensão territorial, é o país de maior biodiversidade mundial, rico em oleaginosas. O potencial de aplicação dos óleos de origem vegetal e nacional como fluidos isolantes foi investigada neste trabalho. Uilizando fluidos dielétricos biodegradáveis, renováveis e de origem nacional as concessionárias de energia estarão contribuindo para o desenvolvimento econômico e social das regiões produtoras dessas oleaginosas gerando riquezas e divisas para o estado; para a necessidade de aumento da produção de empregos na área rural; para a fixação do homem no campo, através do fomento à agroindústria; e para a melhoria de oportunidades para a agricultura familiar. Além disso, o interesse particular das concessionárias por estes fluidos biodegradáveis, renováveis e nacionais pode ser justificado, principalmente, pela inexistência de danos ambientais no caso de derramamentos/vazamentos bem como pela inexistência de medidas especiais de remediação dos sistemas impactados, pela diminuição da dependência de um fluido derivado do petróleo, recurso não renovável, cuja escassez está alarmando todos os continentes; pela utilização de recursos nacionais economicamente mais viáveis e pela abertura na participação em projetos de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (Projetos MDL).

Apesar de um dos fabricantes de óleo vegetal isolante indicar o uso de seu produto no reenchimento de equipamentos projetados e isolados a OMI (McShane, Rapp e Luksich, 2003), o Brasil em geral ainda não possui experiência acumulada de campo com estes fluidos. Além disso, atualmente, o custo para o emprego de óleos vegetais isolantes em equipamentos elétricos de alta tensão é superior a dos óleos minerais.

- Objetivo

Avaliar o potencial de aplicação de óleos vegetais à base de ésteres, de origem nacional, como fluidos isolantes em transformadores de distribuição.

- Metodologia

A metodologia utilizada nesta pesquisa está descrita nas etapas abaixa relacionadas:

  - Caracterização química e físico-química dos óleos vegetais investigados neste trabalho como potenciais fluidos isolantes

Os óleos vegetais avaliados como fluidos isolantes foram devidamente caracterizados por meio de análises físico-químicas, como viscosidade, fator de perdas dielétricas e índice de neutralização.

  - Ensaios de envelhecimento acelerado dos óleos vegetais de origem nacional, em escala laboratorial

Foram realizados ensaios de envelhecimento acelerado nos óleos vegetais previamente secos, a 95 0C, sob fluxo constante de oxigênio (1 L/h), na presença de cobre metálico. Amostras dos óleos foram retiradas em intervalos regulares de tempo para monitorar seu envelhecimento por meio de análises físico-químicas.

  - Avaliação de aditivos para melhorar a estabilidade a oxidação dos óleos vegetais nacionais investigados neste trabalho

Aditivos anti-oxidantes foram testados em escala laboratorial visando melhorar a estabilidade a oxidação dos óleos vegetais de origem nacional. Para tanto os óleos aditivados em laboratório, previamente secos, foram envelhecidos, a 95 0C, sob fluxo constante de oxigênio (1 L/h), na presença de cobre metálico. Amostras dos óleos foram retiradas em intervalos regulares de tempo para monitorar seu envelhecimento por meio de análises físico-químicas.

- Resultados e discussão

O óleo vegetal isolante comercial, ENVIROTEMP®FR3, e os óleos vegetais adquiridos neste projeto foram caracterizados de acordo com os ensaios descritos na norma ABNT NBR 15422. Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1. Caracterização físico-química dos óleos vegetais.

| Ensaios | Parâmetros | Óleo Vegetal |
| --- | --- | --- |
|  |  | Envirotemp®FR3 | OV1 | OV2 | OV3 | OV4 |
| Índice de neutralização, (mg KOH/g óleo) | 0,06 máx | 0,05 | 0,08 | 0,04 | 0,06 | 1,51 |
| Teor de água, (ppm m/m) | 200 | 64 | 663 | 581 | 610 | 1400 |
| Fator de perdas dielétricas a 25ºC, (%) | 0,20 máx | 0,30 | 0,16 | 0,15 | 0,36 | 0,48 |
| Fator de perdas dielétricas a 90ºC, (%) | 3,6 máx | 3,32 | 2,81 | 1,95 | 5,97 | 28,4 |
| Fator de perdas dielétricas a 100ºC, (%) | 4,0 máx | 4,00 | 3,17 | 2,10 | 6,96 | 39,5 |
| Ponto de fulgor, (°C) | 275 mín | 312 | 318 | 318 | 312 | 290 |
| Ponto de combustão, (°C) | 300 mín | 346 | 352 | 357 | 350 | 328 |
| Rigidez dielétrica, (kV) | 30 mín | 55 | 42 | 37 | 37 | 41 |
| Viscosidade a 40ºC, (cSt) | 50 máx | 36,06 | 33,13 | 32,37 | 37,53 | 253,95 |
| Viscosidade a 100ºC, (cSt) | 15 máx | 8,45 | 7,76 | 7,74 | 8,45 | 19,30 |

Os valores destacados em vermelho são aqueles que estão fora dos limites estipulados nessa norma para óleo vegetal isolante novo. O teor de água, para os óleos analisados, pode facilmente ser corrigido por meio de uma secagem utilizando materiais adsorventes ou termovácuo. O ponto de fluidez também pode ser facilmente reduzido pela adição de aditivos redutores de ponto de fluidez. O único parâmetro que necessita de uma análise mais detalhada é o fator de perdas dielétricas. Para o óleo OV3 este parâmetro está fora do valor limite determinado pela norma, em todas as temperaturas ensaiadas. Na verdade não se conhece ainda a implicação deste incremento no desempenho do óleo como fluido isolante. Com exceção do óleo OV4, todos os demais são considerados fluidos de segurança pois apresentam pontos de combustão superiores a 3000C. Em função disto e por apresentar outros parâmetros valores físico-químicos fora dos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 15422, este óleo foi descartado como potencial fluido isolante.

Todos os óleos vegetais de origem nacional investigados neste trabalho apresentaram valores de rigidez dielétrica dentro do valor limite estipulado na norma ABNT NBR 15422 (Tabela 1).

Os resultados obtidos para os óleos envelhecidos estão expressos nos gráficos mostrados nas Figuras 1, 2 e 3.

Figura 1. Envelhecimento acelerado dos óleos vegetais (realizado a 95ºC, sob borbulhamento de oxigênio) sobre o índice de neutralização. □ OV1, □ OV2, □ OV3 e □ Envirotemp®FR3.

O óleo OV2 apresentou um aumento abrupto do índice de neutralização comparado aos demais óleos que apresentaram um aumento gradativo. O óleo OV3 apresentou um aumento gradativo seguido por uma estabilização do índice de neutralização comparado aos demais óleos (Figura 1).

O comportamento da viscosidade (Figura 2) foi similar para os diferentes óleos testados. O OV3 apresentou uma faixa de viscosidade mais alta do que os demais óleos.

Para o ensaio de fator de perdas dielétricas (Figura 3) não foram observados valores similares para os diferentes óleos testados. Os óleos OV3 e ENVIROTEMP®FR3 mostraram perdas dielétricas significativas em função do grau de envelhecimento. Os valores obtidos para o OV2, analisado nas mesmas condições, não variaram significativamente, apresentando valores na faixa de 2%. O OV1 apresentou valores que variaram na faixa de 3 a 7%. As perdas dielétricas, expressas em %, correspondem as medidas das perdas elétricas em um líquido isolante quando este é submetido a um campo elétrico alternado e estão relacionadas com a quantidade de energia dissipada pelo material sob a forma de calor (Granato; Levy; Tulio, 2001). Dessa forma, sob o ponto de vista químico, as perdas dielétricas correspondem diretamente à corrente dissipada no óleo e, indiretamente, aos produtos polares e polarizáveis, partículas metálicas ou não-metálicas (Granato; Levy; Tulio, 2001).

Figura 2. Envelhecimento acelerado dos  óleos vegetais (realizado a 95ºC, sob borbulhamento de oxigênio) sobre a viscosidade a 40ºC. □ OV1, □ OV2, □ OV3 e □ Envirotemp®FR3.

Figura 3. Envelhecimento acelerado dos óleos vegetais (realizado a 95ºC, sob borbulhamento de oxigênio) sobre o fator de perdas dielétricas a 90ºC. □ OV1, □ OV2, □ OV3 e □ Envirotemp®FR3.

  - Adição de aditivo antioxidante aos óleos vegetais

Os resultados obtidos para o envelhecimento dos óleos vegetais aditivados em estão mostrados nas Figuras 4, 5 e 6.

A respeito do índice de neutralização (Figura 4), todos os óleos apresentaram aumento abrupto do mesmo em comparação ao ENVIROTEMP®FR3, que apresentou leve aumento. A viscosidade de todos os óleos seguiu o mesmo parâmetro de aumento lento e gradativo, sendo o BIOVOLT A o que apresentou menor aumento de viscosidade (Figura 5). Os ensaios de fator de perdas dielétricas apresentaram os resultados mais significativos, enquanto o ENVIROTEMP®FR3 apresentou um aumento gradativo, o OV2 apresentou um aumento abrupto e os demais óleos apresentaram valores considerados constantes, sendo o BIOVOLT A o que apresentou menor perda dielétrica.

Figura 4. Envelhecimento acelerado de Óleos vegetias aditivados (realizado a 95ºC, sob borbulhamento de oxigênio) sobre o índice de neutralização. □ OV1; □ OV2; □ OV3; □ BIOVOLT A e □ Envirotemp®FR3

Figura 5. Envelhecimento acelerado de Óleos Aditivados (realizado a 95ºC, sob borbulhamento de oxigênio) sobre o a Viscosidade a 40ºC. □ OV1; □ OV2; □ OV3; □ BIOVOLT A e □ Envirotemp®FR3

Figura 6. Envelhecimento acelerado de Óleos vegetais aditivados (realizado a 95ºC, sob borbulhamento de oxigênio) sobre o Fator de Perdas Dielétricas a 90ºC. □ OV1; □ OV2; □ OV3; □ BIOVOLT A e □ Envirotemp®FR3.

- Conclusão

Tendo como base as propriedades físico-químicas amparadas pela norma ABNT NBR 15422, dentre os óleos investigados, o OV2 apresentou os melhores resultados, ficando como único valor fora dos parâmetros o teor de água, parâmetro este facilmente solucionado pela adoção de um procedimento adequado de secagem. Dessa forma, este óleo vegetal, de origem nacional, é um potencial candidato na produção de novos fluidos isolantes biodegradáveis resistantes ao incêndio.

- Referências bibliográficas

- Bertrand, Y., Hoang, L. C. “Vegetable oils as substitute for mineral insulating oils in medium-voltage equipments”. CIGRÉ, D1-202, 2004.

- Granato, R., Levy, ; Tulio, L. “Apostila de Óleo Mineral Isolante”. LACTEC, 2001, 25 p.

- Bertrand, Y., Hoang, L. C. “Vegetable oils as substitute for mineral insulating oils in medium-voltage equipments”. CIGRÉ, D1-202, 2004.