|  | XVIII Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica SENDI 2008 - 06 a 10 de outubro Olinda - Pernambuco - Brasil |
| --- | --- |

ERAC - ESQUEMA REGIONAL DE ALÍVIO DE CARGA

Análise ou efeito das ocorrências dos dias 02 e 18/10/07, nas LTs de 500kV Gurupi-Miracema e Serra da Mesa-Gurupi, sobre o sistema COELBA

| Marisa Coeli Brito Cunha | Valdir Pedra da Rocha | Maria de Fátima Vaz |
| --- | --- | --- |
| COELBA | COELBA | COELBA |
| mcunha@coelba.com.br | vrocha@coelba.com.br | mcarvalho@coelba.com.br |

## Palavras-chave

Palavra 1 – ERAC

Palavra 2 – Ocorrência

Palavra 3 – SEL

## 1. Resumo

A Coelba em atendimento à recomendação do relatório ONS RE 3/205/2004, inicia em 2005, o processo de transferência dos pontos de cortes de carga do ERAC - Esquema Regional de Alívio de Carga dos terminais de fronteira (CHESF) para terminais internos à Empresa, devido a sua disponibilidade dos relés microprocessados SEL nas subestações digitalizadas que permite a aplicação do esquema de alívio sem custos adicionais.

O objetivo deste trabalho é a análise do comportamento do ERAC no sistema COELBA devido às perturbações ocorridas nos dias 02 e 18/10/2007 nas LTs de interligações Norte/Sudeste e Sudeste/Nordeste da rede básica.

## 2. Introdução

Esse trabalho aborda os conceitos relativos à aplicação da função ERAC, a parametrização nos relés digitais da SEL para atender as especificações adotadas pela COELBA e a atuação do esquema de alívio de carga nas ocorrências dos dias 02 e 18/10/07, nas LTs de 500kV Gurupi-Miracema e Serra da Mesa-Gurupi.

A apresentação inicia com o histórico, passa pela definição do ERAC e sua parametrização nos relés da SEL, pontos de instalação na COELBA e análise da atuação do mesmo nas ocorrências citadas.

3. Desenvolvimento

ERAC - Esquema Regional de Alívio de Carga é um dos mais importantes Sistemas Especiais de Proteção – SEP utilizado para corte de carga através de estágios, dentro de valores recomendados e a sua correta atuação, conforme diagnosticado pelas análises de perturbações, evita diversos blecautes no SIN – Sistema Interligado Nacional.

O mesmo relatório do ONS citado anteriormente define os seguintes requisitos para implantação do ERAC:

- Esquema por taxa de variação de freqüência no tempo (DF/DT);

- Supervisão de retaguarda por freqüência absoluta;

- Janela de medição por taxa de variação: 59,0 a 58,3 Hz;

- Nº de estágios = 5;

3.1 ERAC na COELBA

Instalação e ativação de relés de subfrequência nas 1ª e 2ª etapas (2005/2006) em 22 subestações, com 63 pontos de corte sendo:

- 16 pontos no 1° estágio;

- 08 pontos no 2° estágio;

- 32 pontos no 3° estágio;

- 7 pontos no 4° estágio;

4. Parametrização no relé SEL

Os ajustes correspondentes a cada estágio do ERAC foram definidos pelo ONS conforme tabela abaixo:

| Estágio | Sistema Interligado |
| --- | --- |
|  | DF/DT (Hz/s) | Retaguarda |
|  |  | Temporizado | Instantâneo |
| 1º | 0,7 | 58,5Hz (6,0s) | 57,3Hz |
| 2º | 1,1 | 58,5Hz (8,0s) | 57,2Hz |
| 3º | 1,5 | 58,5Hz (12,0s) | 57,1Hz |
| 4º | 1,7 | - | 56,8Hz |
| 5º | 1,9 | - | 56,5Hz |

As funções do ERAC foram implementadas aos relés, com base em instruções escritas pela própria SEL, através de equações lógicas ou SELogic Control Equations de acordo com a tabela de corte acordadas entre a Coelba e o ONS conforme o seguinte procedimento:

  - DF / DT - Esse esquema possui os seguintes passos:

- Define-se uma janela de freqüência entre a partida e o corte 59Hz - 58,3Hz.

- Um temporizador (SVn) é ajustado conforme o estágio do ERAC.

| SV2 Pickup Time (0.00-999999.00 cycles in 0.25-cycle steps) ERAC 3º EST | SV2PU = 27.5 (3ºest) |
| --- | --- |
| SV2 Dropout Time (0.00-999999.00 cycles in 0.25-cycle steps) | SV2DO = 0 |

  - Supervisão de retaguarda por freqüência absoluta

- 81T - Freqüência absoluta temporizada – retaguarda do DF / DT

- 81I – Freqüência absoluta instantânea – retaguarda do DF / DT

Os relés SEL possuem seis níveis de ajustes para função 81, dos quais se habilitam quatro elementos de freqüência,

| Frequency elements (N, 1 - 6) (see Figure 3.28) | E81= 4 |
| --- | --- |

| SELogic Control Equation Variable Timer Input Equations (See Figures 7.23 and 7.24) |
| --- |
| SELogic Control Equation Variable SV1 | SV1 = |
| SELogic Control Equation Variable SV2 | SV2 = 81D1 |

| Frequency Element (See Figures 3.27 and 3.28) |
| --- |
| (Make the following settings if preceding enable setting E81 = 1 - 6) |
| Phase undervoltage block (20.00 - 150.00 V secondary, 150 V wye-connected voltage inputs; 40.00 - 300.00 V secondary, 300 V wye-connected voltage inputs;) | 27B81P = 40* |
| Level 1 pick-up (OFF, 40.10 - 65.00 Hz) Freqüência de partida df/dt | 81D1P = 59 |
| Level 1 time delay (2.00 - 16000.00 cycles in 0.25-cycle steps) | 81D1D = 3 |
| Level 2 pick-up (OFF, 40.10 - 65.00 Hz) Freqüência de corte df/dt | 81D2P = 58.3 |
| Level 2 time delay (2.00 - 16000.00 cycles in 0.25-cycle steps) | 81D2D = 2 |
| Level 3 pickup (OFF, 40.10 - 65.00 Hz) 81 - Temporizado | 81D3P = 58.5 (3oest) |
| Level 3 time delay (2.00 - 16000.00 cycles in 0.25-cycle steps) | 81D3D = 720 (3ºest) |
| Level 4 pickup (OFF, 40.10 - 65.00 Hz) 81 - Instantâneo | 81D4P = 57.1 (3ºest) |
| Level 4 time delay (2.00 - 16000.00 cycles in 0.25-cycle steps) | 81D4D = 5 |

*60% da tensão nominal secundária do TP

  - Definir uma variável de trip (SET14)

| Set Latch Bit LT14 | SET14 = (81D3T + 81D4T + !SV2T * 81D1T * 81D2) * LT13 |
| --- | --- |
| Reset latch Bit LT14 | RST14 = !81D1 |

Os termos dentro do parêntese representam, os dois primeiros a atuação dos elementos temporizado (81T) ou instantâneo (81I), os três últimos (!SV2T * 81D1T * 81D2) a função DF/DT e o último termo fora do parêntese (LT13) possibilita habilitar e desabilitar remotamente essa função.

A equação RST14 = !81D1 significa que o reset da LT14 ocorre quando a freqüência retorna a níveis superiores a 59Hz.

  - Ajuste da tensão de bloqueio

Impede atuações do ERAC no momento da ocorrência de uma falta. A SEL sugere um ajuste de 60% da tensão nominal secundária do TP.

27B81P = 40

  - Equação de TRIP (TR)

Inclusão da variável LT14 na equação de trip do relé

TR = 51PT + 51GT + 67P1T + 67G1T + LT14

  - Direto a Lockout para a atuação do ERAC

Inclusão da variável LT14 na equação que define o direto a lockout.

79DTL =!LT2 * (TRIP + !52A) + LB10 + OC + LT14

  - Lógica de bloqueio, para evitar atuação indesejada, no caso de perda de geração.

Tem o objetivo de detectar uma variação brusca da freqüência dentro da janela de 59-58,3Hz em menos de dois ciclos, ou seja, 81D1D = 2 ciclos.

LT12:

  - SET12 = !81D1T * 81D2

  - RST12 = !81D1

Nota: Observa-se que nas equações acima, SET12 só assume valor 1 quando a freqüência de corte for alcançada em menos de 2 ciclos (81D2 = 1 e 81D1T ainda for 0)

- Para a LT14, que contempla a equação geral do ERAC, a LT12 entraria como !LT12, representando uma negação de que é uma variação rápida:

  - SET14 = (81D3T + 81D4T + !SV2T * 81D1T * 81D2) * !LT12 * LT13

  - RST14 = !81D1

- Análise das Ocorrências do ponto de vista da COELBA

  - Ocorrência do dia 02/10/2007

Início às 11h58min, com o desligamento automático da LT 500 kV Gurupi-Miracema circuito C1 devido a um curto-circuito monofásico e na seqüência às 12h04min ocorre novo curto-circuito também monofásico agora com desligamento automático da LT 500 kV Gurupi-Miracema circuito C2 ambos provocados por queimada, com abertura automática das proteções, para a eliminação do defeito, de ambos os terminais e abertura da interligação Norte/Sudeste que configuraram a operação das regiões Norte e Nordeste interligadas entre si, e isoladas do restante do SIN.

Em conseqüência das aberturas das Interligações Norte / Sudeste e Sudeste / Nordeste, ocorre subfreqüência na Rede de Operação das regiões Norte e Nordeste que atinge um valor mínimo de 57,45 Hz, com a atuação dos ERAC regionais e interrupção de cargas tanto na região Nordeste quanto na região Norte.

Na distribuidora COELBA o corte de cargas foi de 70,0 MW, em 32 pontos, com duração de 17min, sendo as mesmas normalizadas às 13h11min.

A perturbação tem origem numa contingência dupla, com curtos-circuitos ocorridos sequencialmente, em linhas de transmissão paralelas, entre as SE’s Gurupi e Miracema, que levam a abertura da Interligação Norte / Sudeste, provocados por uma queimada de grande extensão próxima a SE Miracema, em decorrência do longo e severo período de estiagem por que passa a região. No desdobramento da perturbação, há como reflexo nas regiões Nordeste e Norte, que permanecem operando interligados e separados do restante do SIN, um afundamento da freqüência local, que em função da baixa reserva de potência girante na região, dado as condições energéticas locais, fez com que a recuperação da freqüência se processasse mais lentamente e leva à operação correta do ERAC, pois a freqüência permanece abaixo de 58,5 Hz por mais de 6 segundos.

  - Ocorrência do dia 18/10/2007

Início às 23h49min, com o desligamento automático da LT 500 kV Serra da Mesa-Gurupi circuito C1 devido a um curto-circuito monofásico e na seqüência às 23h54min ocorre novo curto-circuito também monofásico agora com desligamento automático da LT 500 kV Serra da Mesa-Gurupi circuito C2 ambos provocados por descarga atmosférica, com abertura automática das proteções, para a eliminação do defeito, de ambos os terminais e abertura da interligação Norte/Sudeste que configuraram a operação das regiões Norte e Nordeste interligadas entre si, e isoladas do restante do SIN.

Em conseqüência das aberturas das Interligações Norte / Sudeste e Sudeste / Nordeste, ocorre subfreqüência na Rede de Operação das regiões Norte e Nordeste que atinge um valor mínimo de 58,10 Hz, com a atuação dos ERAC regionais e interrupção de cargas tanto na região Nordeste quanto na região Norte.

Na distribuidora COELBA o corte de cargas foi de 118,0 MW, em 45 pontos, com duração de 27min, sendo as mesmas normalizadas às 00h21min.

A perturbação tem origem numa contingência dupla, com curtos-circuitos ocorridos sequencialmente, em linhas de transmissão paralelas, entre as SE’s de 500 kV Serra da Mesa e Gurupi, que levam a abertura da Interligação Norte / Sudeste, provocados por uma descarga atmosférica próxima a SE Serra da Mesa. No desdobramento da perturbação, há como reflexo nas regiões Nordeste e Norte, que permanecem operando interligados e separados do restante do SIN, um afundamento da freqüência local, que em função da baixa reserva de potência girante na região, dado as condições energéticas locais, fez com que a recuperação da freqüência se processasse mais lentamente e leva à operação correta do ERAC, pois a freqüência permanece abaixo de 58,5 Hz por mais de 6 segundos.

6. Conclusão

Após análise das oscilografias dos relés microprocessados SEL é possível concluir que a atuação do ERAC nos pontos de corte da COELBA, para as duas ocorrências, está correta.

7. Referências bibliográficas e/ou bibliografia

Análise da Perturbação do dia 02/10/2007- ONS RE-3/234/2007.

Análise da Perturbação do dia 18/10/2007 – ONS RE-3/235/2007.

Implementação do ERAC nos relés SEL.- Schweitzer Engineering Laboratories, Brasil LTDA.

Descrição do esquema automático de alívio de carga por subfrequência - ONS