|  | XVIII Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica SENDI 2008 - 06 a 10 de outubro # Olinda - Pernambuco - Brasil |
| --- | --- |

“Estudo e Validação do Inibidor de Furto em Redes de BT.”.

| Acacio Barreto Neto | Elcio Deccache |
| --- | --- |
| Ampla Energia e Serviços S.A. | Sosama Mercantil e Industrial Ltda |
| abarreto@ampla.com | deccache@sosama.com.br |

## PALAVRAS-CHAVE

Automação em Redes de Baixa Tensão (BT)

Combate ao Furto de Energia Elétrica

Eficiência Operacional na Distribuição de Energia Elétrica

Recuperação de Perdas

Redução de Perdas Comerciais

## RESUMO

Num projeto de P&D da Ampla foi desenvolvido um equipamento “Inibidor de Furto em Consumidores Monofásicos de BT”. Este projeto foi concluído com a construção de 08 protótipos que foram instalados e testados no campo mostrando eficiência e potencialidade para utilização em escala.

Foram instalados, em fevereiro de 2006, 500 Removedores e 30 Geradores de Ruído em consumidores monofásicos, bifásicos e trifásicos que compunham 07 circuitos, a redução média das perdas por circuito caiu de 66% para 2,5%.

O Inibidor de Furto consta de Gerador de Ruído e Removedor de Ruído (filtro). O gerador gera e introduz na rede um ruído que torna a energia imprópria para o consumo no ramal de alimentação, inibindo o furto; o filtro remove o ruído e torna a energia própria para o consumo no ponto de entrega.

A Experiência mostrou a eficácia e a viabilidade da utilização em escala do equipamento Inibidor de Furto e, também, a necessidade de aperfeiçoamentos.

A Ampla buscou outras empresas (COELCE e CEMAR) que poderiam formar com ela uma amostragem mais significativa do sistema, aumentando assim a fonte de obtenção de aperfeiçoamentos que podem levar o Inibidor de Furto a uma versão final adequada a todo nosso sistema.

1. INTRODUÇÃO

Várias concessionárias distribuidoras de energia elétrica tem altos percentuais de perdas comerciais, em muitos casos acima de 20%.

Tais perdas se devem em grande parte ao furto, através de desvio e by-pass, e a fraude no medidor de consumo.

O processo utilizado pelos furtadores é o desvio de corrente da rede de BT ou do ramal de alimentação em ponto anterior ao medidor de consumo. Esta prática é facilmente implementada, e até estimulada, pelo fato de a energia disponível na rede de BT e no ramal de alimentação ser própria para o consumo.

O Inibidor de Furto torna a energia disponível na rede de BT e no ramal de alimentação imprópria para o consumo, tornando a energia novamente própria para o consumo a partir do medidor de consumo.

O Inibidor de Furto foi desenvolvido em projeto de P&D Ampla-Aneel levando em consideração as características da rede Ampla. Assim, o equipamento foi desenvolvido para a tensão de alimentação e operação de 127 V entre fase e neutro, para atuação em consumidores monofásicos podendo ser aplicado em consumidores trifásicos instalando-se um equipamento para cada fase. Como padrões de fornecimento ao consumidor e dos transformadores de distribuição também foram considerados aqueles adotados pela Ampla.

No projeto de P&D Ampla-Aneel foram construídos 8 (oito) protótipos. Tais protótipos foram instalados no Centro de Operação da Distribuição-COD da Ampla em São Gonçalo-RJ onde foram executados vários testes de campo verificando-se os efeitos em equipamentos normalmente empregados pelos consumidores como ar condicionado e iluminação. Também foram efetuados ensaios laboratoriais com os equipamentos, tais como simulações de acontecimentos e verificação da qualidade da energia.

A Ampla, por sua custa, adquiriu 500 Removedores de Ruído e 30 Geradores de Ruído que, com acompanhamento da Aneel,  foram instaladas em consumidores monofásicos, bifásicos e trifásicos que compunham 07 circuitos (07 trafos de distribuição trifásicos) nas cidades de Niterói, São Gonçalo (2), Itaboraí, Magé, Petrópolis e Duque de Caxias.Os locais onde as instalações foram realizadas estão apresentados abaixo. As instalações tiveram  inicio em fevereiro de 2006, e alcançaram 236 clientes e 57 pontos de Iluminação Pública, permanecendo os demais em reserva para posterior instalação e manutenção. A redução média das perdas por circuito caiu de 66% (sessenta e seis por cento) para 2,5% (dois e meio por cento).

- Tabela 1 - Localidades das instalações do Inibidor de Furto

.

A Experiência da Ampla apresentou reduções substanciais nas perdas comerciais, confirmando a eficácia e a viabilidade da utilização em escala do equipamento Inibidor de Furto. Mostrou, também, a necessidade de alguns aperfeiçoamentos no equipamento.

Como o sistema elétrico nacional apresenta peculiaridades próprias de cada concessionária, e até em trechos de rede numa mesma concessionária, a Ampla buscou outras empresas que poderiam formar com ela uma amostragem mais significativa do sistema elétrico nacional aumentando, assim, a fonte de obtenção de aperfeiçoamentos que podem levar o Inibidor de Furto a uma versão final adequada a todo o sistema elétrico nacional. O interesse manifestado pela Coelce e pela Cemar, em conjunto com a Ampla, proporcionaram a confecção de um projeto cooperado.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. O Equipamento

O equipamento Inibidor de Furto consta de Gerador de Ruído e Removedor de Ruído (filtro): O gerador, instalado junto ao transformador de distribuição, gera e introduz na rede um ruído que torna a energia imprópria para o consumo; o filtro, instalado junto ao medidor de consumo do cliente, remove o ruído e torna a energia própria para o consumo a partir deste ponto. Assim, a energia disponível na rede de BT e no ramal de alimentação anterior ao medidor de consumo fica imprópria para o consumo, inibindo o furto por desvio (gato). Um “dispositivo de proteção de retaguarda”, instalado após o filtro, desliga o consumidor em uma eventual falha do filtro, evitando danos em tais casos.

A foto 1 mostra três geradores de ruído monofásicos instalados em poste da Ampla.

- Foto 1 – Gerador de Ruído instalado em poste

A foto 2 mostra um filtro sendo instalado na caixa de medição de um consumidor da Ampla.

- Foto 2 – Detalhes do Removedor de Ruído para consumidores

A foto 3 mostra um filtro instalado em uma luminária de IP em circuito da Ampla.

- Foto 3 – Detalhes do removedor de Ruído para Iluminação Pública

Neste projeto cooperativo Coelce-Ampla-Cemar no programa de P&D Aneel o equipamento Inibidor de Furto está sendo aperfeiçoado com a inclusão de itens observados na experiência Ampla, além de adequações às condições dos sistemas Coelce e Cemar.

O Inibidor de Furto possui as seguintes características elétricas e de instalação:

2.1.1.Características elétricas:

2.1.1.1.Gerador de Ruído

- Corrente nominal      : 100 ou 150 A

- Tensão nominal         : 127 ou 220 V

- Freqüência nominal   : 60 Hz

- Número de Fases       : 1 fases + neutro

- Consumo                    : 0,1 VA

- Norma                        : ABNT

2.1.1.2.Filtro

- Corrente nominal      : 30 ou 45 A

- Tensão nominal         : 127/ 220 V

- Freqüência nominal   : 60 Hz

- Número de Fases       : 1 fase

- Consumo                    : Não consome

- Norma                        : ABNT

2.1.2.Características de instalação:

2.1.2.1.Gerador de Ruído

- Formato		    : Paralelograma

- Dimensões  		    :  320x320x128 mm

- Local de instalação	    : Poste, junto ao transformador de distribuição

- Peso                                   : 6 kg

- Grau de proteção               : IP 65

- Temperatura de operação  : 0 a 85 º C

- Material do invólucro        : Alumínio fundido

- Umidade relativa do ar      : 0 a 95%

2.1.2.2.Filtro

- Formato			: Paralelograma

- Dimensões			:  147x95x45 mm

- Local de instalação		: Interior da caixa do medidor de consumo, antes do medidor.

- Peso				: 0,8 kg

- Grau de proteção		: IP 65

- Temperatura de operação	: 0 a 85 º C

- Material do invólucro		: Resina polimérica

- Umidade relativa do ar		: 0 a 95%

2.2. As tecnologias utilizadas

Entre as tecnologias utilizadas destacam-se:

2.2.1.No Gerador de ruído.

A geração de ruído em CC gerenciado por microcontrolador que comanda a inserção do ruído na rede em tempos e formas programados de modo a promover uma varredura na rede, identificando a ocorrência de furtos e promovendo um combate eficaz.

2.2.2.No Filtro.

.

A filtragem do ruído é acompanhada de um dispositivo de proteção de retaguarda, microprocessado e com relé, que desliga o consumidor em caso de o ruído ultrapassar o filtro. O sensoriamento realizado pelo dispositivo de proteção de retaguarda permite sua atuação na melhoria da qualidade da energia fornecida, em especial durante manobras na rede.

2.3.O Trabalho realizado

2.3.1.Objetivo do projeto

Este projeto tem por objetivo o aperfeiçoamento do equipamento Inibidor de Furto através da adequação às características dos sistemas Coelce e Cemar além da incorporação dos aperfeiçoamentos possíveis verificados na experiência da Ampla.

O objetivo será buscado através da construção e testes de dois lotes piloto do equipamento Inibidor de Furto: o 1º lote piloto com 100 filtros será construído a partir do modelo utilizado na experiência da Ampla com a introdução de adequações aos sistemas da Coelce e da Cemar, além de aperfeiçoamentos observados na Ampla; o 2º lote com 750 filtros será construído com a incorporação de aperfeiçoamentos observados nos testes de campo e laboratório efetuados nos equipamentos do 1º lote piloto, sendo que tais equipamentos serão instalados e observados em consumidores das concessionárias.

2.3.2.Na primeira etapa

Nesta 1ª etapa do projeto se levantou as características dos sistemas Coelce e Cemar que impactam no equipamento Inibidor de Furto e se listou os aperfeiçoamentos possíveis verificados na Experiência da Ampla. Com tais dados se listou modificações a serem pesquisadas e, se verificadas a viabilidade, introduzidas nos protótipos a serem construídos na 2ª etapa do projeto.

Com base nos dados obtidos, inclusive nas características do sistema Ampla já conhecidas, foi possível desenvolver equipamentos padronizados que pudessem atender as variadas condições com facilidades de produção em escala.

Entre as adequações aos sistemas Coelce e Cemar se destaca a tensão nominal que é 380/220 V, diferente do sistema Ampla onde a tensão nominal é 220/127 V.

2.3.2.Na segunda etapa

Nesta 2ª etapa foram desenvolvidos equipamentos com as adequações e equipamentos identificados na etapa anterior, com destaque para o aumento da inteligência embarcada no Gerador de Ruído e no Dispositivo de Proteção de Retaguarda anexo ao filtro.

Estão sendo produzidos 100 filtros com dispositivos de proteção de retaguarda e 6 geradores de ruído que serão testados em campo e ensaiados em laboratório na próxima etapa.

2.3.3.Na terceira etapa

Nesta 3ª etapa os equipamentos produzidos pela Sosama serão ensaiados em laboratórios do fabricante, das concessionárias e das universidades participantes (CEFET-CE e UFF), especialmente quanto ao desempenho e a qualidade da energia.

Os equipamentos também serão instalados em campo, nos Centros de Operação da Distribuição-COD das concessionárias, onde terão seu desempenho analisado.

2.3.4.Na quarta etapa

Nesta 4ª etapa serão construídos 750 filtros com dispositivos de proteção de retaguarda e 45 geradores de ruído, que serão instalados em consumidores das previamente selecionados, para realização de teste de validação do equipamento Inibidor de Furto.

2.4.Os benefícios apresentados pelo Inibidor de Furto

2.4.1.Ganho na recuperação de mercado

Como os furtos de energia são realizados por clientes ativos a redução das perdas por furto propiciada pelo uso do Inibidor de Furto corresponderá a um aumento de igual valor na energia faturada pela concessionária.

2.4.2.Baixo custo de implantação e operação

O Inibidor de Furto tem baixo custo de implantação por cliente e sua operação é automática, não requerendo a presença de funcionários e outros equipamentos da concessionária.

2.4.3.Influência na cultura de furtos

A instalação do Inibidor de Furto promove uma imediata mudança na cultura generalizada de que se pode furar energia da concessionária, o que facilita a rápida e eficaz recuperação das perdas.

2.4.4.Ganho na qualidade da energia fornecida

Como o Inibidor de Furto filtra a energia entregue ao consumidor, além do ruído introduzido pelo gerador, remove outros ruídos existentes no sistema, o que contribui para melhorar a qualidade da energia fornecida.

2.4.5.Ganho de segurança

O uso do Inibidor de Furto reduz os trabalhos na rede por furtadores não habilitados ao serviço em eletricidade, reduzindo o risco de acidentes.

3. CONCLUSÕES

A AMPLA vem empreendendo esforços visando à automação das redes de distribuição de energia elétrica, buscando maior eficiência operacional, redução de perdas, aumento do nível de segurança e adequação a novos requisitos metrológicos e operacionais.

Na automação das redes de BT a AMPLA tem contado com a capacidade de desenvolvimento e produção de equipamentos da SOSAMA com quem já desenvolveu outros equipamentos.

O Inibidor de Furto possibilitará a disponibilidade de um equipamento apto para auxiliar na solução de um grave problema do setor elétrico nacional, que é o comprometimento técnico e financeiro das concessionárias distribuidoras de energia elétrica motivados pelas altas perdas por fraudes.

O Inibidor de Furto, com a incorporação dos aperfeiçoamentos e adequação à utilização em todos os sistemas de BT das concessionárias, o que está sendo obtido com este projeto cooperado Coelce-Ampla-Cemar, possibilitará uma atuação eficaz na recuperação de perdas, com um baixo custo de implantação, com potencial para atingir elevados índices de eficiência.

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E/OU BIBLIOGRAFIA

AMPLA, em www.ampla.com projetos especiais, Inibidor de Furto

AMPLA, III Mostra de Inovação e Tecnologia, Rio de Janeiro. Outubro 2007.

ANEEL Revista Pesquisa e Desenvolvimento nº 1, agosto de 2006, paginas 14-15.

CAM-ENDESA, I Seminário de Metrologia Elétrica. Dezembro 2007.

DECCACHE, E. S. Automação em Redes de Baixa Tensão. Rio de Janeiro, Novembro 2007.

JORNAL VALOR ECONÔMICO, 08 de setembro de 2006, página B1.