|  | XVIII Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica SENDI 2008 - 06 a 10 de outubro # Olinda - Pernambuco - Brasil |
| --- | --- |

Um Modelo de Análise de Desempenho de Sistemas de Proteção e Possíveis Ajustes para Sistema Desequilibrado com Neutro Multi-Aterrado

| Alden Uehara Antunes | Carlos C. Barioni de Oliveira | João Carlos Guaraldo |
| --- | --- | --- |
| Daimon Engenharia e Sistemas |  |  |
| alden@daimon.com.br | barioni@daimon.com.br | jcguaraldo@terra.com.br |
| Antonio Paulo da Cunha | Daniel Perez Duarte | Hernan Prieto Schmidt |
| ENERQ/USP |  |  |
| apcunha@pea.usp.br | daniel.duarte@pea.usp.br | hernanps@usp.br |
| Dener Pioli | Rodrigo Queiroga | Hamilton G. Bueno de Souza |
| AES ELETROPAULO |  |  |
| dener.pioli@AES.com | rodrigo.queiroga@AES.com | hamilton.bueno@AES.com |

## Palavras-chave

Proteção de redes de distribuição

Ajustes da proteção

Correntes de inrush

Impedância de defeito

## Resumo

Este artigo propõe uma sistematização de procedimentos visando aprimorar os ajustes do sistema de proteção de redes de distribuição primárias da AES ELETROPAULO a luz de uma série de análises, ensaios em laboratório, avaliações de medições práticas e implementação computacional, relativo a três vertentes básicas que influenciam a atuação do sistema de proteção, a saber: análise das correntes de inrush; avaliação da impedância de falta em eventos de curto circuito que envolvam contato entre condutor e solo; análise dos desequilíbrios de corrente que podem sensibilizar o relé de neutro.

São apresentados resultados e análises dos tópicos de abordagem citados e propostas algumas diretrizes que conduzam a uma melhoria efetiva da operação do sistema de proteção.

- Introdução

O presente artigo técnico tem por finalidade apresentar um conjunto de análises e procedimentos que sistematizem e propiciem um aprimoramento dos ajustes do sistema de proteção do sistema de distribuição de média tensão da AES ELETROPAULO no tocante a três tópicos básicos, a saber:

- Análise das correntes de inrush;

- Análise dos desequilíbrios de corrente oriundos do padrão de rede e distribuição da carga presente no sistema de distribuição da Empresa;

- Análise de eventos de curto circuito que envolvam contato entre condutor e solo, no qual, a principal dificuldade vincula-se a estimativa da impedância de contato (principalmente, em faltas de alta impedância).

Para tanto, além das análises efetuadas nos estudos relativos aos 3 aspectos anteriores, também se buscou complementar os modelos específicos com os seguintes tópicos:

- Desenvolvimento de modelo apropriado de cálculo elétrico visando subsidiar as análises de fluxo de potência e curto circuito para a característica do sistema de distribuição da AES ELETROPAULO, que apresenta neutro multi-aterrado em diversos pontos do sistema, notadamente, nos postes onde há equipamentos instalados ou a uma distância específica de referência entre postes. Assim, viabiliza-se a separação da corrente de neutro e de terra, com um grande benefício em relação aos modelos usuais, dado que boa parte deles ou trata os eventos de curto fase terra e fase neutro indistintamente, ou descartam o multi-aterramento;

- A partir da utilização de modelos adequados de cálculo, e de sistemáticas mais apuradas para avaliação das correntes de circulação do neutro e de terra, indicar a proposição de ajustes mais apropriados para os relés de sobrecorrente.

Estes tópicos de análise são abordados nos itens seguintes.

- Análise de Correntes de Inrush

## 2.1 Introdução

As correntes de inrush são devidas ao transitório eletromagnético de energização de cada transformador. Isto é, quando de sua energização o núcleo, de material ferromagnético, apresenta magnetismo residual decorrente da energização precedente e no instante de fechamento (aleatório) a tensão imposta exigirá variação de fluxo, o que pode resultar excursão do fluxo muito grande. A duração dessa corrente é da ordem de algumas centenas de ms e, dado o caráter transitório, não deve ocasionar a atuação do sistema de proteção.

É usual estimar-se a corrente de inrush através de método empírico, em que se utiliza fator multiplicativo, a ser aplicado à corrente nominal dos transformadores, que é função da quantidade a ser reenergizada [1]. Em geral, este método mostra-se excessivamente conservativo, impondo a necessidade de maior sofisticação. Na literatura técnica observam-se fatores multiplicativos para o máximo valor da corrente de inrush variando de 6 a 25 [1].

Os estudos mais recentes têm apontado para uma diretriz distinta no que concerne ao tratamento das correntes de inrush consistindo não em sua determinação, mas na identificação de suas características, embutidas em aspectos como freqüência, espectro de amostragem, perfil de transitoriedade, entre outros, o que permite particularizar a corrente de inrush de outras grandezas transitórias que decorrem das ações de religamento e chaveamento dos alimentadores [2], [3] e [4].

2.2 Metodologia

Optou-se por fazer uma análise do modo tradicional de estimativa da corrente de inrush, que consiste na utilização de fatores multiplicativos aplicados à corrente nominal do conjunto de transformadores atendidos pelo circuito, porém, utilizando-se um grande volume de informações oriundas de dados de medição de modo a viabilizar a apuração de valores mais realistas, bem como propiciar um posterior tratamento estatístico, atribuindo um valor médio e um desvio padrão. Neste contexto, a corrente de inrush foi avaliada em religamentos bem sucedidos do sistema de proteção (inrush em carga quente); ou em religamentos após operações de manutenção preventiva (desligamento do sistema por intervalo de tempo de algumas horas) ou após um desligamento vinculado a uma falta permanente, em que se verificou o desligamento de todo o alimentador (inrush em carga fria).

A avaliação dos fatores multiplicativos consistiu na análise das correntes de inrush obtidas por cálculo elétrico e verificadas nas medições. O medidor utilizado é o Power Measurement 3720 e que disponibiliza dados instantâneos de corrente elétrica e tensão nas fases e no neutro dos circuitos, bem como registros de oscilografia. O procedimento adotado consistiu nos seguintes passos:

- Seleção de circuitos com registro de medição e número considerável de religamentos;

- Cálculo das correntes de inrush (utilizando-se os valores tradicionais de fatores multiplicativos);

- A partir dos resultados obtidos de corrente elétrica, foram determinadas as respectivas correntes nominais do conjunto de transformadores atendidos;

- Considerando-se o conjunto dos valores instantâneos de corrente fornecidos pelo medidor (passo de amostragem de 1,07 ms) efetuou-se o cálculo da corrente de inrush integralizando-se os pares de valores, corrente e tempo, a partir do Método dos Trapézios [1];

- A partir da corrente nominal obtida e da corrente de inrush verificada no medidor, determinaram-se os fatores multiplicativos ajustados que conduzem o cálculo da corrente de inrush aos valores efetivamente medidos;

- Ao conjunto de fatores multiplicativos determinados, acrescentou-se um tratamento estatístico, admitindo-se que o comportamento obedece a uma distribuição normal. Com a média e desvio padrão da amostra e admitindo-se um intervalo de confiança apropriado, determinaram-se valores ajustados dos fatores multiplicativos, globais e individualizados em faixas das potências nominais do conjunto de transformadores atendidos pelo circuito.

A figura 1 ilustra o fator multiplicativo (k) calculado referente a 1 ciclo (16,67 ms), obtido para 50 eventos de carga fria, além do valor médio obtido.

Figura 1 – Estimativa do fator multiplicativo k referente ao instante de 1 ciclo (16,67 ms)

Sendo:

μ:	Média da amostra

e0:	Intervalo de confiança

Zα/2:	Probabilidade da confiança

σ:	Desvio padrão da amostra

n:	Número de amostra

μ ± e0											(1)

e0 = Zα/2. σ / n½									(2)

Tem-se, para os 50 eventos vinculados a religamentos em carga fria:

μ:  		2,32 (média aritmética do fator K16.66 ms)

σ:		1,15 (desvio padrão do fator K16.66 ms)

n:		50 (número de eventos analisados)

Zα/2:		1,96 (95 % de confiança )

Para obtenção dos valores de referência referente ao fator multiplicativo k conforme as propriedades da Distribuição Normal, a análise será efetuada por meio de Níveis de Confiança para Valores Críticos Inteiros [7], no qual se tem as seguintes condições quanto aos valores de contorno:

μ ± 1σ  →   68,27 % de confiança

μ ± 2σ  →   95,45 % de confiança

μ ± 3σ  →   99,73 % de confiança

Adotando-se como referência em termos do ajuste do fator multiplicativo para análises da corrente de inrush a condição de média e duas vezes o valor do desvio padrão da amostra tem-se que:

μ ± 2σ  →   2,32 ± 2,30 = 4,62

Portanto, o resultado probabilístico alcançado entre os 241 eventos relativos a religamentos em carga fria foi  4,62.

Entre as principais conclusões obtidas pode-se citar:

- Os fatores multiplicativos tradicionalmente utilizados para determinação das correntes de inrush majoram demasiadamente este parâmetro (em alguns casos da ordem de dezenas);

- Por conta de evidências empíricas, verificou-se que a magnitude da corrente de inrush em carga fria tende a ser maior que a da corrente de inrush em carga quente;

- Embora de forma não regular, observa-se que o fator multiplicativo é decrescente com a corrente nominal do conjunto de transformadores atendidos pelo circuito.

- Análise do Desequilíbrio da Carga

As correntes de desequilíbrio constituem-se em aspecto complicador no sistema de distribuição da AES ELETROPAULO por conta de diversos transformadores de distribuição em configuração delta e delta aberto que impõem uma circulação de corrente no condutor neutro que pode atingir valores elevados dificultando o ajuste do relé de neutro. Além disso, o sistema de distribuição da Empresa apresenta, predominantemente, o neutro multi-aterrado.

Desta forma, concebeu-se um modelo mais completo de cálculo elétrico, tanto de fluxo de potência quanto de curto circuito que permite tratar adequadamente, o sistema de distribuição da AES ELETROPAULO, separando-se as correntes de neutro e de terra (parcela de corrente que flui pelos diversos pontos de aterramento do sistema). Este modelo é abordado no item IV.

Todavia, nas análises de desequilíbrio é comum observarem-se correntes de neutro medidas significativamente distintas das calculadas. Esse aspecto pode ser explicado pela dificuldade em se associar os diversos consumidores atendidos pelos transformadores nas fases correspondentes e na aleatoriedade de seu consumo (algumas vezes não captadas nas curvas de cargas típicas as quais os modelos de cálculo elétrico se apóiam), ou mesmo em decorrência de perdas comerciais (ligações clandestinas) e/ou manobras não cadastradas (ou seja, problemas de ordem cadastral).

Em relação a avaliação da corrente de circulação no neutro, utilizaram-se medições registradas no medidor Power 3720. Para cada evento, determinaram-se os graus de desequilíbrio de seqüência zero pela relação entre os módulos das correntes de seqüência zero e direta a partir da seguinte fórmula [1].

d0=I0I1=IA+IB+ICIA+αIB+α2IC   					(3)

Onde:

do		– 	Grau de desequilíbrio do sistema

IA, IA, IC		– 	Correntes de fase

Io		– 	Corrente de seqüência zero

I1		– 	Corrente de seqüência direta

		– 	Operador alpha (α=1 | 120o)

Com isso, determinaram-se graus de desequilíbrio típicos para os alimentadores. A concepção básica no que tange ao ajuste do relé de neutro consiste em se utilizar o maior valor de corrente obtido ou pela aplicação convencional de cálculo ou pela aplicação do grau de desequilíbrio às correntes de fase.

- Modelo de Cálculo Elétrico para Tratamento de Sistemas de Distribuição com Neutro Multi-Aterrado

Concebeu-se um modelo de cálculo elétrico que permite tratar sistemas de distribuição multi-aterrados, ou seja, alimentadores com 3 fases e um neutro além de diversos pontos de aterramento, basicamente, em postes que contenham equipamentos (transformadores, pára-raios, capacitores, entre outros).

A figura 2 ilustra uma rede de distribuição nestas condições (eAn, eBn, eCn representam as tensões de fase de alimentação; as setas indicam o sentido da corrente de retorno pelo neutro e pela terra).

Figura 2 – Rede de distribuição com neutro multi-aterrado

Por este modelo, tanto em simulações de fluxo de potência quanto de curto circuito, é possível se obter, com boa precisão, a corrente efetiva de neutro, parte da qual composta por correntes de retorno pela terra nos diversos pontos de aterramento.

O modelo pode ser resumido nos seguintes passos:

- Utilização do Método de Gauss e da matriz de admitância nodais (relaciona o vetor de correntes injetadas na rede e o vetor de tensões nodais);

- Representação de geradores (tensões conhecidas), das cargas (geradores de corrente vinculados à tensão na carga de tipo potência, corrente e/ou impedância constante, podendo ser monofásicas, bifásicas e ou trifásicas);

- Representação dos trechos de redes (a 4 fios; modelo pi, ou seja, metade da capacitância total em cada barra terminal);

- Representação de transformadores trifásicos (tap 1:relação de transformação; nas ligações de tipo YY, YD e DY);

- Aterramento do fio neutro nas barras (adiciona-se a respectiva impedância de aterramento);

- Com as representações anteriores obtém-se a matriz de admitâncias nodais completa;

- Resolução do sistema de equações (processo iterativo).

Este modelo de cálculo elétrico de fluxo de potência e curto circuito foi implementado computacionalmente num programa específico para análise do ajuste da proteção de sistemas de distribuição de média tensão, denominado Interprote – Planejamento Integrado de Redes de Distribuição para Estudos de Proteção.

- Análise de Faltas que Envolvem Contato de Condutor e Solo: Avaliação da Impedância de Defeito por Meio de Cálculo Elétrico

## 5.1 Introdução

Este tópico de análise consistiu na avaliação das faltas do sistema de distribuição que envolvam contato do condutor e do solo (curto circuitos fase terra e dupla fase terra).

Nestas condições o parâmetro mais difícil de análise consiste na estimativa da impedância de contato correspondente entre o condutor e o solo. Usualmente, utilizam-se alguns valores de referência que carecem de um respaldo mais apurado. Estes valores situam-se entre 20 e 40 ohms [1].

Porém, há evidências empíricas de que este parâmetro pode atingir valores bem mais elevados, o que caracteriza as faltas de alta impedância, onde as correntes de defeito podem ser, inclusive, inferior à condição de operação normal. Os ajustes do sistema segundo o enfoque tradicional podem levar à completa inexistência de proteção nestes casos.

## 5.2 Metodologia

Basicamente, consiste em se determinar, a partir dos valores registrados de corrente elétrica em ocorrências de eventos de curto circuitos que envolvam contato entre condutor e solo, qual o valor correspondente de impedância de falta que conduz à igualdade de resultados entre os valores calculados e medidos.

Tabela 1 – Análise das impedâncias de defeito a partir de cálculo elétrico

| Circuito | Data | Tipo Solo | Zdef (Ω) |
| --- | --- | --- | --- |
| CRA-115 | 19/9/2004 | Asfalto | 28,0 |
| BEM-108 | 10/11/2004 | Asfalto | 30,0 |
| BEM-113 | 17/1/2005 | Asfalto | 15,0 |
| MAD-113 | 27/1/2005 | Asfalto | 9,7 |
| PRE-106 | 6/11/2004 | Asfalto | 39,0 |
| PRE-107 | 27/10/2004 | Terra | 10,0 |
| SAC-104 | 5/1/2005 | Asfalto | 34,0 |
| TSE-107 | 17/1/2005 | Asfalto | 280,0 |
| TSE-108 | 2/10/2004 | Asfalto | 0,5 |
| TSE-113 | 4/10/2004 | Asfalto | 17,0 |
| DIA-106 | 3/10/2004 | Asfalto | 85,0 |
| MOC-107 | 11/11/2004 | Asfalto | 27,0 |
| PRE-107 | 11/11/2004 | Desconhecido | 11,0 |
| PRE-102 | 21/11/2004 | Terra | 7,0 |
| PRE-102 | 11/1/2005 | Terra | 65,0 |

A tabela 1 ilustra alguns exemplos de dados medidos de corrente elétrica relativo a ocorrência de eventos de curto circuitos (a partir do medidor) e o valor correspondente de impedância de defeito obtido a partir da metodologia descrita.

Embora se constitua num método de aplicação prática bastante viável, seu alcance tem algumas limitações, principalmente pela impossibilidade de se detectar faltas de alta impedância (não sensibilizam os patamares de disparo do medidor).

Em vista disso, os resultados obtidos de resistência de contato foram convencionais (em torno de algumas dezenas de ohms).

- Análise de Faltas que Envolvem Contato de Condutor e Solo: Ensaio em Laboratório

## 6.1 Introdução

O arranjo de ensaio mostrado esquematicamente na figura 3 foi baseado na pesquisa bibliográfica realizada [5].

Figura 3 – Arranjo de ensaio

Após a avaliação dos primeiros resultados foram sugeridas algumas alterações no circuito de ensaio, com a finalidade de obter um arranjo que simulasse o mais adequadamente possível as condições de campo. As melhorias no arranjo incluíram o aumento das dimensões do tanque para 1 m3, a redução da impedância do transformador (15 kVA, 240 V/7810 V, z = 2,75 % @ 75°C) e a introdução de sistema de armazenamento das formas de onda para permitir análise. Tais modificações permitiram uma maior uniformidade do campo de correntes dentro do tanque e uma diminuição da impedância série.

## 6.2 Medições com Areia na Condição Original

O primeiro conjunto de resultados foi obtido com o tanque cheio de areia em sua condição original. As medições com haste enterrada foram realizadas com o objetivo de caracterizar a resistividade do solo dentro do tanque. Para o cálculo da resistividade foi utilizada a equação.

ρ=2πLVIln8Ld−1									(4)

Onde:

: resistividade (.m);

L: comprimento (mm);

d: diâmetro da haste (mm);

V: tensão (kV);

I: corrente (A).

A tabela 2 apresenta os resultados das medições realizadas com uma haste de diâmetro 17 mm, com comprimento enterrado de 200 mm na parte central do tanque. Nestas condições a área de contato com a areia é de 0,0109 m2.

Na tabela 3 encontram-se os resultados das medições realizadas com a haste de diâmetro 17, mas com comprimento enterrado de 600 mm na parte central do tanque. A área de contato com a areia foi estimada como de 0,0323 m2.

Para simular uma condição mais realista, foi empregado um eletrodo plano com dimensões de 119 mm x 119 mm, correspondente a uma área de 0,0142 m2. Os resultados das medições estão apresentados na tabela 4.

Para avaliar o efeito do aumento da área de contato, foi utilizado um eletrodo plano com dimensões de 330 mm x 400 mm (área de 0,132 m2). O posicionamento foi feito na parte central do tanque. A tabela 5 mostra os resultados obtidos.

No caso de eletrodo plano, a resistividade foi calculada com a equação (5):

ρ=πLVIln8Lw−1										(5)

Onde (demais parâmetros análogos à expressão 4):

w: largura (mm)

Tabela 2: Resistência e resistividade com haste curta

| Tensão (kV) | Corrente (A) | Resistência () | Resistividade (.m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,01 | 0,13 | 1,54E+04 | 5,46E+03 |
| 4,01 | 0,29 | 1,37E+04 | 4,84E+03 |
| 5,87 | 0,35 | 1,69E+04 | 5,98E+03 |
| 7,47 | 0,45 | 1,68E+04 | 5,94E+03 |

Tabela 3: Resistência e resistividade com haste longa

| Tensão (kV) | Corrente (A) | Resistência () | Resistividade (.m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,98 | 0,40 | 4,92E+03 | 4,00E+03 |
| 3,84 | 0,80 | 4,77E+03 | 3,87E+03 |
| 5,78 | 1,29 | 4,47E+03 | 3,63E+03 |
| 7,44 | 1,75 | 4,25E+03 | 3,45E+03 |

Tabela 4: Resistência e resistividade com placa de 119 x 119 mm

| Tensão (kV) | Corrente (A) | Resistência () | Resistividade (.m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,06 | 0,07 | 3,17E+04 | 1,10E+04 |
| 4,04 | 0,13 | 3,12E+04 | 1,08E+04 |
| 5,92 | 0,21 | 2,87E+04 | 9,93E+03 |
| 7,64 | 0,27 | 2,80E+04 | 9,70E+03 |

Tabela 5: Resistência e resistividade com placa de 300 x 400 mm

| Tensão (kV) | Corrente (A) | Resistência () | Resistividade (.m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,98 | 0,19 | 1,05E+04 | 1,20E+04 |
| 3,98 | 0,43 | 9,31E+03 | 1,06E+04 |
| 5,92 | 0,64 | 9,28E+03 | 1,06E+04 |
| 7,61 | 0,78 | 9,78E+03 | 1,11E+04 |

Uma análise gráfica dos resultados e das formas de onda é apresentada nas figuras seguintes.

Na figura 4 tem-se o comportamento tensão-corrente. Pode-se verificar uma relação aproximadamente linear com as menores resistências (menores inclinações) correspondentes, para um mesmo tipo de eletrodo, às maiores áreas de contato.

Figura 4 – Comportamento tensão-corrente com areia na condição original

Figura 5 – Comportamento tensão-corrente com areia na condição original

Figura 6 – Redução da corrente ao se sustentar a tensão

Uma forma de onda típica, registrada no ensaio com haste longa (resultados expostos na tabela 4) é apresentada na figura 5. Nela é possível observar que a corrente apresenta uma distorção em um semiciclo, fato registrado na literatura [6].

O efeito de uma aplicação de tensão por cerca de 5 minutos utilizando-se a placa de 119 x 119 mm é visto na figura 6.

## 6.3 Medições com Areia Molhada

Para avaliar o efeito da umidade do solo adicionou-se de 80 litros de água ao tanque com areia, visando reduzir a sua resistividade elétrica. Os valores obtidos estão mostrados na figura 7.

Figura 7 – Comportamento tensão-corrente com areia molhada

Como as figuras 4 e 7 estão com a mesma escala, conclui-se, pelas inclinações das curvas que, com areia molhada, houve redução das impedâncias medidas.

## 6.4 Análise das Medições Laboratoriais

Os valores de resistividade da areia calculados a partir das medições, em todos os casos, são muito elevados em relação aos valores da literatura (200 a 300 .m, conforme [6]).

Aparentemente, com todos os eletrodos empregados, o que se mede depende da contribuição do solo e do contato, isto é, Rmedida=Rsolo+Rcontato. Com os eletrodos do tipo haste a influência do contato é menor, como indicado pelos valores mais baixos de resistências (mesmo com menor área de contato).

O arranjo experimental se mostrou sensível a alterações na área de contato e resistividade do meio, como pode ser visto pelas variações de resultados na condição original e molhada.

Em relação à análise das formas de onda, pode-se afirmar que:

- As tensões e correntes são substancialmente senoidais, o que foi verificado pela relação entre as tensões eficazes e de pico que, com poucas exceções, estavam entre 1,4 e 1,5;

- Pode-se usar o termo “resistência de contato”, uma vez que tensão e corrente estão em fase;

- Obteve-se certa assimetria nas formas de onda com maior incidência de picos negativos maiores que os positivos, ao contrário do que registra a literatura;

- Observou-se uma distorção nos ciclos inicias de aplicação da tensão e corrente e uma taxa decrescente de variação.

O aquecimento da areia quando se mantém o circuito ligado por alguns minutos se deve a formação de arco elétrico, uma vez que a corrente é decrescente. Os valores de resistência medidos nos instantes iniciais da simulação das faltas são muito elevados, não implicando em ocorrência de sobrecorrente. Além disso, com o passar do tempo, a corrente torna-se quase desprezível.

Em função destes aspectos, confirma-se a impossibilidade de buscar algum tipo de ajuste para dispositivos de sobrecorrente, visando a detecção da queda de condutores no solo.

7. Proposição de Ajustes

A proposição de ajustes consiste nos seguintes aspectos:

- Para tratamento da corrente de inrush: Adoção dos fatores multiplicativos com base na metodologia proposta no item 2 a partir de valores determinados por um intervalo decorrente do tratamento estatístico especificado (distribuição normal de valores, com um valor médio sujeito a um desvio padrão pré-determinado e adoção de um intervalo de confiança apropriado);

- Para tratamento de curtos circuitos que envolvam contato entre condutor e solo: Utilização de relés com funções específicas para tratamento de faltas de alta impedância. Em relação aos relés convencionais, observou-se a inconveniência de se tratar este tipo de ocorrência por meio de análises de sobrecorrente. As tendências mais modernas de estudo indicam esta avaliação norteada por aspectos qualitativos do fenômeno, o que se traduz na utilização de relés com funções específicas para tanto. Contudo, o ajuste pode ser aprimorado pelo melhor conhecimento da impedância de contato e pela utilização dos modelos de cálculo elétrico exposto no item 4, que permite identificar as correntes de neutro e de retorno pela terra;

- Em relação aos desequilíbrios de corrente: Para efeito do ajuste do relé de sobrecorrente de neutro (que não deve operar na ocorrência de desequilíbrios elevados), consideração da maior corrente obtida ou por cálculo elétrico ou pela aplicação do grau de desequilíbrio.

8. Conclusão e Comentários Finais

Este artigo técnico apresentou uma série de concepções metodológicas e proposições embasadas em avaliações efetuadas a partir de ensaios, análises de medições, e formulações conceituais relacionadas a 3 aspectos básicos que influenciam o ajuste dos dispositivos de proteção, a saber: análise das correntes de inrush, análise dos desequilíbrios de corrente e análise das impedâncias de falta em eventos de curto circuito que envolvem contato de condutor e solo.

O modelo de cálculo elétrico especificado permite simular a operação efetiva do sistema de distribuição da AES ELETROPAULO, que pode apresentar um grau de desequilíbrio significativo da carga, além da característica de multi-aterramento do neutro. Este modelo propicia a separação das correntes de neutro e de terra, tanto em simulações de fluxo de carga quanto de curto circuito.

Tais análises permitiram extrair uma série de conclusões e sistematizar um conjunto de procedimentos que deve propiciar um ganho significativo quanto ao ajuste dos dispositivos de proteção, viabilizando uma melhoria da continuidade do serviço, bem como da segurança de pessoas e equipamentos.

Particularmente, a avaliação da impedância de falta mostrou-se bastante complexa, não obstante a importante conclusão da impossibilidade de um ajuste preciso do sistema de proteção embasado em análises de sobrecorrente, remetendo a uma diretriz calcada num estudo efetivo dos relés com algoritmos específicos para detecção de faltas de alta impedância.

Mais conveniente seria efetuar um teste real de um curto circuito a partir da simulação de queda de um condutor de fase ao solo, de modo a avaliar a atuação dos relés de alta impedância, bem como a impedância de falta.

9. Agradecimentos

Os autores agradecem a AES/Eletropaulo pela permissão para publicar este artigo, bem como a contribuição dos profissionais J. Nacas e R. Carneiro na realização dos experimentos laboratoriais.

10. Referências Bibliográficas

[1]	ANTUNES, A. U.; ARANGO, T. P. L. – “Análise de Eventos e Ajustes nos Modelos de Cálculos”.  Documento Técnico Daimon Engenharia e Sistemas / AES ELETROPAULO / ENERQ-USP, São Paulo, 2006.

[2]	SEDIGHI, A. R.; Haghifam, M. R. “Detection of inrush current in distribution transformer using wavelet transform”. Electrical Power and Energy Systems, pages 361-370, 25/11/2004.

[3]	RICO, J.; E. ACHA; MADRIGAL, M. “The study of inrush phenomenon using operational matrices”. IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 16, april 2001.

[4]	PETIT, M.; BASTARD, P. “Simulation of a zero-sequence for a distribution network with EMTP-RV. Discrimination between fault current and magnetizing inrush current”. International Conference on Power Systems Transients (IPST’05), Montreal, Canada on June 19-23, 2005, Paper No IPST05 – 148.

[5]	EMANUEL; A. E., ET AL. “High impedance fault arcing on sandy soil in 15 kV distribution feeders: contributions to the evaluation of the low frequency spectrum”, IEEE Trans. on Power Delivery, Abr. 1990.

[6]	MONTENEGRO,  J. S. E. “Estatística programada passo à passo – volume 5”, Centrais Impressoras Brasileiras LTDA, 1980.

[7]	SOUZA, H.G.B. “Análise das Correntes Transitórias de Inrush em Redes de Distribuição”. Dissertação (Mestrado) - Departamento de Engenharia de Energia e Automação Elétricas, Universidade de São Paulo, 2007.