GGH/023

21 a 26 de Outubro de 2001

Campinas - São Paulo - Brasil

GRUPOI

GRUPO DE ESTUDO DE GERAÇÃO HIDRÁULICA – GGH

AVALIAÇÃO DOS MÉTODOS DE MEDIÇÃO DE VAZÃO PARA LEVANTAMENTO DE DIAGRAMAS

TOPOGRÁFICOS DE TURBINAS HIDRÁULICAS.

Carlos Barreira Martinez

livre  [m];γ	w  peso  específico  da  água  [Kgf/m ];  eη

Luis Antônio Aguirre

Jair Nascimento Filho

Luiz Augusto de Andrade

UFMG

RESUMO

A busca pela melhoria dos sistemas de geração de

energia	elétrica	passa	pela	determinação	de

rendimento dos grupos geradores; rendimento esse

que depende fortemente da determinação de vazão.

Este trabalho apresenta um estudo comparativo, em

termos de precisão e custo, entre métodos existentes

de determinação de vazão aduzida em uma turbina

hidráulica. Os resultados são apresentados sob a

forma de gráficos de tendência que mostram a

viabilidade	de	cada	método,	indicando	os	mais

apropriados para a medição “on-line” de vazão e

rendimento das turbinas hidráulicas.

PALAVRAS	-	CHAVES:	diagrama	topográfico;

rendimento de turbinas, comissionamento de turbinas.

1.0 INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta um levantamento de métodos

de medição de vazão que se adaptam à utilização em

turbinas hidráulicas, fazendo uma análise da sua

influência no cálculo do rendimento das mesmas. A

obtenção dos valores do rendimento das turbinas

hidráulicas permite ao comprador aferir o rendimento

proposto	pelo	fabricante.	Outra	aplicação	do

conhecimento do rendimento “on-line” das máquinas

hidráulicas está na otimização dos despachos de

energia elétrica pelos centros de operação do sistema,

onde se determinam quais unidades geradoras estarão

em operação a cada momento.

O objetivo do presente trabalho é fornecer uma

avaliação crítica do problema da determinação, com

elevada precisão, da vazão e conseqüentemente do

rendimento de turbinas hidráulicas. A análise dos

Julio Cesar Ragone Lopes

Alexandre Albuquerque Filho

Sanderson Rocha Abreu

CFLCL/CENF

métodos de medição é fundamentada nos aspectos de

viabilidade técnica (viabilidade de implementação);

interferência na operação da unidade geradora (parada

de máquina ou não); relação custo X benefício e tipo

de utilização (monitoramento contínuo ou não da

máquina).

2.0 MÉTODOS DE MEDIÇÃO DE   VAZÃO

UTILIZADOS EM TURBINAS HIDRÁULICAS

Um estudo do estado da arte de métodos de medição

de vazão foi realizado, cobrindo métodos como:

método de Gibson, método da cortina salina, tubos de

Pitot, método dos molinetes, método Winter Kennedy,

sistemas deprimogênios, medidores de vórtices,

medidores de área variável, medidores turbinas,

medidores magnéticos, e medidores ultrassônicos.

Apresentamos na tabela 1 os métodos de medição de

vazão estudados nesse trabalho.

3.0 ANÁLISE E DISCUSSÃO

O levantamento da curva de rendimento das turbinas

hidráulicas é realizado com ajuda expressão:

N = Q.H.γw.η  (1)

Em que N é potência elétrica [MW]; H altura de queda

3

rendimento bruto. Os valores de N, H, e γ são

determinados com boa precisão. Desta forma, a

precisão da curva de rendimento depende fortemente

do método de medição da vazão. Dentre os métodos

levantados, os mais indicados para essa finalidade

são: Método de Pitot, Método de molinetes, Método

pressão por tempo (Gibson), Método de Winter

Kennedy, Método magnético, Método ultrassônico.

* Centro de Pesquisa Hidráulica e de Recursos Hídricos. Av. Antônio Carlos 6227, Belo Horizonte MG. CEP 31

270-901, martinez@cce.ufmg.br.

**Companhia Força e Luz Cataguazes Leopoldina / Companhia de Eletricidade de Nova Friburgo, Pça Rui

Barbosa 80, centro, Cataguases MG. CEP 36 700-000. cataguases@cataguazes.com.br

| Método | Precisão | Interferência da qualidade da água | Dificuldades | Diâmetro de aplicação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gibson – pressão por tempo | ± 1,5% | baixa | - Parada de máquina; - Grandes trechos retos; - Medir vazamentos. | Grandes diâmetros. Acima de 3 m |
| Cortina Salina | ±3% | alta | - Parada de máquina; - Água limpa; - Três inserções no conduto; | Acima de 3 m |
| Tubos de Pitot | ± 1,5% | baixa | - Baixa pressão operacional; - Difícil inserção na tubulação. | Acima de 200 mm |
| Molinetes | ±5% | baixa | - Difícil inserção na tubulação. - Calibração dos molinetes; - Baixa precisão. | Acima de 1,2 m |
| Winter Kennedy | ±1 a 3% | baixa | - Necessidade do modelo reduzido para definir os coeficientes. | qualquer |
| Placa de orifício | ± 1,8% | baixa | - Longos trechos retos; - Baixa largura de faixa. | 50 a 760 mm |
| Tubo de Venturi | ± 1,7% | baixa | - Alto custo de fabricação. | 100 a 800 mm |
| Bocal de vazão | ± 2,2% | baixa | - Alto custo de fabricação. - Usinagem mais elaborada que a placa de orifício. | 50 a 760 mm |
| Magnético | 0,5 a ±2% | baixa | - Alto custo de fabricação. - Manutenção especializada. | 25 a 3000 mm |
| Ultrassônico | 0,5 a ±2% | baixa | - Alto custo de fabricação. - Manutenção especializada. | Mínimo 12 mm |
| Medidor de vórtice | ±1% | alta | - Alto custo de fabricação. - Manutenção especializada. | 25 a 300 mm |
| Turbinas | ±0,5 a 1% | alta - | Peças móveis com maior possibilidade de desgaste. | 25 a 500 mm |
| Área variável | ±2% | baixa | - Requer acessórios para aquisição analógica de dados. | 3 a 150 mm |

2

TABELA 1: Quadro comparativo dos métodos de medição de vazão.

Êsses métodos foram analisados segundo os critérios:

- Viabilidade de implementação: facilidade e tempo de

instalação,	mão-de-obra	menos	especializada,

facilidade de acesso ao conduto, entre outros;

- Interferência no funcionamento da unidade: perda de

carga imposta ao sistema pelos equipamentos de

medição de vazão, e o fato de a unidade geradora

poder estar ou não em operação durante a medição;

- Relação custo X benefício: custo: foram levantados

os valores praticados atualmente no mercado (Tabela

2). Benefício: aspectos positivos, como boa precisão,

foram considerados como fatores que levam a alto

benefício. Aspectos negativos, como dificuldade de

instalação, foram considerados como fatores que

levam a baixo benefício;

- Tipo de utilização (permanente X ensaio):foi

considerado como sistema permanente aquele que foi

projetado para permanecer instalado na unidade

(usado para monitoramento do desempenho). Sistema

para ensaio é aquele que realiza medições, porém não

permanece instalado na unidade.

3.1 Análise dos métodos de medição de vazão

3.1.1 Método Winter Kennedy

Com relação a viabilidade de implementação uma

limitação do método é a necessidade de se ter um

modelo reduzido, pois o fator que relaciona a vazão

com a diferença de pressão entre dois pontos, deve ser

determinado no modelo reduzido. Uma vantagem deste

método é utilizar equipamentos de tomada de pressão

Obrigado por avaliar o Wondershare PDFelement.

Você apenas pode converter 2 páginas na versão teste.

Para obter a versão completa, por favor encomende aqui o programa:

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1159&m=db