GGH/019

21 a 26 de Outubro de 2001

Campinas - São Paulo - Brasil

GRUPO I

GRUPO DE ESTUDO DE GERAÇÃO HIDRÁULICA – GGH

COMPORTAMENTO DINAMICO DO ROTOR, SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS DA VELOCIDADE

CRITICA

Dipl.-Ing. Dr. WALTER SCHEIDL

VA TECH HYDRO

RESUMO

A idéia deste documento é mostrar a influência dos

diferentes parâmetros de desenho da velocidade

crítica de um gerador e para explicar o que está atrás

do termo „velocidade crítica“. De acordo com a

experiência do autor existe várias interpretações

diferentes deste termo, e baseado nisto, o valor da

„velocidade crítica“ é diferente para o mesmo objeto.

Pôr isto é sugerido uma definição para esta

„velocidade crítica“.

PALAVRAS-CHAVE: velocidade crítica do

generador

1. INTRODUÇÃO

Todo cliente que intenciona comprar um gerador

grande ou um motor-gerador requer em sua

especificação técnica, que a primeira velocidade

crítica da máquina deve ter uma determinada

margem de segurança em relação a velocidade de

disparo (off-cam) da turbina. A margem de

segurança varia entre 15 a 25 pôr cento. Na maioria

dos casos está faltando a definição, como deve ser

calculada esta primeira velocidade crítica.

Já que não definida deixa em aberto uma grande

variedade para se aproximar esta, e os resultados

podem variar em uma escala relativamente bem

grande. Assim fica a cargo do ofertante como

calcular este valor. E entre os competidores

internacionais existe diferentes filosofias como

calcular esta.

Neste documento a ELIN (VA TECH HYDRO) quer

primeiramente discutir todas as influências existentes

da primeira velocidade crítica de uma máquina

grande e finalmente gostaríamos de sugerir uma

definição ou um procedimento, como a primeira

velocidade crítica deveria ser calculada.

2. INFLUÊNCIAS DA PRIMEIRA

VELOCIDADE CRITICA DE UMA

MÁQUINA GRANDE

Se olhamos o corte transversal na figura 1 para o

projeto HAEUSLING de um motor-gerador com os

dados - 200MVA, 600 rpm velocidade de disparo

maior que 1000 rpm - se pode ver quais são as

influências da velocidade crítica.

Estas são: a rigidez do próprio rotor, o desenho do

mancal de guia, a rigidez da cruzeta, a rigidez da

conexão da cruzeta e do fundamento, a rigidez do

próprio fundamento, a qual normalmente não se leva

em consideração, em alguns casos a rigidez da

carcaça, e finalmente a influência do peso do rotor.

Antes de começarmos a discutir estes itens

sequêncialmente, deixa me fazer alguns pareceres

(afirmações) sobre o que é a primeira velocidade

crítica. A primeira velocidade crítica é uma

freqüência de ressonância, a qual existe uma

coincidência da velocidade e a freqüência própria de

flexão. Isto é o entendimento normal que alguém

pode ter. Isto significaria que em caso de um sistema

linear sem amortecimento, as vibrações iriam crescer

além de todos limites e finalmente com a destruição

do rotor, com uma pequena força de excitação.

Mas na realidade existe o comportamento não

linear dos mancais, o amortecimento do filme de óleo

e o amortecimento estrutural do próprio material, os

quais limitam as amplitudes de vibrações. Estas

amplitudes são agora diretamente dependentes da

força de excitação e além de tudo a freqüência de

ressonância varia com a magnitude da força de

excitação feito pela relação não linear entre

amplitude, rigidez do filme de óleo e força.

Que tipo de forças podem provocar vibrações? Em

primeiro lugar existem massas não balanceadas, em

segundo lugar existem forças magnéticas não

balanceadas que podem atingir valores muito alto

com algumas falhas no rotor, como pôr exemplo,

curto circuito em 50% dos pólos. Em terceiro existem

forças excitantes da turbina, especialmente da

bomba-turbina operando em uma região de

velocidade acima da nominal, as quais produzem

forças estorasticas (stochastic) muito altas.

3. DESENHO DO ROTOR

O desenho do rotor pôr si próprio tem uma influência

grande na velocidade crítica. O que está diretamente

relacionado é a rigidez própria do rotor, a qual é no

melhor caso usar uma construção sólida da coroa

do rotor . A única desvantagem deste desenho é que

o preço é mais elevado. Pôr isto este tipo de

desenho só é escolhido caso a velocidade de

* Rua Bernardo Guimarães, 2063 – Belo Horizonte – MG – CEP 30140-082

Tel: (31) 3335-1367	e-mail walter.scheidl@vatech-hydro.at

2

disparo muito elevada seja absolutamente

necessária como foi o caso da máquina para o

projeto HAEUSLING, na figura 1.

O desenho da coroa do rotor laminada só pode ser

usada caso a velocidade de disparo não seja tão

elevada. O desenho da coroa do rotor laminada é

mais barato mas tem duas desvantagens, que são a

rigidez mais baixa do rotor e o peso do rotor é mais

elevado do que com uma coroa sólida. A influência

da rigidez e do peso do rotor é mostrado na figura 2

onde a velocidade crítica para diferentes tipos de

desenhos do rotor para a máquina de HAEUSLING

são calculadas em relação a rigidez dos mancais.

4. DESENHO DOS MANCAIS

Para máquinas de alta velocidades a ELIN (VA

TECH HYDRO) utiliza somente mancais guia com

segmentos ajustáveis . É essencial que o suporte

para o segmento do mancal seja tão rígido quanto

possível. Tal suporte é mostrado na figura 3. A

rigidez e o comportamento de amortecimento do

filme de óleo do mancal são mostrados nas figuras 5

e 6. Os cálculos são baseados na geometria do

mancal, o qual é mostrado na figura 4. A figura 5 e 6

para o mancal guia superior e inferior mostra que

existe uma relação extremamente não linear entre

excentricidade do eixo com o mancal e a força do

mancal guia

O que é realmente crítico para o mancal

propriamente dito e para a máquina são somente a

magnitude das forças que são capazes de destruir o

mancal e causar alguns estragos no pino giratório do

rotor. Tais forças altas, as quais estão relacionadas

para valores extremamente altos da excentricidade

do mancal, a rigidez do filme de óleo em si próprio é

praticamente infinito.

Pôr isto, para estados realmente críticos da

máquina, não é necessário levar em consideração

nenhuma elasticidade do filme de óleo. O valor

figurativo sempre utilizado da elasticidade de um

micrômetro pôr tonelada , que é usado na Europa,

está relacionado para forças de magnitude entre 20

e 30 toneladas pôr mancal guia, o que significa

estado não crítico para a máquina em todo.

Mancal guia para geradores do tamanho de

HAEUSLING pode suportar mais que 200 toneladas

de força sem sofrer nenhum dano. Para tais cargas

alta a elasticidade do filme de óleo diminui em

comparação com todas as outras elasticidade do

sistema de suporte mecânico do rotor.

5. DESENHO DA CRUZETA

A finalidade da cruzeta do mancal é de transmitir as

cargas para o fundamento. Isto significa, que a

cruzeta tem que ter uma certa rigidez axial e radial.

No caso do gerador de HAEUSLING, ver figura 1, a

transmissão da força radial para o fundamento é feita

diretamente usando adicionalmente um braço de

expansão, o qual transmite as forças radiais dos

braços da cruzeta diretamente para o fundamento.

Isto é absolutamente necessário para conseguir a

maior rigidez no mancal superior. De outra forma não

seria possível atingir com um tal rotor a primeira

velocidade crítica pôr volta de 1200 rpm.

6. CARCAÇA

A função primordial da carcaça é suporta a paquete

magnético do estator. Com o mancal de escora

acima do rotor também tem a função de transmitir s

forças axiais para o fundamento e se a cruzeta

superior não estiver diretamente conectada ao

fundamento, então também transmitir as forças

radiais para o fundamento. Assim a rigidez da

carcaça é essencial para o desenho quando a

cruzeta superior não tenha conexão com o

fundamento

7. RIGIDEZ DO FUNDAMENTO

O fundamento tem que suportar todas as cargas

produzidas pelo gerador. Para conseguir uma certa

velocidade crítica, situada acima da velocidade de

disparo, o fundamento tem que ter uma determinada

rigidez e deve ser livre de ressonância própria em

toda a região de velocidade onde o gerador pode

operar.

Agora existe diferentes caminhos como levar em

consideração a rigidez do fundamento. Na primeira

calculação linear mostrada na figura 7 levamos em

conta a rigidez do filme de óleo, a rigidez do mancal,

rigidez da cruzeta e a rigidez do fundamento mas

sem influência entre os diferentes níveis do

fundamento. O resultado é uma velocidade crítica de

1244 rpm.

Se levamos em consideração que o próprio

fundamento tem algum comportamento dinâmico,

isto significa que o fundamento é influenciado pela

sua massa própria e se levamos em consideração,

que deslocamentos nos diferentes níveis de

conexões entre o gerador e o fundamento não são

completamente independente uma da outra, de

acordo com a figura 8, o resultado da velocidade

crítica , usando o modelo de calculação da figura 9, é

então 1182 rpm, o que é um valor muito bem

próximo do medido de 1200 rpm com pequena força

de excitação parado e quase sem filme de óleo.

Se calculamos com precisão, isto é, usando modelos

bem realísticos para o calculo, então a margem de

Obrigado por avaliar o Wondershare PDFelement.

Você apenas pode converter 2 páginas na versão teste.

Para obter a versão completa, por favor encomende aqui o programa:

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1159&m=db