SCQ/027

21 a 26 de Outubro de 2001

Campinas - São Paulo - Brasil

STE

SESSÃO	TÉCNICA	ESPECIAL	DE	INTERFERÊNCIAS,	COMPATIBILIDADE	ELETROMAGNÉTICA	E

QUALIDADE DE ENERGIA

COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA EM USINAS E SUBESTAÇÕES – COMO EVITA-LAS

Antonio Carlos Passos Sartin*	Cezar José Sant’Anna

CTEEP	CTEEP

RESUMO

O objetivo deste trabalho é apresentar de forma prática

os procedimentos para a proteção dos Equipamentos

de Tecnologia da Informação (ETI) que estão sujeitos à

transientes, ruídos, surtos de tensão, interferência

eletromagnética, etc nas usinas e subestações da

CESP – Companhia Energética de São Paulo que por

decisão governamental, teve a sua cisão em várias

empresas e hoje chama-se CTEEP – Companhia de

Transmissão de Energia Elétrica Paulista.

PALAVRAS-CHAVE: Interferência Eletromagnética –

Ruído – Transiente – Equipamentos de Tecnologia da

Informação (ETI).

1.0 - INTRODUÇAO

A medida que a eletrônica se expande, um maior

número de equipamentos eletrônicos sensíveis aos

surtos de tensão e interferência eletromagnética (EMI)

são conectados diretamente às linhas físicas que, por

sua natureza estão expostos a ambientes sujeitos à

transientes, surtos, oscilações de tensão e corrente,

EMI e consequentemente leva-los a destruição ou a

um mal funcionamento intermitente e/ou permanente.

Assim atualmente dispomos de várias tecnologias e

procedimentos	teóricos/práticos	que	devem	ser

colocados em prática visando a proteção desses

equipamentos por um custo o mais baixo possível sem

perder a confiabilidade e disponibilidade dos mesmos.

Nas usinas e subestações as descargas atmosféricas,

curtos-circuitos e manobras (chaveamento), provocam

fenômenos	de	alta	freqüência	no	sistema	de

A modelagem de um sistema de aterramento, proteção

e blindagem de cabos e equipamentos se torna

complexo devido às mais variadas funções necessárias

para atender a segurança das pessoas, bem como a

proteção dos equipamentos.

Para um desempenho satisfatório devemos considerar

várias situações de topologia de conexão à malha

terra, bem como saber usar as técnicas existentes de

forma correta e adequada para o que realmente

precisamos.

2.0 – PROCEDIMENTOS ADOTADOS

A proteção dos ETI em instalações de alta tensão

começa com a análise dos problemas de

compatibilidade eletromagnética. O estudo das

possíveis interferências e a adoção de um sistema de

proteção integrado, com condutores segregados e

blindados, aterramento correto, proteção contra surtos

e descargas atmosféricas, integram a solução para

evitar danos aos sistemas eletrônicos.

Portanto, quando fala-se em compatibilidade

eletromagnética em equipamentos eletrônicos, deve-se

considerar todos esses fatores que foi citado de forma

conjunta e o seu emprego adequado depende,

basicamente, do nível de proteção requerido e dos

níveis de corrente e energia dos surtos que podem

atingir os equipamentos.

Para ocorrer uma situação de interferência

eletromagnética, três elementos devem estar

presentes:

Fonte         Acoplamento        Vítima

aterramento, o qual pode desenvolver diferença de

potencial entre pontos distantes e mesmo próximos da

malha, além da EMI.

CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista

Rodovia Marechal Rondon - Km 348 - Bauru - São Paulo - CEP 17.001-970

Portanto, pode-se obter EMC através da redução dos

níveis de emissão da fonte de perturbação, da

interrupção do meio de acoplamento, ou da proteção

da vítima, afim de torna-lo imune às perturbações.

Em	alguns	casos,	técnicas	de	eliminação	da

interferência deverão ser aplicadas a duas ou a todas

as três partes do percurso da perturbação.

São três as formas básicas do acoplamento entre o

sinal gerado indesejado (EMI) e o receptor ou

equipamento vítima:

•	Acoplamento por indução:

Nesse caso não existe ligação física entre o gerador e

a vítima, e a EMI vem irradiada pelo ar geralmente por

meio de antenas ou cabos como em sinais de rádio,

TV, linha de alta tensão, efeito corona, chaveamento,

etc.

•	Acoplamento por indução:

Neste caso, embora não exista conexão física entre o

sinal gerado (EMI) e o equipamento vítima, ocorre

tensões induzidas por campos magnéticos como em

transformadores, descargas eletromagnéticas naturais,

etc.

•	Acoplamento por condução:

Neste caso há uma ligação física entre o sinal gerado

(EMI) e o receptor como por exemplo em uma fonte de

alimentação gerando ruídos.

Nos três casos deve-se levar em consideração:

•	proximidade da fonte geradora,

•	nível do sinal gerado,

•	suscetibilidade do equipamento vítima,

falta de blindagem/filtragem do sistema emissor.

No sentido de reduzir a magnitude dos ruídos e sinais

gerados de forma indesejável, que podem alterar ou

distorcer as características básicas dos sinais do

equipamento vítima, deve-se reduzir os níveis de

emissão da fonte de perturbação, ou proteger o

receptor a fim de torná-lo imune à perturbação ou

reduzir o acoplamento entre a fonte do sinal

interferente e o equipamento vítima. Para ter um roteiro

simples e pratico de ser usado daremos procedimentos

gerais de mitigação da interferência eletromagnética

que estamos usando de forma a atender as nossas

necessidades. As principais técnicas utilizam os

seguintes procedimentos:

2.1 Minimizar a impedância de terra

Encurtar o máximo possível (dentro dos limites físicos)

as ligações com o referencial terra. Quanto mais curto

for o comprimento do fio de condução à terra, menor

será a impedância desse caminho para terra.

Aconselha-se a usar cordoalha chata de cobre para

esta ligação, pois apresenta uma baixa impedância

para altas freqüências.

2.2 Aumentar a separação entre o gerador e a

vítima

Quanto mais distante estiver a vítima da fonte

geradora, tanto menor será   a interferência,

principalmente a irradiada; isto pode ser conseguido,

alterando fisicamente o layout da sala, o

posicionamento dos bastidores, racks, etc.

2.3 Adicionar blindagens

Dependendo da suscetibilidade do equipamento vítima,

muitas vezes, uma blindagem adequada pode reduzir,

ou até mesmo eliminar a EMI.

A blindagem     é  empregada para minimizar

interferências eletromagnéticas produzidas no

ambiente externo da instalação, como descargas

atmosféricas e manobras de chaveamento, devendo

ser efetiva na faixa de 10kHz até 1GHz (para o nosso

caso).

As características de um campo eletromagnético são

definidas genericamente pela sua fonte, pelo seu meio

de propagação e pela distância entre a sua fonte e o

local onde está situado o equipamento ou componente

susceptível. Em um ponto próximo ao local de geração

do campo eletromagnético, as propriedades deste são

determinadas principalmente pelas características da

fonte e, em um ponto afastado da fonte perturbadora,

são definidas pelo meio de propagação.

Um ponto comum de confusão é a questão da

terminação da blindagem de cabos de sinal.

Para obter eficiência contra campos elétricos de baixa

freqüência, basta ligar a blindagem à terra em apenas

uma extremidade. No entanto, essa solução é

virtualmente inútil contra as altas freqüências e campos

magnéticos. Para funcionar bem neste caso, a

blindagem do cabo deve ser conectada à terra em

ambas as extremidades.

Dependendo da faixa de freqüência envolvida, pode-se

adotar blindagem simples ou duplas, material do tipo

chapa plana, duto metálico, etc, também pode ser

usados pára tal, quando for conveniente ou necessário.

Cabe ressaltar que é sempre interessante usar cabos

de par trançado e com blindagem para evitar ruídos de

baixa freqüência (60Hz). Convém para este caso

aterrar ambas as extremidades.

Deverá ser usado cabo blindado em todas os circuitos

de comando, telecomunicações, dados, etc.

2.4 Reduzir as áreas de captação de loop

Quebrar o “loop” de captação tentando, por exemplo, o

aterramento multipontos, e/ou reduzindo a altura do

condutor de sinal com relação à malha de terra.

2.5 Balancear e/ou desacoplar os caminhos do

sinal de transferência

Isto pode ser conseguido utilizando a técnica do par de

fios torcidos, transformadores de isolação, acopladores

Obrigado por avaliar o Wondershare PDFelement.

Você apenas pode converter 2 páginas na versão teste.

Para obter a versão completa, por favor encomende aqui o programa:

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=1159&m=db