GGH/004

21  a  26  de  Outubro  de  2001

Campinas  -  São  Paulo  -  Brasil

GRUPO  I

GRUPO  DE  ESTUDO  DE  GERAÇÃO  HDIRÁULICA  –GGH

DEFINIÇÃO  DE  CURVAS-GUIAS  PARA  OPERAÇÃO  DE  PCHs

Aelton  M.  de  Faria	Heber  A.  Garcias	Marcus  V.  C.  Lobato*

CEMIG	CEMIG	CEMIG

Ronei  N.  dos  Santos	Alysson  E.  Miranda

CEMIG	UFMG

RESUMO

A  partir  do  histórico  de  vazões  afluentes  a  uma  usina

hidrelétrica  e  considerando  suas  restrições  locais,  são

determinadas  curvas  com  níveis  de  referência  para

operação  ao  longo  do  ano.  São  apresentadas  as  curvas

obtidas  para  as  UHEs  Camargos  e  Cajuru.

PALAVRAS-CHAVE

Operação  de  usinas  hidrelétricas,  curva-guia

1.0  -  INTRODUÇÃO

A  operação  de  uma  usina  hidrelétrica  está  sempre

permeada  pela  incerteza  da  disponibilidade  do  recurso

hídrico.  Assim,  nas  usinas  com  reservatório,  a

preocupação  com  a  manutenção  de  um  certo  nível  de

armazenamento  para  geração  de  energia  e  atendimento

às  restrições  de  uso  múltiplo  da  água  no  futuro  se

contrapõe  à  sua  utilização  para  estes  mesmos  fins  no

presente.  A  decisão  sobre  a  forma  de  operar  estes

aproveitamentos  deve,  portanto,  procurar  equilibrar  os

benefícios  pela  utilização  imediata  ou  a  posteriori  dos

recursos  e,  para  isso,  é  preciso  que  se  disponha  de

alguma  ferramenta  que  indique  quais  as  possíveis

consequências  futuras  de  uma  ação  no  presente.

No  caso  das  Grandes  Centrais  Hidrelétricas  (GCHs)

este  "Dilema  do  Operador"  se  torna  bastante  complexo,

pois  a  melhor  forma  de  atendimento  às  necessidades  do

Sistema  Interligado  Nacional  (SIN)  será  obtida  se  todas

usinas  forem  consideradas  conjuntamente.  Assim,  a

geração  de  cada  GCH  deve  ser  fruto  não  apenas  de

análises  de  suas  disponibilidades  e  restrições  locais,

mas  também  da	sua	participação	na	operação

coordenada  da  cascata  da  qual  ela  faz  parte  e  da

política  de  trocas  energéticas  entre  os  diferentes

subsistemas  que  compõem  o  SIN.  Percebe-se  a

necessidade  de  uma  operação  centralizada,  e,  por  isso,

cabe  ao  Operador  Nacional  do  Sistema  –  ONS  -  a

determinação  da  geração  levando  em  conta  estes

fatores.

No  caso  das  Pequenas  Centrais  Hidrelétricas  (PCHs),

embora,  em  teoria,  a  operação  centralizada  também

pudesse  trazer  benefícios  à  otimização  do  Sistema

como  um  todo,  isto  não  é  feito  na  prática  devido  ao

grande  número  destas  usinas  e  à  contribuição  marginal

das  mesmas.  Assim,  sua  geração  pode  ser  determinada

por  uma  estratégia  que  faça  o  melhor  uso  dos  recursos

considerando  cada  usina  e  suas  restrições  locais

isoladamente.

Neste  trabalho,  é  apresentado  um  método  para  criação

de  curvas-guias  que  podem  ser  utilizadas  na  operação

de  uma  PCH  de  cabeceira,  com  reservatório.

2.0  -  CURVA-GUIA  PARA  A  UHE  CAMARGOS

A  UHE  Camargos  é  a  primeira  usina  na  cascata  do  rio

Grande.  Possui  reservatório  de  672  hm3  ,  potência

instalada  de  46  MW  e  está  situada  imediatamente  a

montate  da  UHE  Itutinga,  de  52  MW.  A  Figura  1

apresenta          esquematicamente          os          primeiros

aproveitamentos  no  rio  Grande  bem  como  algumas

informações  sobre  eles.

Devido  à  baixa  capacidade  de  regularização  da  UHE

Itutinga  e  à  quase  inexistência  de  vazões  incrementais

após  a  UHE  Camargos,  a  operação  destas  duas  usinas  é

feita  de  forma  coordenada,  e  a  vazão  defluente  de

Itutinga  é  a  mesma  de  Camargos.

*  COMPANHIA  ENERGÉTICA  DE  MINAS  GERAIS  -  CEMIG,  Av.  Barbacena,  1200,  14º  andar,  Ala  A2.

Santo  Agostinho,  Belo  Horizonte,  MG,  CEP  30.190-131  -  e-mail:  marcusv@cemig.com.br

|  | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MLT Afl. 10% Afl. 90% | 253 140 400 | 236 130 340 | 217 130 320 | 146 90 190 | 107 80 135 | 91 64 112 | 77 58 91 | 68 52 82 | 70 46 91 | 81 55 106 | 113 70 160 | 179 110 240 |

01

02

04

06

CAMARGOS

46 MW / 228 m3/s

672 hm3

ITUTINGA

52 MW / 236 m3/s

FUNIL - GRANDE

1a MAQ - 01/12/02

180 MW

FURNAS

1.312 MW / 1.672 m3/s

17.217 hm3

-2-

A  partir  do  histórico  de  vazões  à  UHE  Camargos

foram,  então,  determinados  12  valores  correspondentes

aos  12  meses  do  ano.  Para  cada  mês,  observava-se  a

distribuição  de  afluências  e  escolhia-se  o  valor

correspondente  ao  seu  primeiro  decil.  Assim,  a  série

obtida  é  formada  por  vazões  tais  que,  a  cada  mês,  a

probabilidade  de  ocorrência  de  vazões  menores  do  que

elas  é  de  10%.  Deve-se  notar  que  este  grau  de  proteção

foi  escolhido  arbitrariamente,  podendo  a  seleção  ser

feita  com  maiores  ou  menores  graus  de  proteção.  Além

disso,  deve-se  perceber  que  a  série  de  vazões  criadas

não  corresponde  a  nenhuma  série  do  histórico:  ela  é

uma  sequência  artificial  de  valores  do  primeiro  decil  da

distribuição  de  afluências  de  cada  mês.  A  Tabela  1

apresenta  os  valores  de  afluência  consideradas  para

Camargos,  bem  como  os  valores  de  MLT  (Média  de

Figura 1: Aproveitamentos no Alto Rio Grande

A  partir  de  observações  práticas  da  operação  em  que

sempre	havia	vertimentos	em	Camargos	-	e,

consequentemente,	em	Itutinga	-	estudos

demonstraram  que  o  rebaixamento  do  reservatório

poderia  ser  mais  intenso  do  que  os  60%  indicados  pelo

volume  de  espera,  podendo  chegar  a  30%.  Em  1998  [1]

foram  determinadas  algumas  curvas  que  permitissem  o

enchimento  do  reservatório  ao  final  de  abril  partindo

deste  nível  mínimo.  Estas  curvas  foram  revisadas  em

1999  mas,  na  estação  chuvosa  1999/2000,  percebeu-se

a  necessidade  de  se  dispor  não  apenas  de  curvas

orientativas  para  o  enchimento  ao  final  de  abril,  mas

também  alguma  referência  de  armazenamento  mínimo

que  pudesse  ser  mantido  sem  que  se  prejudicasse  a

operação  da  usina  ao  longo  do  ano.  Assim,  o  trabalho

foi  complementado  e  existem  agora  2  curvas  que

delimitam  a  região  de  operação  desejável  da  usina:

uma  curva  indicando  níveis  mínimos  e  outra  indicando

níveis  máximos.

2.1  -  A  curva  de  níveis  mínimos

A  criação  de  uma  curva  de  níveis  mínimos  é  motivada

pela  preocupação  de  se  dispor  de  um  volume  de

reserva  de  água  para  atendimento  às  restrições  da  usina

-  geração  mínima,  descarga  mínima  para  manutenção

do  curso  do  rio,  etc,  -  mesmo  que  ocorram  afluências

muito  baixas  no  futuro.  Numa  situação  "ideal",  esta

curva  mínima  deveria  ser  estabelecda  a  partir  das

piores  vazões  do  histórico  e,  assim,  a  operação  estaria

garantida  em  relação  à  pior  situação  já  verificada.

Todavia,  essa  referência  extrema  pode  indicar  volumes

muito  altos  que  engessariam  muito  a  operação  e  ainda

provocariam  muitos  vertimentos.  Sendo  assim,  é

razoável  que  se  relaxe  um  pouco  este  pressuposto  e  se

estabeleça  uma  curva  mínima  associada  a  uma

probabilidade  de  ocorrência  de  baixas  afluências.

Longo  Termo)  para  comparação.

Tabela 1: Afluências consideradas nas curvas mínima e máxima–

m3/s

O  próximo  passo  é  a  determinação  da  restrição  a  ser

respeitada.  Para  a  UHE  Camargos,  a  vazão  mínima  a

ser  liberada  é  de  65  m3/s,  que  permite  a  operação  de

uma  balsa  em  Lavras.  No  entanto,  foi  considerada  uma

restrição  um  pouco  mais  severa,  com  a  geração

minimizada  fora  da  ponta  e  maximizada  na  ponta,

resultando  numa  média  de  14  MWmédios,  os  quais

correspondem  a  vazões  de  70  a  110  m3/s,  dependendo

do  nível  de  armazenamento.

Por  fim,  deve-se  especificar  um  volume  mínimo  a  ser

atingido  pelo  reservatório  em  determinado  mês  do  ano.

Este  nível  servirá  de  referência  para  a  obtenção  dos

níveis  dos  outros  meses.  Escolheu-se  o  nível  de  11%

no  final  de  dezembro  e  mais  adiante  será  visto  porquê.

Para  determinação  da  curva  de  referência  mínima  faz-

se     uma     simulação     recursiva     da     operação     do

reservatório  a  partir  do  nível  a  ser  atingido  no  final  de

dezembro,  num  procedimento  semelhante  ao  utilizado

no  Método  das  Trajetórias  Críticas  para  cálculo  de

volume  de  espera  [2].  Considerando  que  se  deva  ter

11%  ao  final  de  dezembro,  supondo  que  a  afluência

média  no  mês  seja  de  110m3/s  e  que  a  geração  de  14

MWmédios,  chega-se  ao  valor  de  16%  ao  final  de

novembro.  O  procedimento  é  repetido  até  que  se

obtenha  os  valores  de  referência  para  o  final  de  cada

mês  do  ano.  O  procedimento  pode  ser  descrito  pela

equação  abaixo:

Thank you for using Wondershare PDFelement.

You can only convert up to 5 pages in the trial version.

To get the full version， please purchase the program here:

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=973&m=db