STL/014

21  a  26  de  Outubro  de  2001

Campinas  -  São  Paulo  -  Brasil

STE  IV

TELECOMUNICAÇÕES  EM  SISTEMAS  DE  POTÊNCIA

DIGITALIZAÇÃO  DO  SISTEMA  DE  TRANSMISSÃO  DE  TELECOMUNICAÇÕES  DE  FURNAS

Guilherme  de  Figueiredo  Preger  (*)

FURNAS

Silvana  Di  Iulio  Moreira

FURNAS

RESUMO

O  objetivo  deste  trabalho  é  descrever  a  nova  rede

óptica	de  FURNAS  CENTRAIS  ELÉTRICAS  S.A

que  contempla  a  utilização  de  um  sistema  de

multisserviço  com  tecnologia  IP/ATM  convergindo

através  da  tecnologia  MPLS  sobre  um  sistema  de

transporte  SDH  com  capacidade  de  backbone  de  STM-

4  (622  Mbit/s).

PALAVRAS-CHAVE:	Rede	multisserviço,

Convergência	de	redes,	MPLS,	Convergência

IP/ATM/SDH.

1.0  INTRODUÇÃO

Os  novos  cenários  nacionais  estão  gerando  mudanças

estruturais  no  Setor  Elétrico  e,  consequentemente,  nas

suas  empresas.  Essas  mudanças  se  refletem  nas  novas

responsabilidades	e	regras	do	Setor,	na	sua

administração,	no	modo	como	os	empregados

desempenham  as  suas  tarefas  e  nas  suas  redes  de

comunicações.  A  transição  de  uma  economia  industrial

para  uma  economia  de  informações  e  a  perspectiva  do

surgimento  de  uma  economia  de  competitividade  sem

precedentes  na  história  do  Setor  acelerou  a  velocidade

com  que  as  empresas  têm  de  se  adaptar  às  mudanças

tecnológicas  e  financeiras.  Os  requisitos  de  proteção

das  linhas  de  transmissão  tornaram-se  mais  exigentes

pois,  além  de  linhas  transmissão  isoladas  é  necessário

proteger  sistemas  de  linhas.

Neste  cenário  FURNAS  está  digitalizando  a  sua  Rede

de  Transmissão  de  Telecomunicações.  O  trecho  que

Roberto  Cavalcanti  Boucinhas

FURNAS

mesmo  cabo  OPGW  da  rede  de  fibras  ópticas  da

Eletronet  e  enlaces  de  rádio  que  permitirão  a

interligação  com  o  Centro  de  Operação  do  Sistema

localizado  em  Botafogo.

Atualmente  o  sistema  de  transmissão  de  FURNAS  é

composto  basicamente  de  um  sistema  analógico  FDM

de  960  canais  de  rádio  de  microondas  com  cerca  de

100  estações.      Um  trecho  desse  sistema,  com  26

estações,  já  foi  digitalizado,  tendo  sido  adquirido  um

sistema  de  rádio  PDH  da  Alcatel.  Também  foram

adotados  sistemas  por  fibras  ópticas  através  de  cabos

OPGW  na  interligação  Norte-Sul,  unindo  subestações

de  FURNAS  e  ELETRONORTE  e  na  região  do  Paraná

através  do  terceiro  circuito  que  traz  a  energia  de  Itaipu

a  partir  da  subestação  de  Foz  do  Iguaçu  à  subestação

de  Ibiúna.  Em  ambos  os  casos  foram  adotados  sistemas

SDH  na  hierarquia  STM-1  dos  fabricantes  Alcatel  e

Siemens  respectivamente.

O  novo  sistema  a  ser  implantado  deverá  substituir  o

sistema     analógico     existente     e     será  uma     rede

multisserviço  composta  por  camadas  de  subsistemas

integrados  tendo  como  transporte  uma  rede  SDH  com

backbone  de  hierarquia  STM-4.  Ele  deverá  permitir  o

tráfego  de  todos  os  tipos  de  informações  corporativas,

envolvendo  os  mais  diferentes  usuários,  tais  como  rede

corporativa  de  dados,  sistema  interno  de  telefonia,

sistema  SCADA,  telemedições,  esquemas  de  proteção

do     sistema     elétrico,     sistema     de     comunicações

operativos  interdespachos,  entre  outros.

Um  diagrama  esquemático  da  rede  de  transmissão  de

FURNAS  é  fornecido  na  Figura1.

será  tratado  neste  trabalho  utilizará  quatro  fibras  de  um

(*)Rua  Real  Grandeza,  219  /  Sala  303-B  –  Rio  de  Janeiro  (RJ)

Tel:  (21)  528-4739  /  Fax:  (21)  528-4917  /  e-mail:  preger@furnas.com.br

Miracema

Gurupi

Serra da Mesa

Equipamentos Ópticos Novos

Equipamentos Ópticos Existentes

Equipamentos Rádios PDH Existentes

Samambaia	B.Su

B.Geral

Equipamentos Rádios SDH Novos

Equipamentos Rádios SDH Existentes

164

15

13

Corumbá

190

Bandeirantes

Itumbiara

Cabo OPGW

Rádio SHF

212

Marimbondo

82

166

PColômbia

Araraquara

181

35

110

131

133

LCBarreto

Mascarenhas

Furnas

PDH

Poços                        IItutinga

Campinas

Vitória

93

Campos

80

Guarulhos

R.Leão

124

237

Ibiuna

Adrianópolis

103

191               57

Funil

176

41

34

Grajaú

Foz	Ivaiporã	Itaberá	T.Preto

C.Paulista

127

36

Jacarepaguá

Nova Cintra

4xSTM-1

S.Cruz

Mogi

Imbariê

19

S.José

STM-1

Sumaré                                     Mendanha

4xSTM-1

Morro do Castro

Botafogo

KM0

Figura  1.  Diagrama  da  rede  transmissão  de  FURNAS

2.0 DESCRIÇÃO  DOS  SUBSISTEMAS  DA  REDE

ÓPTICA

Angra

Nesse	projeto	a	Rede	de	Transmissão	de

Telecomunicações  foi  conceituada  como  uma  rede

multisserviços  composto  por  seis  subsistemas:  Físico

(Óptico/Rádio/LT),  Transporte  (SDH  e  OPLAT),

Teleproteção,	Contingência,	Multisserviço	e	de

Gerência,  conforme  esquematizado  no  diagrama  na

Figura  2.  O  subsistema  de  Acesso  servirá  apenas  como

interface  de  conversão  de  sinalização  para  circuitos  de

baixa  velocidade  (<  64  kbit/s)  para  os  subsistemas  de

Transporte  e  Multisserviço.

O  Subsistema  Físico  utiliza  cabos  de  fibra  óptica,  rádio

enlaces  e  linhas  de  transmissão  de  energia.  Quanto  aos

Subsistema Contingência

Subsistema Multisserviços

Subsistema Teleproteção

Subsistema Transporte

Subsistema Óptico/Rádio/LT

Subsistema

Acesso

Subsistema

Gerência

trechos  de  fibra  óptica,  a  preferência  foi  dada  para  a

eliminação  de  repetidoras  para  reduzir  o  custo  de

manutenção  e  aumentar  a  disponibilidade  da  Rede.

FIGURA  2:  Descrição  esquemática  dos  subsistemas  da

rede  óptica  de  FURNAS

Thank you for using Wondershare PDFelement.

You can only convert up to 5 pages in the trial version.

To get the full version， please purchase the program here:

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=973&m=db