GPL/029

21  a  26  de  Outubro  de  2001

Campinas  -  São  Paulo  -  Brasil

GRUPO  VII

PLANEJAMENTO  DE  SISTEMA  ELÉTRICO

ESTUDO  PARA  CONEXÂO  DE  UMA  USINA  TÉRMICA  AO  SISTEMA  ELÉTRICO  INTERLIGADO  BRASILEIRO

(REDE  BÁSICA)

Aldo  Moreira  Formiga	Sandro  Felinto	Simonne  Neiva  Coelho

CELPE	CELPE	CELPE

RESUMO

O  trabalho  em  questão  tem  o  objetivo  de  apresentar

estudos  realizados  em  nível  de  transmissão,  com  a

utilização	de	ferramentas	computacionais,	para

avaliação  de  um  caso  particular  de  interligação  de  uma

usina  térmica  de  ciclo  combinado,  participante  do

Plano  Prioritário  de  Expansão  Térmica  do  Ministério  de

Minas  e  Energia,  ao  sistema  interligado  brasileiro,  e

subsidiar  a  solicitação  de  acesso  à  Rede  Básica.

Aborda  portanto,  a  importância  e  as  dificuldades  de

obtenção  de  informações  de  fontes  confiáveis,  o

tratamento  e  a  organização  destas  informações  bem

como  as  soluções  dos  conflitos  entre  informações  de

diferentes  fontes.

PALAVRA-CHAVE:  Usina  Térmica,  Solicitação  de

Acesso

1.0-  INTRODUÇÃO

As  novas  regras  do  setor  elétrico,  em  especial  os

Procedimentos  de  Rede,  estão  em  consolidação  e

ainda  necessitam  de  desenvolvimento  e  adequação  ao

mundo  real.

A  maioria  das  grandes  máquinas  não  é  de  fabricação

nacional.  A  falta  de  história,  a  distância  e  até  a

diferença  de  língua  dificultam  a  obtenção  de  dados

funcionamento     nos     próximos     anos,     o     trabalho

representa  um  roteiro  e  uma  fonte  de  consulta  para

realização  de  estudos,  e  conseqüente  solicitação  de

acesso  à  Rede  Básica,  das  demais  usinas  que

comporão  a  matriz  energética  brasileira  ressalvando  as

devidas  proporções  e  as  particularidades  de  cada

sistema.

2.0-  CARACTERIZAÇÃO  DO  EMPREENDIMENTO

A  referida  usina  será  construída  até  o  ano  de  2003  e

terá  uma  potência  de  480MW,  funcionará  utilizando

como  combustível  o  gás  natural,  e  se  localizará  em

uma  região  onde  se  encontram  instaladas  diversas

indústrias  de  grande  porte,  compondo  um  complexo

industrial  de  relevante  importância  para  o  País.

A  injeção  de  energia  próximo  a  um  centro  de

concentração  de  carga,  obviamente  trará  benefícios

para  o  Sistema  Elétrico,  em  especial  em  um  sistema  de

transmissão  radial,  como  é  o  caso.

Além  disto  aumenta  a  independência  das  cargas  em

relação  aos  grandes  centros  geradores  com  a

possibilidade  de  funcionar  como  sistema  isolado,  na

falta  da  geração  principal.

Para  demonstrar  todos  estes  benefícios  e  verificar  as

necessidades  de  ampliação  e  reformas  na  Rede

Básica  são  necessários  os  estudos  descritos  adiante

reais	para	realização	do	planejamento	do

empreendimento  e  dos  estudos  necessários.

Pela	importância	do	Programa	Prioritário	de

Termoelétricas,  do  Ministério  das  Minas  e  Energia,  e  o

grande  quantitativo  de  usinas  com  os  mais  diversos

tipos  de  combustíveis  que  estão  para  entrar  em

Aldo  Moreira  Formiga  aldoformiga@celpe.com.br

Av.  João  de  Barros,  111-  Boa  Vista  –  Recife  –  PE

CEP  50.050-902  Fone:  (081)  3217-5100

3.0-  ETAPAS  DO  PROCESSO  DE  ACESSO

São  três  (3)  os  estados  de  relacionamento  com  o  ONS,

no  processo  de  acesso  à  Rede  Básica:  Consulta  de

Acesso,  Solicitação  de  Acesso  e  Acessante.

Os  estudos  para  acesso  á  Rede  Básica  são  de

responsabilidade  do  agente  acessante,  que  após

realização	das	análises	exigidas	pelo	Poder

Concedente,  submete  seus  resultados  à  avaliação  do

ONS.  É  de  responsabilidade  do  ONS  o  fornecimento

dos  dados  necessários  à  elaboração  dos  estudos,

informações	sobre	o	sistema	elétrico	brasileiro

interligado,	referentes	a	mercado,	configuração,

inclusive  os  casos  base  montados.  Fica  a  cargo  do

acessante,  como  não  podia  deixar  de  ser,  as

informações  referentes  à(s)  unidade(s)  geradora(s).

A  Consulta  de  Acesso  foi  a  forma  encontrada  pelo

ONS  para  manter  um  relacionamento  com  o  acessante

durante  a  elaboração  dos  estudos  para  o  acesso,

acompanhando  assim  o  desenvolvimento  dos  referidos

estudos,  com  a  finalidade  de  prestar  esclarecimentos,

orientações,  intermediar  relação  com  a  Transmissora  e

reduzir  o  tempo  de  análise  pelo  ONS,  posteriormente,

após  a  formalização  da  solicitação  do  acesso,  evitando

inclusive  necessidade  de  realização  de  novos  estudos

ou  aprimoramento  dos  já  realizados.

No  caso  em  apresentação  essa  etapa  durou  cinco  (5)

meses,  durante  a  qual  foram  realizadas  reuniões  (com

registro  em  ata)  com  a  participação  do  acessante,

ONS,  CCPE  (Comitê  Coordenador  do  Planejamento  da

Expansão)  e  Transmissora.

A  formalização  da  Solicitação  de  Acesso  propriamente

dita	é	realizada	através	de	uma	carta	de

encaminhamento  dos  dados  e  estudos  exigidos  pelo

Poder  Concedente  para  o  acesso.  Como  não  está

definido  o  formato  para  a  referida  carta,  nem  qualquer

limitação  no  modo  de  apresentação  dos  dados,  o  que

representa  uma  dificuldade  para  o  acessante,  optamos

por  documentos  separados  para  facilitar  a  separação  e

troca  de  informações  entre  ONS-Regional,  ONS-Rio,

CCPE,  Transmissora.

Após  a  formalização  de  acesso  o  ONS  tem  cinco  (5)

dias  para  avaliação  geral  das  informações  enviadas  e

solicitação,	ao	acessante,	de	complementações.

Terminada  a  referida  avaliação,  o  agente  acessante

tem  o  exíguo  prazo  de  três  (3)  dias  para  solucionar  as

pendências  que  surgirem  nessa  fase.  Caso  não

consiga,  a  solicitação  é  desconsiderada  pelo  ONS,

devendo  todo  o  processo  ser  reiniciado.  Sugerimos

que  as  respostas  do  acessante,  nessa  fase  sejam

fornecidas  em  reunião  com  o  ONS,  para  evitar  mal

entendidos  próprios  da  comunicação  escrita  e  para

tentar  negociar  prazos  para  as  possíveis  pendências.

A  resposta  final  à  solicitação  de  acesso  é  um  parecer

técnico  do  ONS,  que  autoriza  a  etapa  seguinte  de

negociação  de  contrato  de  conexão.

Com  esse  passo  final  se  encera  o  processo  de

solicitação  de  acesso,  passando  o  agente  à  condição

de  acessante.

4.0-  CRITÉRIOS  E  PROCEDIMENTOS

Os  critérios  e  procedimentos  para  realização  dos

estudos  necessários	ao	acesso,	bem	como	a

informação  de  quais  dados  da  Usina  Acessante

precisam  ser  fornecidos  para  a  solicitação  de  acesso

encontram-se  nos     Procedimentos     de     Rede.     Os

documentos  básicos  para  a  elaboração  da  solicitação

de     acesso     são     os     módulos     2     e     3     desses

procedimentos.  O  módulo  2  deve  ser  consultado  pois

trata  dos  padrões  de  desempenho  da  Rede  Básica  e

requisitos  mínimos  para  suas  instalações.  No  3  é

imprescindível  a  consulta  dos  seguintes  submódulos:

3.4,  que  trata  da  solicitação  de  acesso;  3.5,  que  traz

informações  para  a  solicitação  de  acesso;  3.8,  que

determina  os  requisitos  técnicos  para  a  conexão  à

Rede  Básica.  Como  os  procedimentos  de  rede  ainda

estão     em     elaboração     e     aperfeiçoamento,     não

apresentam  ainda  um  formato  final,  que  deverá  ser

abrangente  e  objetivo.  Assim  a  tarefa  de  consulta

desses     documentos  é  bastante  árdua     para     o

acessante,  não  ficando  suficientemente  claro  quais  os

procedimentos  a  seguir  e  quais  os  critérios  que  devem

nortear  os  estudos  para  o  acesso.  Provavelmente  para

tentar  facilitar  o  trabalho  do  acessante  foi  preparada  a

cartilha  de  acesso,  que  dá  as  orientações  gerais,

entretanto  não  suficientes  para  substituir  os  tantos

submódulos  dos  procedimentos  de  rede  que  precisam

ser  pesquisados.

Como  todo  processo  novo,  para  a  solicitação  de

acesso  é  exigido  um  número  enorme  de  informações

sobre  o  empreendimento,  as  máquinas,  os  motores,  os

sistemas  de  controle  e  proteção  e  os  modelos

dinâmicos  utilizados.  Algumas  dessas  informações

solicitadas  não  têm  sequer  definição  específica,

cabendo  ao  acessante  descobrir  do  que  se  trata,  já

que  nem  os  técnicos  do  próprio  ONS,  em  alguns

casos,  conseguiram  informar  o  que  estava  sendo

solicitado.  Exemplos  do  citado  acima  são  o  termo

Runaway  speed  e  tempo  de  resposta  dos  sistemas  de

excitação  da  unidade  geradora.  Pelas  pesquisas  que

realizamos  não  conseguimos  definição  precisa  das

expressões,  nem  no  meio  profissional  (inclusive  ONS)

nem  no  acadêmico.

Além  da  quantidade,  as  informações  são  solicitadas

em  um  nível  bastante  detalhado,  como  o  fator  de

potência,  da  partida  dos  motores  de  indução  e

unidades  de  medidas  pedidas  são  exigidas  com  todo

rigor,  por  exemplo,  não  é  o  bastante  informar  a

potência  em  MW  e  o  fator  de  potência,  valores  em

MVA  são  também  exigidos,  as  curvas  de  tomada  de

carga,  não  foram  aceitas  no  formato  fornecido  pelo

fabricante,  tiveram  que  ser  convertidas  de  %  da

potência  nominal  x  minuto,  para  MW  x  segundo.

Alguns  outros  dados  são  impossíveis  de  serem

fornecidos,     devido     ao     caráter     operacional.     São

informações     para     serem     solicitadas     quando     da

elaboração  dos  estudos  pré-operacionais  da  usina,

portanto  não  disponíveis  com  3  anos  de  antecedência.

5.0-  DADOS  PARA  ESTUDO

Para  todas  as  simulações  são  usados  arquivos,

contendo  os  dados  de  mercado  e  Rede  Básica,

fornecidos  pelo  CCPE  e  pelo  ONS  no  formato  próprio

para  aplicação  dos  modelos  computacionais.  É

importante  que  todos  os  dados  da  Rede  Básica  tenham

“pedigree”  para     que     os     estudos     possam     ser

reproduzidos  e  seja  minimizada  a  possibilidade  de

contestação.

As	dificuldades	começam	na	adequação	da

configuração  entre  os  dados  fornecidos  pelas  CCPE  e

ONS  comparando  não  só  os  dados  fornecidos  pelas

duas  entidades,  como  também  analisando  a  coerência

dos  dados  para  os  diferentes  anos  do  horizonte  do

estudo.

Mesmo  quando  os  dados  são  de  uma  única  fonte  e  de

um  só  ano,  pode  existir  inadequação  com  o  modelo.

Para  os  estudos  dinâmicos,  por  exemplo,  o  arquivo

fornecido  continha  2002  barras,  quando  o  limite  do

programa  recomendado  para  simulação  é  de  2000

barras.  Mesmo  com  2000  barras  não  foi  conseguido

um  bom  resultado  de  estabilidade  no  caso  base  (sem  a

térmica).

Outro  grupo  de  informações  importante  é  a  dos  dados

do  empreendimento  de  geração.  Os  dados  reais  e

definitivos  das  máquinas  são  de  difícil  obtenção  e  de

vital  importância  para  os  estudos  dinâmicos.

Como  faltam  cerca  de  3  anos  para  a  entrada  em

operação,	não	existem	máquinas	iguais	em

funcionamento  ou  profissionais  com  experiência  e  a

fábrica  está,  em  geral,  no  exterior,  a  garimpagem  de

dados  se  faz  com  diversas  solicitações  aos  fabricantes

e  tabelamento  e  comparação  com  outras  máquinas  em

operação  ou  em  projeto.

Durante  a  realização  dos  estudos  pode  ser  constatada

a  importância  e  as  dificuldades  de  obtenção  de

informações  de  fontes  confiáveis  e  na  forma  apropriada

para  aplicação  direta  nos  modelos  computacionais  do

CEPEL  indicados  pelo  ONS,  seja  do  sistema  elétrico

em  questão,  ou  das  máquinas  que  serão  realmente

utilizadas.

6.0-  ESTUDOS  REALIZADOS

As  análises  visam  avaliar  o  impacto  de  inserção  da

usina	térmica	na	Rede	Básica,	observando	a

necessidade  de  ampliação  e  reforços,  considerando  os

critérios  e  procedimentos  sistemáticos  estabelecidos

pelo  ONS  e  ANEEL  nos  Procedimentos  de  Rede.

Os  referidos  estudos  são  divididos  em  dois  tipos:

6.1- Est á tico

Os  estudos  de  regime  estático,  que  analisam  o

desempenho  do  sistema  nas  condições  de  carga  leve

média  e  pesada  em  regime  permanente,  incluindo

estudos  de  curto-circuito.

Foram  feitas  simulações  de  fluxo  de  carga  com

arquivos  fornecidos  pelo  ONS  e  CCPE  para  o  ano  de

entrada  em  operação  (2003)  e  para  dois  anos  depois

(2005),  que  é  o  recomendado  para  este  caso  e  o

horizonte  máximo  disponível  em  arquivos  específicos

no  CCPE.

No  caso  estudado  foi  dada  uma  atenção  especial  a

carga  mínima  em  2003  pois  como  na  subestação  onde

será  feita  a  conexão,  a  carga  prevista  é  inferior  a

geração  da  Usina,  portanto  o  excedente  de  geração

fluirá  pelas  duas  linhas  da  Rede  Básica  para  o  restante

do  Sistema.  Estas  linhas  poderão  necessitar  de

reforço.

Os  estudos  de  regime  permanente  analisam  também,

as	condições	normais	e	em	contingência	do

subsistema  da  rede  Básica  sob  influência  da  usina

térmica.

Para  isto  foram  selecionadas  contingências  simples  e

duplas  nos  principais  circuitos  da  Rede  Básica  que

alimentam  a  subestação  escolhida  para  conexão  e  no

sistema  de  500kV.

Com  base  nos  resultados  desses  estudos  também  são

avaliados  os  benefícios  para  o  sistema  em  termos  de

redução  de  perdas  elétricas,  bem  como  a  melhoria  da

regulação  de  tensão,  fator  de  relevante  importância

quando  se  trata  de  um  sistema  radial,  como  é  o  caso

em  questão.

Com  a  simulação  de  curto-circuito  é  analisada  também

a  adequação  dos  equipamentos  do  referido  sistema

considerando  o  aumento  da  corrente  de  curto  circuito

conseqüente  da  entrada  em  operação  da  usina

térmica.

As  informações  de  impedância  dos  transformadores,

consumo  interno  da  usina,  impedâncias  reduzidas  e

capacidade      dos      equipamentos      instalados      são

imprescindíveis  já  nesta  fase.

Outro  ponto  de  destaque  que  deve  ser  considerado  é  a

previsão  de  ampliações  que  serão  executadas  até  os

anos  em  que  estamos  realizando  os  estudos

6.2-  Dinâ mico

Os  estudos  de  regime  dinâmico  fornecem  resultados

das  grandezas  elétricas  para  manter  a  estabilidade  do

sistema.

Estes  estudos  exigem  uma  preparação  de  um  modelo

da  máquina  e  dos  sistemas  de  controle  a  ela

associados,  com  necessidade  de  um  grande  número

de  informações  das  máquinas  reais.  É  um  estudo

sofisticado  que  requer  uma  especialização  mínima  e

uma  seleção  cuidadosa  dos  casos  a  serem  estudados.

Para  realização  deste  estudo  foram  disponibilizados

pelo  ONS  os  arquivos  com  os  dados  supostamente

formatados  do  sistema  Interligado  brasileiro.

Devem  ser  selecionados  os  casos  mais  severos  para  o

sistema  interligado  e  para  a  subestação  de  conexão,

como  forma  de  demonstrar  que  mesmo  nas  condições

mais  adversas  o  sincronismo  entre  a  usina  térmica  e  o

sistema  interligado  é  garantido,  caso  haja  situações  de

perda  de  sincronismo  deverão  ser  indicados  os  limites

para  que  esta  não  ocorra

Diante  da  grande  número  de  gráficos  das  mais

diversas  grandezas,  a  estabilidade  da  máquina  pode

ser  demonstrada  pela  taxa  de  amortecimento  das

oscilações  comparadas  com  a  recomendação  dos

Procedimentos  de  Rede.

Nas  análises  de  natureza  dinâmica  são  avaliadas  as

possibilidades  de  ilhamento  de  forma  a  permitir  atender

maior  quantidade  possível  de  carga,  sem  instabilidade

para  as  máquinas  e  nem  para  Rede  Básica,  e

garantindo  uma  maior  confiabilidade  para  as  cargas

localizadas  nas  proximidades  das  instalações  da  usina

termoelétrica.

Baseado  ainda  no  estudo  dinâmico,  considerando  as

constantes  de  tempo  das  máquinas  e  a  resposta  dos

controladores  de  velocidade  e  de  excitação,  são  então

recomendados     ajustes     para     as     proteções     que

monitoram  as  freqüências  do  sistema  e  das  máquinas

das  usinas.

Thank you for using Wondershare PDFelement.

You can only convert up to 5 pages in the trial version.

To get the full version， please purchase the program here:

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=973&m=db