GPC/004

21  a  26  de  Outubro  de  2001

Campinas  -  São  Paulo  -  Brasil

GRUPO  V

ESTUDO  DE  PROTEÇÃO,  MEDIÇÃO  E  CONTROLE  EM  SISTEMAS  DE  POTÊNCIA

EXPERIENCIAS  OPERATIVAS  CON  EL  SISTEMA  DE  PROTECCIONES  DE  ISA

CONSIDERANDO  EL  DESARROLLO  TECNOLÓGICO  DE  LA  DECADA  DEL  90

Y  EL  MARCO  REGULATORIO  COLOMBIANO  VIGENTE.

Jhon  Albeiro  Calderón  Serna.

Interconexión  Eléctrica  S.A.

RESUMEN

Durante  la  década  del  90  el  sistema  de  transmisión

Colombiano  experimentó  cambios  significativos  en  su

sistema  de  protección:  inicialmente  de  tecnología

electromecánica  pasó  a  estado  sólido  y  posteriormente

de  una  manera  vertiginosa  a  numérica  y  digital.

El  derrotero  de  estos  cambios  estuvo  influenciado

fundamentalmente	por	el	Marco	Regulatorio

Colombiano:  leyes  142  y  143  de  1993  y  la  resolución

CREG-025  de  1995.

El  desarrollo  tecnológico  facilitó  la  incorporación  de

compensación  reactiva  al  Sistema  de  Transmisión

Nacional  para  reducir  a  bajo  costo  las  restricciones  de

la  red.

El  artículo  describe  diversas  experiencias  operativas

con  las  protecciones  de  ISA  durante  este  período.

PALABRAS	CLAVES:	Marco	Regulatorio

Colombiano,  Reducción  de  restricciones  de  la  red,

Desarrollo  Tecnológico  durante  la  década  del  90,

Adaptación  al  código  de  red,  Relés  de  protección  de

ISA.

1.0  MARCO  REGULATORIO  COLOMBIANO.

A  principios  de  la  década  del  90  el  sistema  eléctrico

Colombiano  operaba  bajo  un  esquema  comercial

vertical  en  el  cual  el  gobierno  Nacional  a  través  de  ISA

ejercía  el  control  directo  sobre  la  generación,  la

Transmisión  y  la  Expansión.

Como  consecuencia  de  la  apertura  del  mercado

eléctrico  en  varios  países  del  mundo  comenzó  a

evidenciarse  en  nuestro  sistema  la  necesidad  de

evolucionar  hacia  una  metodología  similar.  Cada  vez

se  vislumbraba  mas  la  inconveniencia  de  que  una  sola

empresa  fuese  juez  y  parte  en  el  manejo  de  los  recursos

del  país  por  lo  cual  se  hacía  indispensable  la  separación

en  varias  empresas  independientes  que  posibilitara  un

mercado  libre.

En  el  año  de  1993  el  gobierno  sancionó  las  leyes  142  y

143     para     legislar     sobre     los     servicios     públicos

domiciliarios.  Se  creó  además,  el  ente  regulador

denominado  Comisión  de  Regulación  de  Energía  y  Gas

(CREG)  quien  se  ha  encargado  de  legislar  y  establecer

el  Marco  Regulatorio  Colombiano  vigente.

En  el  año  de  1994  el  gobierno  Nacional  ordenó  la

escisión  de  ISA  en  dos  empresas,  una  de  generación

que  tomó  el  nombre  de  ISAGEN  y  otra  de  transmisión

y  operación  que  conservó  el  nombre  de  ISA.

En  el  año  de  1995  se  inició  el  Mercado  de  Energía

Mayorista  con  el  marco  regulatorio  legislado  por  la

CREG  y  se  adoptaron  metodologías  para  pago  a  los

transportadores  de  cargos  por  uso  y  conexión  a  la  red

de  transmisión.

A  partir  de  1998  mediante  la  resolución  CREG-051  de

1998  el  Plan  de  Expansión  de  la  red  que  antes  estaba  a

cargo  de  ISA,  pasó  a  ser  manejado  por  la  Unidad  de

Planeamiento  Minero  Energética  (UPME)  adscrita  al

Ministerio  de  Minas  y  Energía.      Bajo  este  nuevo

esquema  los  ejecutores  de  los  proyectos  de  expansión

son  seleccionados  por  convocatoria  y  en  ella  puede

Carrera  82C  #30A-105.  Teléfono:  (574)  3433985.  E-mail:  jacalderon@isa.com.co.

2

participar  cualquier  empresa  Nacional  o  Internacional

que  desee  competir  con  su  oferta.

En  el  año  2000  el  gobierno  Nacional  sancionó  la

resolución  CREG-061  que  legisla  sobre  la  calidad  del

servicio  del  transporte  de  energía  y  exige  a  los

transportadores  del  sistema  nacional  el  cumplimiento

de  indicadores  de  disponibilidad.	En  caso  de

incumplimiento  de  las  metas  pactadas  se  afecta  el

ingreso  regulado  del  transportador.

Próximamente,  se  producirá  una  nueva  escisión  de  la

actual  ISA  en  dos  empresas,  una  para  la  operación  del

sistema  que  tomará  el  nombre  de  Centro  Nacional  de

Despacho  (CND)  y  otra  para  la  transmisión  que

conservará  el  nombre  de  ISA.

2.0  REDUCCION  DE  RESTRICCIONES  EN  EL

SISTEMA  DE  TRANSMISIÓN  NACIONAL.

El  desarrollo  Tecnológico  de  la  década  del  90  facilitó

la	búsqueda	de	alternativas	económicas	que

permitieran  optimizar  la  red  de  transmisión  nacional  a

bajo  costo  de  tal  forma  que  se  lograra  a  su  vez  un

beneficio	significativo	en	la	reducción	de	las

restricciones  globales  de  la  red  con  el  fin  de  viabilizar

la  transición  hacia  el  nuevo  esquema  de  mercado.

Teniendo  en  cuenta  esta  visión  se  incorporaron  al

Sistema  de  Transmisión  Nacional  (STN)  equipos  de

tecnología  de  avanzada  tales  como  la  compensación

capacitiva  serie  en  la  subestación  San  Marcos  a  230

kV,  la  compensación  paralela  capacitiva  a  230  kV  en

las  subestaciones  Cuestecitas,  San  Marcos,  San

Bernardino  y  Fundación,  la  compensación  paralela

inductiva  a  230  kV  en  las  subestaciones  Banadía  y

Jamondino,  los  reactores  de  línea  a  500  kV  y  reactores

de  terciario  a  34.5  kV  en  los  autotransformadores  de

potencia  500/230/34.5  kV  y  500/110/34.5  kV  de  San

Carlos,  Cerromatoso,  Chinú,  Sabanalarga,  Virginia  y

San  Marcos  y  la  compensación  estática  a  500  kV  en  la

subestación  Chinú  (-250  Mvar  a  +150Mvar).

Para  el  control  estratégico  de  la  tensión  del  sistema  de

500  kV  y  230  kV  se  instalaron  controladores

automáticos  de  tensión  VQC  (controles  de  Tensión-

Potencia  reactiva)  los  cuales  actúan  de  manera

inteligente  sobre  los  cambiadores  de  tomas  de  los

autotransformadores  de  potencia,  los  reactores  de  línea

y  de  terciario  maniobrables  y  las  compensaciones

capacitivas  paralelas  de  230  kV.

3.0  CODIGO  DE  REDES  (RESOLUCIÓN  CREG

025  DE  1995).

En  1995  mediante  la  resolución  CREG-025  de  1995

denominada  código  de  redes  se  definieron  los

requerimientos  para  la  conexión  al  Sistema  de

Transmisión  Nacional  y  se  fijaron  plazos  para  su

cumplimiento  obligatorio.

Para  dar  cumplimiento  a  lo  estipulado  en  el  código  de

redes  el  sistema  de  protecciones  de  ISA  requirió

complementarse     en     varias     de     las     subestaciones

existentes  y  adoptar  para  los  proyectos  nuevos  todas

las  exigencias  impuestas  por  esta  resolución.

El  gran  avance  tecnológico  en  el  campo  de  las

protecciones  numéricas  le  permitió  a  ISA  adaptarse

rápidamente  a  las  nuevas  exigencias  regulatorias,  para

lo  cual  compró  e  instaló  una  gran  cantidad  de

protecciones  de  última  generación  en  su  red  de

transmisión.  Las  actividades  relacionadas  tuvieron  la

siguiente  secuencia:

•  Adaptación  del  esquema  de  protecciones  del  área

Suroccidental  del  país  para  la  puesta  en  operación

de  la  compensación  serie  de  San  Marcos  a  230  kV

(instalación  de  relés  PXLN  y  LFDC  en  los  puntos

estratégicos  del  área  de  influencia).

•  Adecuación  y  complementación  de  los  esquemas

de  protecciones  del  sistema  de  ISA  para  dar

cumplimiento  al  código  de  red  (instalación  de

relés  SEL-321  y  relés  EPAC).

•  Finalmente,  se  incorporó  la  tecnología  de  punta

con  fibra  óptica  en  los  sistemas  de  protección  de

nuevos  proyectos  (instalación  de  protecciones

diferenciales  de  línea  REL-561  de  ABB).

4.0  EXPERIENCIAS      OPERATIVAS      CON  EL

SISTEMA  DE  PROTECCIONES  DE  ISA.

En  el  presente  artículo  se  destacan  algunos  eventos  de

interés  ocurridos  en  el  Sistema  de  Transmisión

Nacional.       Todos  ellos  se  caracterizaron  por  la

magnitud  del  impacto  que  causaron  en  diversas  áreas

del  país  (“Black  Outs”)  .      Estas  experiencias  le

permitieron  a  ISA  adquirir  una  gran  capacidad  técnica

para  el  análisis  de  perturbaciones  del  sistema  de

potencia  y  para  realimentar  a  los      fabricantes  los

diversos  aspectos  relacionados  con  inconvenientes  de

diseño  de  sus  protecciones.

4.1  -  1  de  Julio  de  1998  a  las  22:29  horas.

El  1  de  Julio  de  1998  a  las  22:29  horas  ante  la  caída  de

una  estructura  de  emergencia  se  afectó  inicialmente  la

fase  A  del  circuito  San  Carlos-Cerromatoso  1  al

romperse  un  aislador.  Con  ello  se  disparó  el  polo  A  a

los  50  ms  en  Cerromatoso  y  a  los  58  ms  en  San  Carlos.

A  los  881  ms  se  presentó  recierre  exitoso  en  San

Carlos  y  a  los  919  ms  en  Cerromatoso  (Ver  Figura  1).

3

ms  después)  y  no  con  el  segundo  disparo  (como  se

encontraba  ajustado).

•	Con  el  fin  minimizar  la  probabilidad  de  activación

de  la  función  de  baja  tensión  de  la  protección

RALZA  de  San  Carlos  ante  fallas  externas  al

circuito  San  Carlos-Cerromatoso  2  se  modificó

este  ajuste  a  40%Un  (antes  estaba  en  70%Un).

4.2  -  20  de Agosto de  1997 a  las  16:40  horas.

El  día  20  de  Agosto  de  1997  a  las  16:40  horas  se

presentó  una  falla  monofásica  en  el  circuito  Yumbo-

San  Marcos  por  un  incendio  forestal  en  cercanías  a

Yumbo  (Ver  Figura  2).

FIGURA  1-  Secuencia  de  fallas  durante  el  evento.

ESMERALDA   CARTAGO	SAN

MARCOS	JUANCHITO

A  los  1000  ms  se  presentó  otra  falla  en  la  fase  C,

ocasionando  el  disparo  definitivo  en  San  Carlos  a  los

1158  ms  y  el  disparo  de  la  fase  C  en  Cerromatoso  a  los

P

P

P

P

P

P

1187  ms.  A  los  1270  ms  se  presentó  una  tercera  falla

en  la  fase  A  produciendo  disparo  trifásico  en  San

P

P

SAN

BERNARDINO

Carlos  del  circuito  Cerromatoso  2  a  los  1406  ms  por

operación  de  la  función  Cierre  en  Falla  (SOFT)  del  relé

RALZA  y  en  Cerromatoso  se  produjo  el  disparo  de  las

P

P

YUMBO

PANCE

SALVAJINA

fases  A  y  B  del  circuito  a  San  Carlos  1  a  los  1418  ms.

La  operación  del  relé  RALZA  se  explica  de  la

siguiente  manera:

P

Protecciones Distancia: PXLN y de

Cantidades Superimpuestas: LFDC

Con  la  segunda  falla  en  la  fase  C  del  circuito  San

Carlos-Cerromatoso  1,  la  tensión  en  San  Carlos  en

dicha  fase  descendió  a  200  kV  permitiendo  el

enganche  de  la  unidad  de  medida  de  tensión  del  relé.

Al  ser  despejada  esta  falla,  la  tensión  se  normalizó

nuevamente,  pero  la  unidad  de  medida  de  tensión  en  el

relé  permaneció  enganchada  durante  200  ms  (tiempo

de  reposición  de  la  unidad).	Durante  este  tiempo

ocurrió  la  tercera  falla,  la  cual  fue  detectada  por  la

unidad  de  arranque  de  subimpedancia  y  con  la

condición  presente  de  baja  tensión,  produjo  el  disparo

por  cierre  en  falla.

La  ocurrencia  secuencial  de  tres  fallas  monofásicas  en

un  lapso  de  1.27  segundos  hizo  que  las  protecciones  de

las  dos  líneas  a  500  kV  San  Carlos-Cerromatoso

actuaran  de  tal  forma  que  se  aislara  la  Costa  Atlántica

del  resto  del  Sistema  Interconectado  Nacional.

Con  el  fin  de  prevenir  una  nueva  recurrencia  del  evento

se  llevaron  a  cabo  las  siguientes  acciones  en  sitio:

•	Para  lograr  que  en  Cerromatoso  se  produjera

disparo  trifásico  para  fallas  que  se  presentaran

dentro  del  tiempo  de  reclamo  se  modificó  en  esta

subestación  la  señal  de  conversión  de  disparo

monofásico  a  trifásico  de  tal  forma  que  ésta  se

activara  con  el  primer  disparo  del  interruptor  (160

FIGURA  2-  Diagrama  unifilar  del  área  afectada.

En  Esmeralda  operaron  en  zona  1  los  relés  PXLN  de

los  circuitos  Yumbo  2  y  3,  debido  al  efecto  combinado

de  la  impedancia  variable  con  el  tiempo  en  el  punto  de

falla  (incendio  forestal)  y  la  consecuente  variación

resistiva  en  los  varistores  (característica  no  lineal

tensión  vs  corriente).

En  la  Figura  3  se  ilustra  la  evolución  de  la  impedancia

aparente  vista  por  el  relé  PXLN  de  la  subestación  la

Esmeralda  circuito  Yumbo  3  en  el  momento  de  la  falla

la  cual  fue  tomada  directamente  del  registro  real

capturado  desde  el  propio  relé.  Como  se  observa  tanto

la  resistencia  medida  como  la  reactancia  medida

ingresaron  a  la  característica  de  zona  1.  La  trayectoria

de  la  impedancia  aparente  comenzó  en  el  cuarto

cuadrante  del  diagrama  R-X,  ingresó  luego  al  segundo

cuadrante  y  por  último  a  la  zona  1  del  relé  PXLN

pasando  desde  el  segundo  cuadrante  al  primero.

El  disparo  en  zona  1  produjo  el  arranque  del  recierre

monofásico  en  el  circuito  Esmeralda-Yumbo  3  y

simultáneamente  en  Yumbo  hacia  San  Marcos  se  dió

también  inicio  al  ciclo  de  recierre  monofásico.     La

orden  de  recierre  se  produjo  primero  en  el  circuito

Yumbo  hacia  San  Marcos  y  unos  cuantos  milisegundos

después  se  dio  orden  de  recierre  en  Esmeralda  al

Thank you for using Wondershare PDFelement.

You can only convert up to 5 pages in the trial version.

To get the full version， please purchase the program here:

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=973&m=db