GMI/027

21  a  26  de  Outubro  de  2001

Campinas  -  São  Paulo  -  Brasil

GRUPO  XII

GRUPO  DE  ESTUDO  DE  ASPECTOS  TÉCNICOS  E  GERENCIAIS  DE  MANUTENÇÃO  EM  INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS

INSTRUMENTO  PARA  LEITURA  DO  TEMPO  DE  BALANÇO  NO  RETENSIONAMENTO  DE  TORRES  DO  TIPO

“ER”  E  TIPO  “ES”

RICARDO  LUIZ  LORENCINI  DE  CAMARGO  (*)	APARECIDO  DUARTE  BONFIM

ASSIS  PEREJON  HARO

CESP  –  CIA  ENERGÉTICA  DE  SÃO  PAULO

RESUMO

O  objetivo  deste  trabalho  é  apresentar  um  instrumento,

desenvolvido  pela  equipe  de  manutenção  de  linhas  de

transmissão  da  Unidade  de  Produção  Porto  Primavera,

para  medição  do  tempo  de  balanço  no  serviço  de

retensionamento  de  torres  de  transmissão  estaiadas.

PALAVRAS-CHAVE:	Medidor  de  Tempo  do  Balanço

no  Retensionamento  de  Estais.

1.0	INTRODUÇÃO

A  CESP  possuí  uma  Linha  de  Transmissão  de  440  kV,

composta  por  dois  circuito,  tendo  como  origem  a

subestação  da  Usina  Engenheiro  Sérgio  Motta  (Porto

Primavera)  e  término  na  subestação  da  Usina

Universidade  Mackenzie  (Taquaruçu),  localizadas  nos

municípios  de  Rosana  e  Sandovalina,  respectivamente,

ambas  no  Estado  de  São  Paulo.

O  circuito  I  é  composto  de  377  torres  de  transmissão,

sendo  326  torres  do  tipo  estaiadas  (298  do  tipo  ES  e

2.0   MANUTENÇÃO  DE  TORRES  TIPO  ER  E  ES

A  manutenção  em  torres  de  transmissão  é  composta,

entre  outras,  seguintes  etapas:  inspeções  aérea  e

terrestre,        reaperto        da        estrutura        metálica,

retensionamento  do  estai  (torre  tipo  ER  e  ES),

tratamento     anti-corrosivo,     substituição     de     peças

danificadas,  etc...

Nas  torre  do  tipo  ER  e  ES,  o  retensinoamento  dos

estais  é  um  dos  principais  serviços,  pois  deve-se  aos

estais  o  equilíbrio  da  torre,  bem  como  a  garantia  que  a

torre  não  sofra  torção  em  sua  estrutura,  podendo

inclusive,  dependendo  da  condição  vir  a  cair.

O  serviço  de  retensionamento  dos  estai  pode  ser

realizado  utilizando  dinamômetro  para  a  verificação  da

tração  do  estai,  mas  este  método  torna  o  serviço  mais

difícil  e  muito  mais  demorado.

A  outra  maneira  de  verificação  da  tração  do  estai

consiste  no  princípio  da  vibração  de  um  cabo  suspenso

e  tensionado  com  suas  extremidades  fixas,  utilizando  a

seguinte  fórmula:

2

28  do  tipo  ER)  e  51  do  tipo  autoportantes  (39  em

suspensão  e  12  em  ancoragem),  com  uma  extensão

de  111  km.

O  circuito  II  é  composto  por  387  torres  de  transmissão,

sendo  315  torres  do  tipo  estaiada  (292  do  tipo  ES  e  23

T=   fxL

t

Onde:

X    W

2,45

(kgf)

do  tipo  ER)  e  72  torres  do  tipo  autoportantes  (61  em

suspensão  e  11  em  ancoragem),  com  uma  extensão

de  116  km.

T= Força  tensora

f  = Freqüência

L  = Comprimento  do  estai

t  = Tempo

W= Peso  linear  da  cabo  de  aço

CESP  -  Companhia  Energética  de  São  Paulo

Rodovia  SP  613  s/nº  Km  78  -  Zona  Rural

Caixa  Postal  359  –  CEP  19274-000  -  Rosana  –  SP

Fone:  (0XX18)  284-1144  R.651  -  Fax:  (0XX18)  284-1548  -  E-mail:  rlorencin@uol.com.br

Thank you for using Wondershare PDFelement.

You can only convert up to 5 pages in the trial version.

To get the full version， please purchase the program here:

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=973&m=db