|  | XIX Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica SENDI 2010 – 22 a 26 de novembro São Paulo - SP - Brasil |
| --- | --- |

Avaliação e Análise de Alternativas para Ajustes do Sistema de Proteção da ENERSUL em Regiões de Baixa Densidade de Carga

| Alden Uehara Antunes | Fernando Locks Lange | Ademir Sintaro Nakazato |
| --- | --- | --- |
| DAIMON | DAIMON | ENERSUL |
| alden@daimon.com.br | lange@daimon.com.br | ademir.nakazato@enersul.com.br |

| Antônio de Pádua Ribeiro Coura | Eduardo Luis Cassamale Marques | Renato Oliveira Guimarães |
| --- | --- | --- |
| ENERSUL | ENERSUL | ENERSUL |
| antonio.padua@enersul.com.br | eduardo.cassamale@enersul.com.br | renatoguimaraes@enersul.com.br |

## PALAVRAS-CHAVE

Ajuste da proteção

Faltas de alta impedância

Sistema MRT

## RESUMO

Este artigo aborda a proteção de redes primárias que atendem áreas rurais. São enfocados os principais aspectos que caracterizam a distribuição de energia elétrica nestas regiões como o suprimento por alimentadores de elevado comprimento que incluem derivações em configuração MRT e que apresentam baixa potência de curto-circuito, baixa densidade de carga, e desequilíbrio acentuado da carga. Em particular, aborda-se o curto-circuito fase-terra de alta impedância que apresenta possibilidade efetiva de ocorrência dado o tipo de solo. São apresentados estudos específicos referentes a análise da proteção convencional nestas áreas e em alimentadores de 3 subestações que suprem regiões com estas características. Com base nos resultados e avaliações efetuadas são indicadas ações que visam mitigar os problemas advindos da ocorrência de faltas de alta impedância em áreas rurais e propiciar melhor eficiência de atuação do sistema de proteção na detecção destes defeitos.

Destaca-se que os tópicos analisados, ensaios práticos efetuados, aplicativos computacionais e concepções metodológicas apresentadas neste artigo constituem-se em resultados efetivos obtidos no âmbito de um projeto de pesquisa e desenvolvimento firmado entre a Daimon Engenharia e Sistemas e a ENERSUL encerrado em janeiro de 2010.

## 1. INTRODUÇÃO

Neste artigo apresenta-se uma análise do tópico de ocorrências de curto-circuitos do tipo fase-terra nas áreas rurais da ENERSUL, em particular, referente as faltas de alta impedância, e discute-se um conjunto de alternativas viáveis para simulação, detecção e mitigação deste problema.

Em linhas gerais, o sistema de distribuição da ENERSUL que atende áreas rurais é constituído por alimentadores de elevado comprimento, apresentando grandes derivações em ramais monofásicos integralmente em configuração MRT – Monofilar com Retorno pela Terra.

Não obstante a relevância do sistema de distribuição monofásico em configuração MRT – utilizado em um número expressivo de distribuidoras brasileiras (ANTUNES; ANTONELLI; TRINDADE, 2008) – a modelagem correspondente para cálculo elétrico ainda não foi consolidada de modo apropriado em softwares comerciais de simulação, o que se constitui numa lacuna do setor, dado a avaliação requerida na determinação das correntes referenciais de ajuste do sistema de proteção referente às condições de carga em operação normal (dada pelas simulações de fluxo de potência) e em condições de falta (dada pelas simulações de curto-circuito) dos alimentadores.

No que tange ao ajuste do sistema de proteção dos alimentadores primários da ENERSUL, há dois tópicos analíticos que têm relevância central nas avaliações correlatas às áreas rurais: A reduzida potência de curto-circuito no sistema de distribuição; Os solos predominantes tendem a apresentar uma resistividade elétrica superior ao usual, propiciando a ocorrência das “faltas de alta impedância”.

Desta forma, a corrente elétrica resultante do curto-circuito neste tipo de evento apresenta magnitude reduzida, em geral, inferior às de carga em condição normal, tornado ineficaz a atuação dos dispositivos usuais de proteção que operam segundo o princípio de ocorrência de sobrecorrente.

O problema do curto-circuito de alta impedância constitui-se num dos tópicos mais complexos vinculados ao ajuste da proteção de redes primárias. A ocorrência deste evento depende de alguns fatores (basicamente vinculados as condições climáticas, tipo de solo, duração e dinamicidade do evento) e que tendem a ter grande influência na magnitude das correntes elétricas de falta.

Há, ademais, outro aspecto a ser ponderado no contexto de operação do sistema de distribuição da ENERSUL: O desequilíbrio acentuado da carga em alguns circuitos que atendem áreas rurais constitui-se num problema adicional vinculado aos requisitos para uma calibração eficaz da proteção, dado que as correntes elétricas de pick-up de neutro são ajustadas em patamar mais alto que o usual.

Neste contexto, o artigo aborda os seguintes tópicos principais de análise.

- O sistema de distribuição em configuração MRT;

- Caracterização do curto-circuito de alta impedância;

- Modelos eficazes de simulação de cálculo elétrico (fluxo de potência e curto-circuito) condizentes com uma representação adequada do sistema de distribuição que inclui ramais monofásicos em configuração MRT;

- Avaliação das impedâncias de faltas;

- Análise do sistema de proteção convencional utilizado na ENERSUL;

- Análise de casos práticos.

Com base nos tópicos analisados, ensaios práticos efetuados, aplicativos computacionais desenvolvidos e concepções metodológicas propostas, são indicadas algumas ações efetivas visando mitigar os problemas advindos da ocorrência de faltas de alta impedância e propiciar melhor eficácia de atuação do sistema de proteção na detecção destes eventos que podem acarretar prejuízos incomensuráveis à segurança de pessoas, animais e ao sistema de distribuição.

## 2. O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EM CONFIGURAÇÃO MRT

Sabe-se que os investimentos requeridos para fornecimento elétrico em regiões periféricas da área de concessão, o que em muitas ocasiões impõe a construção de ramais de média tensão bastante longos, representam montantes elevados, muitas vezes vinculados ao atendimento de um número reduzido de consumidores. Tal contexto reflete a situação atual de atendimento presente nas áreas rurais da ENERSUL.

De modo a viabilizar o atendimento elétrico a todos os consumidores, e em conformidade com as características expostas, os sistemas em configuração MRT tornam-se economicamente vantajosos para os investimentos, dado que não requerem um cabo de retorno.

O sistema de distribuição MRT pode apresentar diversas configurações construtivas. Entre elas destacam-se (ANTUNES; ANTONELLI; TRINDADE, 2008):

- Sistema Monofilar;

- Sistema Monofilar com Transformador de Isolamento;

- Sistema MRT na versão Neutro Parcial.

A Figura 1 ilustra esta configuração referente ao sistema monofilar..

Figura 1. Representação de um sistema MRT

Esta configuração é a mais utilizada nos Sistemas MRT, onde uma ramificação de um circuito trifásico originado de uma subestação com o lado secundário das transformações em estrela aterrada viabiliza o atendimento dos transformadores de distribuição monofásicos conectados a jusante deste ponto de derivação, a partir do caminhamento elétrico respectivo. Em particular, essa configuração é a utilizada no sistema de distribuição da ENERSUL.

## 3. O CURTO-CIRCUITO DE ALTA IMPEDÂNCIA

Conforme mencionado, o curto-circuito de alta impedância constitui-se num fenômeno de grande complexidade, dependente de alguns aspectos, entre os quais: Umidade e temperatura ambientes, natureza do solo, extensão do contato da fase com a terra, características do contato (dinamismo do condutor no solo), duração do evento, entre outros.

Alguns estudos pesquisados indicam que há tipos de solo que favorecem a ocorrência de curtos-circuitos de alta impedância podendo, inclusive (dependendo das condições), caracterizá-lo como um meio isolante, entre eles: asfalto seco; concreto; areia seca, entre outros (ANTUNES; ANTONELLI; TRINDADE, 2008).

Segundo Moreto (2005), as faltas de alta impedância apresentam algumas características básicas embora seja muito difícil uma generalização, dado a imprevisibilidade da ocorrência deste fenômeno: Não linearidade (ou seja, não puramente senoidal) dada a formação do arco-elétrico (caracterizando o sinal pela fundamental e algumas harmônicas); Variação aleatória dos picos de corrente; Assimetria entre os ciclos negativos e positivos.

Em geral, as faltas assim caracterizadas apresentam correntes elétricas extremamente baixas (muito inferiores as correntes de carga) o que impede um ajuste eficaz do sistema de proteção convencional que se fundamenta na ocorrência de sobrecorrente.

Neste contexto, a grande maioria dos equipamentos de proteção desenvolvidos comercialmente para tratamento deste tipo de ocorrência (relés de alta impedância) apoia-se nas características qualitativas do sinal referente ao curto-circuito e na formação do arco elétrico resultante do contato do condutor e do solo (ANTUNES; ANTONELLI; TRINDADE, 2008).

Entre as técnicas encontradas na literatura para detecção das faltas de alta impedância (algumas delas implementadas na lógica de relés de alta impedância comerciais) incluem-se (DAQING, H., 2006):

          - Sistemas especialistas fundamentados no princípio de indução;

          - Decomposição do sinal referente a corrente de falta a partir da Transformada de Wavelet;

          - Modelos heurísticos fundamentados em árvores de decisão;

          - Modelos fundamentados em Lógica Fuzzy;

          - Modelos estatísticos;

          - Monitoramento do desequilíbrio de tensão;

          - Modelos fundamentados em redes neurais artificiais;

          - Análise do arco elétrico e conteúdo harmônico;

## 4. MODELO DE CÁLCULO ELÉTRICO

Em linhas gerais, o algoritmo consiste numa variante do Método de Gauss (largamente utilizado em aplicações de cálculo elétrico de sistemas de potência) adaptado para redes de distribuição radiais.

## 4.1. MÉTODO DE GAUSS ADAPTADO

Para aplicação do Método de Gauss Adaptado na simulação de cálculo elétrico de alimentadores primários, inicialmente devem ser tecidas considerações específicas concernentes ao modelo de representação da rede e da carga.

Para a representação da rede são considerados:

          - Trechos de rede representados pelo modelo de linha média;

          - Condutores singelos, circuitos com até 4 condutores (fases e neutro);

          - Cálculo das impedâncias próprias e mútuas utilizando-se o Método das Imagens;

A representação da carga é efetuada considerando-se o consumo dos clientes, as respectivas curvas de cargas típicas (levantadas nos ciclos tarifários revisionais a partir de procedimento atualmente estabelecido no Módulo 2 – “Planejamento da Expansão do Sistema de Distribuição” do PRODIST) e respectiva agregação nos transformadores de distribuição.

A caracterização da demanda é dada por patamares diários (madrugada, manhã, tarde e noite). Em relação aos transformadores de consumidores primários consideram-se o tipo (convencional ou horo-sazonal) e as demandas contratadas ou registradas. Também se considera a medição de potência no início do circuito ou as correntes em pontos específicos dos alimentadores para ajuste das demandas diversificadas.

Neste contexto, o algoritmo de fluxo de potência pode ser resumido da seguinte forma.

- Inicializam-se as tensões nas barras de carga, usualmente com tensão de 1 pu e fase nula;

- Calculam-se, em função do modelo de carga utilizado, as correntes impressas nas respectivas barras;

- Por meio de equação matricial, determinam-se as tensões nodais das barras de carga;

- Calculadas as tensões nodais determina-se, para cada barra, o desvio resultante entre duas iterações consecutivas.

- Caso alguma barra apresente o respectivo desvio superior a um valor de tolerância pré-fixado, repetem-se os passos b, c e d a partir das tensões nas barras de carga determinadas na última iteração;

- Encerra-se o processo iterativo de determinação das tensões nodais quando os desvios de todas as barras do alimentador forem inferiores ao valor pré-fixado de tolerância.

No modelo de cálculo implementado, o dado da impedância de aterramento dos transformadores monofásicos conectados ao sistema MRT constitui-se em dado configurável por região elétrica suprida pelo respectivo alimentador, de modo a refletir uma possível diversidade de valores efetivos avaliados em compatibilidade ao perfil de área atendida (e constituição física dos solos).

## 4.2. MODELO DE CÁLCULO DE CURTO-CIRCUITO

Considerando-se as mesmas hipóteses adotadas no modelo de fluxo de potência concernentes à representação da rede e da carga pode-se sumarizar o modelo de cálculo de curto-circuito implementado a partir dos seguintes aspectos.

          - Devem ser fornecidas as potências de curto-circuito trifásico e fase-terra referentes ao equivalente do sistema a montante da subestação, bem como os valores referenciais de impedância de falta configuráveis por região visando a simulação de curto-circuitos que envolvam contato entre condutor e solo. Desta forma, determinam-se as impedâncias equivalentes correspondentes;

          - Calculam-se as impedâncias equivalentes de seqüência zero e direta no circuito utilizando-se a ordenação da rede;

          - Calculam-se as correntes de defeito, além de sobretensões nas fases sãs, por barra, para curto-circuitos fase-terra, dupla-fase e trifásico.

Os modelos de cálculo elétrico abordados permitem um estabelecimento apropriado das correntes referenciais de proteção com base nos diferentes tipos de faltas (a partir do modelo de curto-circuito) e das condições de carregamento em operação normal (avaliadas a partir do modelo de fluxo de potência) em compatibilidade com o sistema de distribuição da ENERSUL que apresenta elevado desequilíbrio da carga, sistema de distribuição em configuração MRT, possibilidade efetiva de ocorrência de faltas de alta impedância e baixa potência de curto-circuito.

## 5. MEDIÇÃO DAS IMPEDÂNCIAS DE FALTA

Propôs-se uma adaptação do arranjo tradicional empregado neste método conforme ilustrado na 
Figura 2, de modo a reproduzir uma condição próxima a da ocorrência de um curto-circuito do tipo fase-terra (ANTUNES; LANGE; NAKAZATO, 2009).

Figura 2. Arranjo adaptado para medição de impedância de falta

Na Figura 2 são definidos os seguintes termos.

          - C1, C2:	Terminais de injeção e retorno da corrente elétrica;

          - P1, P2:	Terminais de potencial, onde é medida a respectiva diferença de tensão.

          - Haux:	Haste auxiliar com a função de propiciar o retorno da corrente de defeito;

          - HP:		Haste de potencial na qual é medida a tensão em relação à haste HAT;

          - I:		Corrente elétrica injetada no solo pela fonte de corrente;

          - d1:		Espaçamento entre o ponto de medição e a haste Hp;

          - d2:		Espaçamento entre as hastes Hp e Haux;

          - d:		Espaçamento entre o ponto de medição e a haste Haux.

Foram efetuados dois ensaios buscando obter a impedância de falta referente à simulação de um curto-circuito dado por um condutor singelo (representando uma fase), com cabo do tipo 4/0 CA (usualmente utilizado no tronco dos alimentadores primários da ENERSUL) em contacto com o solo.

O primeiro ensaio foi efetuado em área situada próximo ao Mini-Anel de Campo Grande, entre a saída das cidades de Dourados e Três Lagoas, no período da manhã num ambiente seco e de muito calor. Seguem os dados gerais referentes a esse ensaio.

          - Data de realização: 	27/11/2008

          - Período do dia: 		Manhã

          - Tipo de solo: 		Terra (argila arenosa)

          - Temperatura ambiente: 	35 graus

          - Clima: 			Seco e ensolarado

          - Extensão do contato: 	84 m

Efetuaram-se 4 medições variando-se a haste de potencial visando aferir a influência no resultado da impedância de falta que, entretanto, apresentou pouca variação oscilando entre 1.477,0 ( e 1.510,0 (.

A Figura 3-a ilustra o condutor utilizado no ensaio referente à simulação de curto-circuito fase-terra e a Figura 3-b ilustra o aparelho utilizado na medição, o Megger.

| (a) | (b) |
| --- | --- |

Figura 3. Ensaio I: Condutor no solo simulando um curto-circuito fase-terra (a) e aparelho utilizado nas medições (b).

O segundo ensaio foi realizado num campo de treinamento situado na própria sede da ENERSUL no mesmo dia do primeiro ensaio, porém, no período da tarde em ambiente seco e de calor ainda intenso (embora menor que no período da manhã). Seguem os dados gerais referentes ao segundo ensaio realizado no mesmo dia do primeiro, com o mesmo cabo e extensão do contato.

          - Período do dia: 		Tarde

          - Tipo de solo: 		Grama e argila arenosa

          - Temperatura ambiente: 	28 graus

          - Clima: 			Seco e ensolarado

Com o mesmo procedimento adotado no primeiro ensaio, efetuaram-se 4 medições variando-se a haste de potencial que, novamente, apresentou pouca variação oscilando entre 1.536,0 ( e 1.591,0 (. Cabe destacar que visando complementar os ensaios realizados e aumentar a confiabilidade das medições efetuadas, foi utilizada uma placa metálica como superfície de contato com o solo obtendo-se uma resistência medida superior a 20.000,0 (, praticamente isolando o meio de contato.

## 6. ANALISE DA PROTEÇÃO CONVENCIONAL

Foram estudados alguns eventos específicos de ocorrências de curto-circuitos de alta impedância na área de concessão da ENERSUL em 2009, com destaque para casos verificados nas localidades de São Gabriel D’Oeste, Coxim, Costa Rica, Bataiporã e Jardim (ANTUNES; LANGE; NAKAZATO, 2009).

O procedimento adotado consistiu em pesquisa ao banco de dados de ocorrências da ENERSUL denominado CRO – Consulta de Registro de Operação que contém as informações vinculadas a todos os eventos de desligamentos aferidos pela distribuidora.

Nesta pesquisa efetuou-se um filtro das ocorrências que se vinculavam o rompimento de cabos e onde a proteção não atuou. Destaca-se que no levantamento dos casos, eventualmente procedeu-se a um contato telefônico direto com as equipes que efetuaram o reparo da ocorrência visando dirimir dúvidas e corrigir possíveis desvios nas informações registradas.

A seguir, detalha-se a ocorrência levantada na Localidade de São Gabriel D’Oeste, que se constitui num caso típico bastante característico das dificuldades encontradas pela distribuidora no que tange ao tratamento de faltas de alta impedância. O caso descrito ocorreu no dia 10 de julho de 2009, por volta das 19 hs.

Esta região é suprida pelo alimentador SGO-03 pertencente à subestação São Gabriel D’Oeste (SGO). A seguir, ilustram-se os principais dados qualitativos deste alimentador.

          - Tensão de operação: 			13,8 kV

          - Demanda máxima: 			3,5 MVA

          - Extensão total (tronco e ramais):	88,2 km

          - Total de transformadores atendidos: 	162

O evento se deu em trecho de ramal constituído por cabo 2 AWG CA que se rompeu numa ponte sobre um córrego. O local situa-se na área urbana da cidade sendo que o vão da travessia interliga a região central com o bairro e é utilizado por veículos e pedestres.

O lado fase ficou sobre o corrimão de concreto e o lado carga sobre o asfalto. Destaca-se que no momento do rompimento não havia circulação de pedestres, veículos ou animais na ponte.

A Figura 4 ilustra o diagrama esquemático do circuito destacando-se o ponto de ocorrência do curto-circuito (barra 4). Observa-se que os dados estimados por cálculo elétrico das correntes referenciais de curto-circuito trifásico, fase-terra franco e fase-terra com impedância de defeito (admitindo-se um valor de 40,0 ( de resistência de falta) no ponto são, respectivamente, 1820 A; 1385 A e 488 A.

Figura 4. Diagrama esquemático do alimentador SGO-03

A proteção do trecho em análise é efetuada, basicamente, pelo relé da subestação que conta com os seguintes ajustes.

          - Partida de fase: 		300 A

          - Ajuste de atuação (Fase): 	Adota-se a curva ANSI - Very Inverse (muito inversa)

          - Partida de Neutro: 		48 A

          - Ajuste de atuação (Neutro): 	Adota-se a curva ANSI - Very Inverse (muito inversa)

          - Outros ajustes: 			Unidades instantâneas de fase e de neutro bloqueadas.

A Figura 5 ilustra o traçado topológico do alimentador SGO-03 destacando-se os itens de interesse (localização da subestação e do ponto de defeito).

Figura 5. Traçado topológico do alimentador SGO-03

A oscilografia deste evento indicou a seguinte seqüência de operação.

          - Primeira atuação:		Fase C para a terra em 1246 A;

          - Segunda abertura:		Fase C para a terra em 1269 A;

          - Seqüência de operação:		Após o 2º religamento a corrente trifásica reduziu-se para um patamar menor, em 427 A, registrando logo em seguida uma queda acentuada para níveis normais em torno de 130 A, com isso, não propiciando desligamento definitivo.

Uma característica marcante deste evento em particular, e da grande maioria dos casos registrados refere-se a evolução qualitativa do curto-circuito que, em geral, apresenta uma corrente elétrica inicial elevada que pode até sensibilizar a proteção e viabilizar a seqüência de operação (religamentos), mas com uma tendência de redução drástica num curto espaço de tempo motivado pela formação do arco elétrico e vitrificação do solo e a conseqüente elevação repentina da impedância de falta.

Desta forma, ao final ter-se-á uma corrente de curto-circuito baixa e que não sensibiliza a proteção.

Alinha-se a essa característica a dificuldade de calibração da proteção de neutro para tratamento de eventos de curto-circuitos fase-terra decorrente do desequilíbrio acentuado da carga, tal como pode ser visto na análise deste caso onde a corrente de ajuste para o alimentador analisado foi fixada num patamar de 48 A.

## 7. SOFTWARE DE SIMULAÇÃO E ESTUDO DE CASO

## 7.1. AJUSTE EM UMA ÁREA ESPECÍFICA DE BAIXA DENSIDADE DE CARGA

Com base nos estudos de curto-circuito em áreas rurais, desenvolveu-se uma série de aplicativos computacionais agregados a um software de análise de sistemas de proteção de redes primárias de distribuição denominado Interprote.

Em particular, destacam-se as seguintes funcionalidades.

          - Implementação do aplicativo de fluxo de potência descrito no item 4.1 para tratamento de sistemas de distribuição que atendem áreas rurais em configuração MRT;

          - Recursos de configuração específica dos valores de resistência de aterramento para os transformadores monofásicos, sendo configuráveis por área de atendimento;

          - Recursos de configuração das impedâncias de falta por área de atendimento visando simulação de curto-circuitos do tipo fase-terra;

          - Recursos de visualização gráfica no coordenograma das curvas de “tempo x corrente” dos diversos equipamentos de proteção visando análises de coordenação e seletividade.

Visando demonstrar um ajuste da proteção em uma área de baixa densidade de carga da Enersul, utilizou-se o circuito AQU01 da subestação Aquidauana por se tratar de um alimentador com características de carregamento baixo (demanda aproximada de 28 A), além de apresentar um comprimento elevado (do ponto de curto-circuito da simulação até a saída do alimentador, é percorrida uma distância elétrica de 95 km).

A Tabela 1 mostra alguns dados de ajuste da chave religadora.

Tabela 1. Dados de ajustes sobre a chave religadora 402RL000373279.

| Numero do Eq. | Identificação | Alimentador | Tipo de Equipamento |
| --- | --- | --- | --- |
| 402RL000373279 | Fazenda Carolina | AQU 01 | Nulec WSOS |
| Ajustes |
| Fase | Neutro |
| I Pickup | Curva | Dial | Instantânea | I Pickup | Curva | Dial | Instantânea |
| 50 A | IEC EI | 0.1 | OFF | 15 A | IEC MI | 1.0 | OFF |

Figura 6. Circuito AQU01 escolhido para o ajuste do dispositivo de proteção do tipo chave religadora digital.

Com o auxílio do Interprote, pôde-se efetuar o ajuste da chave religadora no software e aferir os resultados diante da condição de falta.

As Figuras 7-a e 7-b mostram os ajustes realizados no software, no qual, os trips 1 e 2 da chave religadora buscam prover proteção para os trechos de rede do alimentador e equipamentos situados na respectiva área de atuação, em particular, o elo fusível instalado próximo ao ponto de defeito (método fuse-save).

No ajuste da unidade de fase (Erro! Fonte de referência não encontrada.7-a) observa-se que os trips instantâneos 1 e 2 da chave religadora devem ocorrer para uma corrente de curto-circuito mínima acima de 50 A.

Considerando-se o ajuste da unidade de terra e admitindo-se, para eventos de curto-circuitos que envolvem contato entre condutor e solo, uma resistência de defeito de 40 Ω, ter-se-a a atuação correspondente do sistema de proteção (no caso presente, evitando-se a queima do fusível conforme pode ser verificado no coordenograma ilustrado na Figura 7-b, dada a respectiva corrente de pick-up ajustada em 15 A).

| (a) | (b) |
| --- | --- |

Figura 7. Coordenação da proteção da chave religadora com um elo fusível tipo K6, ajuste de fase (a) e ajuste da unidade de terra do religador (b).

## 7.2. VARIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE DEFEITO

Para avaliar o desempenho da proteção mediante a possibilidade de ocorrências de faltas de alta impedância no ponto escolhido de curto-circuito, serão simuladas as condições de resistência de defeito de 100 Ω e 1000 Ω referente ao caso contemplado no item anterior.

Pelas Figuras 8-a e 8-b, pode-se observar que, com a variação da resistência de defeito de 40 Ω para 100 Ω, a corrente de curto-circuito mínima se altera de 26 A para 19 A, portanto, continuaria a sensibilizar a chave religadora pelo ajuste da unidade de terra que possui a corrente de pick-up ajustada em 15 A.

| (a) | (b) |
| --- | --- |

Figura 8. Curto-circuitos mínimo e máximo, para resistência de defeito de 40 Ω  (a) e resistência de defeito de 100 Ω (b).

No entanto, quando se varia a resistência de defeito para 1000 Ω, a corrente de curto-circuito mínima (envolvendo a terra) se altera para um valor que não sensibilizará a proteção e caracterizará uma falta de alta impedância (3,6 A).

Neste contexto, destaca-se, ademais, que diretrizes plausíveis podem ser adotadas visando mitigar os problemas advindos da ocorrência de faltas de alta impedância em áreas rurais, entre as quais.

- Busca por ações de otimização que visem minorar o desequilíbrio da carga, o que permitiria alterar as correntes de ajuste da proteção de neutro para patamares menores.

- Estudo de alternativas que viabilizem o aumento da potência de curto-circuito dos alimentadores primários. Entre elas, destaca-se a possibilidade de instalação de transformadores de isolamento em pontos estratégicos dos circuitos de média tensão e compatíveis com redes de distribuição em configuração MRT o que viabilizaria esse aumento a jusante do ponto de instalação.

- Exploração mais efetiva dos dispositivos de proteção alternativos, principalmente, os relés comerciais de alta impedância, que embutem lógicas inteligentes e se fundamentam na identificação do defeito a partir de aspectos qualitativos do sinal referente às grandezas elétricas (conteúdo harmônico, características do arco-elétrico, desequilíbrio de tensão, entre outros).

## 8. CONCLUSÃO E COMENTÁRIOS FINAIS

Neste artigo foram abordados os principais tópicos influentes no que tange as análises de proteção de redes primárias que atendem áreas rurais.

Foram destacadas as principais características de atendimento destas áreas bem como as peculiaridades presentes no sistema de distribuição da ENERSUL constituído por alimentadores de elevado comprimento, incluindo derivações de rede monofásica de grande extensão em configuração MRT e que apresentam, em geral, uma baixa potência de curto-circuito ao longo dos circuitos.

Ademais, os alimentadores primários que atendem estas áreas registram um desequilíbrio da carga mais acentuado que o usual, impondo a necessidade de ajuste da proteção de neutro em patamares mais elevados de correntes de pick-up. Referente a este contexto, um aspecto complicador vincula-se ao perfil dos solos que caracterizam as áreas rurais da ENERSUL que, por sua natureza e constituição propiciam a ocorrência efetiva de faltas de alta impedância.

Neste contexto, efetuaram-se análises específicas concernentes ao modelo de cálculo elétrico (visando melhor representação e simulação de alimentadores que incluam derivações em configuração MRT), a caracterização do curto-circuito de alta impedância e a medição da impedância de falta a partir da adaptação adequada de um método clássico (“Volt-Amperímetro”) utilizado na medição da resistência de aterramento (na qual foi possível verificar a possibilidade efetiva do elevado valor resultante).

Abordaram-se, ademais, análises específicas da proteção convencional em áreas rurais da ENERSUL e de alimentadores primários de subestações que atendem regiões com estas características, em particular, um circuito da subestação Aquidauana abordado no item 7.

À luz dos estudos efetuados foram indicadas algumas ações efetivas visando mitigar os problemas advindos da ocorrência de faltas de alta impedância e propiciar melhor eficácia de atuação do sistema de proteção na detecção destes eventos que podem acarretar prejuízos incomensuráveis à segurança de pessoas, animais e ao sistema de distribuição.

Os tópicos abordados e o conjunto de aplicativos computacionais desenvolvidos constituem uma relevante contribuição ao tópico de análise de faltas de alta impedância (neste trabalho, com foco específico nas áreas rurais), provavelmente, o mais complexo concernente às análises de proteção de redes primárias de distribuição.

## 9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANEEL – PRODIST. Procedimentos de Distribuição, Módulo 2 - Planejamento da Expansão do Sistema de Distribuição. ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica. Disponível em: http://www.aneel.gov.br.

ANTUNES, Alden U.; ANTONELLI, Denis; TRINDADE, Rafael H. L. Pesquisa Bibliográfica sobre Procedimentos de Ajuste da Proteção. Relatório Técnico Daimon Engenharia e Sistemas / ENERSUL, São Paulo, 2008.

ANTUNES, Alden U.; LANGE, Fernando L. Avaliação das Impedâncias de Falta em Áreas de Baixa Densidade de Carga da ENERSUL. Relatório Técnico Daimon Engenharia e Sistemas / ENERSUL, São Paulo, 2008.

ANTUNES, Alden U.; LANGE, Fernando L. Software computacional para dimensionamento e ajuste do sistema de proteção da ENERSUL em áreas de baixa densidade de carga. Relatório Técnico Daimon Engenharia e Sistemas / ENERSUL, São Paulo, 2009.

ANTUNES, Alden U.; LANGE, Fernando L.; NAKAZATO, Ademir S. Avaliação da Proteção Convencional em Áreas de Baixa Densidade de Carga da ENERSUL. Relatório Técnico Daimon Engenharia e Sistemas / ENERSUL, São Paulo, 2009.

ANTUNES, Alden U.; OLIVEIRA, Carlos C. B.; GUARALDO, J. C.; CUNHA, A. P.; DUARTE, D. P.; SCHMIDT, H. P.; PRIOLI, D.; QUEIROGA, R.; SOUZA, H. G. B. Avaliação de Desempenho e Possíveis Ajustes do Sistema de Proteção para Sistema Desequilibrado com Neutro Multi-Aterrado. IV CITENEL - Congresso de Inovação Tecnológica em Energia Elétrica, Araxá-MG, 2007.

DAQING, Hou. Detecção de Faltas de Alta Impedância nos Sistemas de Distribuição de Energia. Artigo Técnico da SEL, Schweitzer Engineering Laboratories, Inc., Setembro, 2006.

Jabr, H. M.; Megahed, A. I. A Wavelet-FIRANN Technique for High-Impedance Arcing Faults Detection in Distribution Systems. IPST '05 - Montréal, Canada, June 19-23, 2005.

JUNIOR, D. A. O. Faltas de Alta Impedância: Detecção e Localização de Rompimento de Condutores em Circuito Primário de Redes Aéreas de Distribuição Baseado em Desequilíbrio de Tensão. Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Maio, 2006.

JÚNIOR, E. R. Viabilidade Técnica e Econômica da Modernização do Sistema de Proteção da Distribuição, Dissertação de Metrado, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.

KINDERMANN, G.; CAMPAGNOLO, J. M. Aterramento Elétrico. Editora Sagra Luzzatto, 4ª edição, Porto Alegre-RS, Brasil, 1998.

KUNSMAN, S. A. System for Detection of High Impedance Fault. 19th International Conference on Electricity Distribution, CIRED, Paper 0876, Viena, May 21-24, 2007.

LUO, G. X.; SEMLYEN, A. Efficient load flow for large weakly meshed networks. IEEE Transactions on Power Systems, v.5, n.4, p.1309-1316, 1990.

MALAGODI, C. V. S., Sistema de Proteção para Faltas de Alta Impedância. Dissertação de mestrado, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1997.

MORETO M. Localização de Faltas de Alta Impedância em Sistemas de Distribuição de Energia: Uma Metodologia Baseada em Redes Neurais Artificiais. Dissertação de mestrado, Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.

NANNI, Marcelo. Estimador de Estado Robusto Baseado no Método da Mínima Mediana.  Dissertação de Mestrado, Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, São Carlos, 2009.

SANTOS, F. S.; KARLSSON, D.; LINDAHL, S.; ZAKONJSEK, J. Oportunidades, Desafios e Preocupações na Proteção Sistêmica.  XVIII Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica, Curitiba-PR, 2005.

SHIRMOHAMMADI, D.; HONG, H. W.; SEMLYEN, A.; LUO, G. X. A compensation-based power flow method for weakly meshed distribution and transmission networks. IEEE Transactions on Power Systems, v.3, n.2, p.753-762, 1988.

wester, C. G. High Impedance Fault Detection On Distribtion Systemss. Rural Electric Power Rural Conference, Papers Presented at the 42nd Anual Conference, Pages C5 – 1-5, April 26-28, 1998.