|  | XVIII Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica SENDI 2008 - 06 a 10 de outubro # Olinda - Pernambuco - Brasil |
| --- | --- |

Metodologia para ligação de novas cargas, mediante critérios de folga de potência em Redes de Distribuição Elétrica.

| Elvis Richard Tello Ortíz | Hernan Prieto Schmidt |
| --- | --- |
| Universidade de São Paulo | Universidade de São Paulo |
| elvis@pea.usp.br | hernanps@poli.usp.br |

## Palavras-chave

Projeto

Distribuição

Elétrica

Folga

Potência

## Resumo

Este artigo apresenta uma nova metodologia, que tem como objetivo melhorar as políticas de decisão na área comercial das concessionárias, no referente à ligação de novas cargas na rede de distribuição, devido ao crescimento de consumo e carga que o mercado energético do Brasil vem refletindo e que em conjunto com os regulamentos e normas técnicas; dificultam as funções que as concessionárias devem cumprir.

Esta proposta, parte do desenvolvimento de uma metodologia que pretende inverter o procedimento tradicional de projetos das concessionárias, mediante a determinação da capacidade restante de potência que o sistema ainda possui, e implementando uma aplicação que permita calcular estes valores em forma automática, desde o ponto de vista elétrico, mecânico e econômico.

A característica principal desta aplicação repousa no desenvolvimento matemático utilizado para representar a máxima demanda da carga ligada e calcular a folga de potência do sistema, além disso, na integração completa aos sistemas de informações geográficas, atualmente em uso nas distribuidoras elétricas.

## 1. Introdução

Os Sistemas de Distribuição constituem o último elo complexo dos Sistemas de Potência, por tanto sua função principal é efetuar o fornecimento de energia elétrica a cada consumidor [1], em níveis de tensão adequados onde for necessário [2]. Embora a função básica das concessionárias elétricas seja suprir energia economicamente e em níveis aceitáveis de continuidade e qualidade, a ênfase colocada nestes aspectos durante o planejamento, projeto e operação depende do desenvolvimento do sistema. Sistemas em desenvolvimento têm um grande potencial para sua expansão física e esta é caracterizada pelos altos crescimentos da carga [3].

Nas empresas Distribuidoras, a maioria das atividades de desenho se relacionam com as redes secundárias, foram registrados 1,7 milhões de ligações residenciais em 2006-2007, sem contar as cargas comerciais e industriais [4]. Sendo a quantidade individual de materiais e labores utilizados no seu desenvolvimento usualmente pequeno, com tudo, esta atividade implica um considerável esforço por parte da companhia, devido ao fato que o número de projetos de novas solicitações de serviço é alto.

Algumas concessionárias implantaram técnicas de filtragem tais como caracterização de carga em função de um valor prefixado [5], o que implica desenvolvimentos de estudos desnecessários ou às vezes desatendem um projeto que precisa de um estudo mais detalhado. Atualmente as distribuidoras não possuem ferramentas automáticas que permitam avaliar o impacto das novas cargas na sua rede o um banco de dados que permita conhecer as capacidades disponíveis da rede, e se o Sistema pode suportar a ligação das novas cargas, portanto os tempos médios para desenvolver estes projetos se tornam naturalmente longos.

Este artigo descreve uma nova metodologia que permite calcular a potência disponível nos diferentes pontos do sistema de distribuição a partir de cálculos elétricos, mecânicos e econômicos. A principal característica deste estudo repousa na implementação computacional de um módulo, que se integra completamente aos sistemas informatizados geográficos (SIG).

O trabalho se encontra organizado como segue: Seções II, III e IV descrevem os principais aspectos da metodologia, referente às analises elétricos, mecânicos e econômicos, respectivamente. Seção V descreve a implementação computacional e finalmente a Seção VI apresenta as conclusões do trabalho.

2. Desenvolvimento

2.1 Análise Elétrica

a) Definição de Folga de Potência

A Folga de Potência num ponto de carga dado é definido como a máxima carga que pode ser conectada ao sistema, sem que nenhuma restrição da rede seja violada. Nas redes de distribuição as considerações a ser avaliadas são:

- Máximo carregamento em cada trecho da rede.

- Mínima tensão em cada nó.

- Máximo carregamento nos transformadores de distribuição.

Os cálculos da análise elétrica começam por uma análise de fluxo de carga desequilibrado, neste caso o estado da rede é de primordial importância, porque disponibiliza os valores da carga existente, parâmetro importante para a modelagem proposta. Uma vez que o estado elétrico da rede é conhecido, a folga de potência é calculada em todos os pontos de carga no sistema e em todos os possíveis esquemas de conexão que o sistema fornece para uma nova carga.

Portanto, os valores calculados da folga de potência levam em consideração, o estado desequilibrado da rede antes da conexão da carga simulada, assim como o tipo de carga em função das fases que esta possui (2 fases e 3 condutores; 3 fases e 4 condutores); por exemplo, no caso em que uma carga monofásica seja conectada numa rede secundária trifásica, se avalia as 6 possíveis ligações que esta pode ter (AN, BN, CN, AB, BC, AC), pelo qual serão calculados seis valores de folga de potência para o correspondente ponto de carga. Note-se o fato que os três primeiros valores de folga são para uma carga alimentada por fase-neutro e os três valores seguintes para uma ligação alimentada fase-fase.

Os valores da folga de potência são depois armazenados na base de dados da plataforma SIG, e será automaticamente atualizada quando uma mudança nas redes envolvidas no referente ao fornecimento de energia do ponto de carga é feita.

b) Folga de Potência dos Transformadores de Distribuição.

A imagem 1 apresenta o diagrama elétrico de um transformador trifásico, sendo conectada uma carga simulada monofásica, observa-se que essa carga pode ser conectada em seis esquemas diferentes, isto em função do circuito secundário que fornece energia.

## Imagem 1 Folga de Potência em Transformadores.

Onde:

SN	  : Potência Trifásica Nominal da ET (kVA)

VN	  : Tensão de Linha Nominal (kV)

IE    : Corrente na fase mais carregada da ET causada pela carga existente (A)

IN	  : Corrente absorvida pela nova carga (A)

fO	  : Fator de sobrecarga admissível (adimensional).

A restrição que garante que a máxima potência do transformador não será transgredida, quando uma carga monofásica fase-neutro é conectada, está dada pela seguinte expressão:

IE+IN=f0⋅SN3⋅VN					(1)

Portanto a folga de potência monofásica para fase-neutro pode ser expressa pela equação (2).

SAN=VN3⋅IN=f0⋅SN3−IE⋅VN3					(2)

Para o cálculo de folga de potência quando a carga modelada é alimentada por fase-fase (precisa de tensão de linha), se utiliza a expressão (1) (3) (4) e (5) da referencia [5]:

IE=IE∠−ϕE							(3)

IN=IN∠30º−ϕE		  				(4)

IE+IN∠30º=fO⋅SN3⋅VN	             			(5)

Depois de fazer uma análise matemática se tem (6) e (7) que são a equação quadrática resolvida por Baskara e a folga de potência monofásica para tensão de linha:

IN2+3⋅IEIN+IE2−fO2⋅SN23VN2=0				(6)

SAB=SBC=SAC=VN⋅IN1	    				(7)

Serão calculadas para estas estações transformadoras, 10 valores de folga de potência, considerando as diferentes formas de ligação que fornece o circuito secundário alimentado pela ET (6 folgas monofásicas, 3 bifásicas e 1 trifásica).

Neste trabalho, todas as possíveis combinações entre transformadores de distribuição e possíveis conexões de carga foram implementadas (monofásico, bifásico com tap central, delta aberto. Delta fechado e trifásico), e cargas (1, 2 e 3 fases).

c) Folga de Potência em trechos aéreos.

Uma das características principais das redes aéreas secundárias se encontra na configuração radial, o que facilita a avaliação das restrições do carregamento nos trechos envolvidos.

A metodologia considera o ponto onde a carga será ligada e por se tratar de uma rede radial se identificam todos os trechos diretamente afetados pelo consumo de corrente nova, sendo estes localizados de forma direta a traves da ligação da carga modelada até o transformador (pela configuração deste tipo de redes).

Para determinar os trechos críticos (que violem as restrições), a metodologia faz o cálculo da corrente [A]; em todos os trechos que tenham mudança de valor da sua corrente, conseqüência da carga modelada, dando atenção a cada fase e ao neutro [A B C e N]; considerando cada um dos patamares que se observe. Isto com a finalidade de determinar a corrente máxima em todos os trechos envolvidos, dentro do que se considera cada fase da rede, o qual introduz uma maior dificuldade na análise, Imax (trecho).

Para calcular a folga de potência nos trechos, se considera a máxima corrente admissível dos condutores, assim como a corrente máxima que foi obtida no item anterior, através da análise de cada trecho e fase de forma que a folga de corrente neste caso estará expressa por:

F=Iadm−Imáx [A]      (trecho)				(8)

Para cada barra se procede a identificar os trechos à montante até a estação transformadora e determinar a menor folga de corrente (também para cada fase), da seguinte forma:

A metodologia faz então uma consideração de cada barra e analisa a folga de corrente em cada fase, concordando com a ligação da Estação Transformadora.

c) Folga de Potência em redes subterrâneas.

Assume-se que os sistemas elétricos conjuntamente com a carga se encontram equilibradas, razão pelo qual o modelo matemático para seu estudo é mediante uma representação monofásica. Com tudo, a rede subterrânea opera usualmente numa configuração laço, sob este critério, se requer de técnicas específicas para sua análise elétrica, o qual é realizado mediante a formulação nodal (redes elétricas representadas pela matriz admitância).

No modelo da matriz admitância, se considera as características lineares da formulação nodal, o qual facilita a aplicação do principio de superposição com o estudo por separado da rede, no primeiro caso com os geradores e a carga existente e na segunda consideração o estudo da rede com a carga modelada somente. A imagem 2 ilustra esta aproximação na qual se assume que a nova carga será conectada na barra j.

## Imagem 2 Considerações de Superposição para Redes Subterrâneas.

Num nó genérico k, a restrição mínima de voltagem pode ser escrita como:

Vk=Vk'+Vk} }  >= V rSub { size 8{min} } } {		 				 (9)

Onde:

Vk': tensão no nó k antes da ligação da nova carga.

Vk} } } {: tensão considerando a nova carga somente.

Vk: tensão final (todas as cargas conectadas)

Vmin: tensão mínima especificada.

A tensão Vk} } } { representa a queda de tensão que o nó k experimentara depois da ligação da nova carga e pode ser calculado por (4):

Vk} } = - Z rSub { size 8{ ital kj} }  cdot I rSub { size 8{N} } } {  	     	 				(10)

Onde Zkjé o elemento na fila k e coluna j da matriz impedância nodal (Inverso da matriz admitância nodal).

Das equações (9) e (10), a máxima carga que pode ser conectada na barra j tomando em conta a restrição de tensão mínima em qualquer barra k pode ser calculada mediante:

IN≤Vk'−VminZkj		 				 (11)

Uma aproximação idêntica pode ser utilizada para determinar o impacto da restrição de máxima carga nos trechos. Neste caso o trecho genérico que conecta os nós r e s é considerado a partir (12).

Irs=Irs'+Irs} }  <= I rSub { size 8{max} } } {		 				(12)

Sendo a corrente causada unicamente pela nova carga no nó j (Irs} } } {), é dado a partir de (13).

Irs} } = {  {V rSub { size 8{r} }  rSup { size 8{−Vs} } }  over  {z rSub { size 8{ ital branch_ ital rs} } } } = - I rSub { size 8{N} }  {  {Z rSub { size 8{ ital rj} }  - Z rSub { size 8{ ital sj} } }  over  {z rSub { size 8{ ital branch_ ital rs} } } } } {      					(13)

Onde zbranchrsé a impedância do trecho rs. Das expressões (12) e (13), o máximo valor para IN que corresponde à restrição de máxima carga no trecho pode ser calculado mediante:

IN≤Imax−Irs'Zsj−Zrj⋅zbranchrs					 (14)

2.2 Análise Mecânica

A metodologia proposta permite o cálculo do momento total de torção em qualquer poste, neste calculo a tensão mecânica dos seguintes componentes é tomada em conta:

- Força nos condutores

- Condutores de terceiros usuários tais como telefone e tv a cabo.

- Outros equipamentos fixados ao poste, tais como transformadores.

Se o momento de torção total é maior do que o momento de torção máximo permitido pelo poste, o projetista pode fazer escolha de uma das seguintes soluções:

- Substituir o poste com outro de maior capacidade mecânica

- Instalar algum tipo de ancoragem no poste (neste caso o esforço total é calculado outra vez considerando a ancoragem do poste)

No caso de redes subterrâneas, o estudo permite o cálculo do esforço de tração requerido para instalar os cabos isolados, assim como a pressão aplicada pelos cabos nas superfícies interiores das curvas dos ductos.

2.3 Avaliação e Seleção das Alternativas

No momento que uma carga é conectada numa rede existente de distribuição, é possível que a rede não seja capaz de resistir a potência extra requisitada. Dependendo do tipo de restrições elétricas que estão sendo transgredidas, o projetista pode tomar algumas das seguintes medidas corretivas:

- Se a máxima carga do transformador é excedida:

(1) substituição do transformador de distribuição.

(2) desdobramento do circuito com adição de um transformador de distribuição.

- Se a máxima carga e/ou a máxima queda de tensão é excedida:

(1) Substituição de cabo.

(2) Desdobramento do circuito com adicional transformador secundário.

Em todos os casos, o engenheiro projetista tem que tomar uma decisão de como implementar uma solução. Neste trabalho, dois diferentes aproximações conceituais foram implementadas; as quais serão descritas a seguir.

Na primeira aproximação utiliza capital e custo operacional associados com cada alternativa. Custos operacionais significam neste caso valores assinados às perdas técnicas, variações da tensão e energia não distribuída. Esta aproximação tem mais consideração em circunstancias onde as restrições de investimento são obrigadas, a decisão a ser tomada poderia estar baseada principalmente em minimização de custos.

Na segunda aproximação, benefícios obtidos das modificações aplicadas na rede são tomados em conta, de forma similar ao caso precedente, valores dos benefícios são assinados a perdas técnicas, variações da tensão e energia não distribuída. A análise de custo-beneficio é situado a circunstancias onde o retorno de capital é perseguido.

Nos dois casos, a rede elétrica deve ser avaliada desde o ponto de vista técnico antes das modificações indicadas pelo engenheiro projetista.

2.4 Implementação e Resultados.

a) Folga de Potência

Foram desenvolvidos estudos em sistemas de distribuição reais, para validar a metodologia e o módulo da aplicação computacional. Como definido no item 2; a folga de potência se refere à carga máxima que pode ser ligada sem transgredir os critérios técnicos; portanto os valores de folga são utilizados, mediante uma comparação direta com as novas demandas e determinar sua ligação.

Tabela 1

| ET 052867 |  |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERISTICA |  | VALOR |
| TIPO DE ET |  | DELTA ABIERTO ADIANTADO |
| TENSÃO NOMINAL DE LINHA |  | 240 |
| POTENCIA NOMINAL TOTAL |  | 75 |
| UTC DE LUZ | FASES | ABN |
|  | POT. NOM. | 50 |
| UTC DE FORÇA | FASES | CA |
|  | POT. NOM. | 25 |

Tabela 2

| PATAMAR | FASE A | FASE B | FASE C | NEUTRO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MADRUGADA | 64,03 | 64,03 | 1,56 | 0,01 |
| MANHÃ | 92,85 | 92,85 | 2,01 | 0,02 |
| TARDE | 82,99 | 82,99 | 1,69 | 0,02 |
| NOITE | 130,41 | 130,41 | 3,32 | 0,05 |

## Imagem 3 Consulta da Folga de Potência, mediante a aplicação.

As tabelas 1 e 2 mostram os dados da ET avaliada e as correntes nos diferentes patamares, a imagem 3 (módulo da aplicação desenvolvida) conjuntamente com a tabela 3, apresenta os pontos notáveis de carga da rede com seus respectivos valores de folga de potência.

Tabela 3

| FOLGA ELETRICA ET 052867 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PONTO NOTAVEL | Fases de Ligação do novo consumidor | Folga (KVA) | Criterio Limitante |
| 11253 | BANB | 22,552 | 2 |
|  | BN | 22,552 | 2 |
|  | ABN | 45,103 | 2 |
|  | AB | 45,103 | 2 |
|  | ABCN | 67,904 | 1 |
| 11254 | BANB | 22,552 | 2 |
|  | BN | 22,552 | 2 |
|  | ABN | 45,103 | 2 |
|  | AB | 45,103 | 2 |
|  | ABCN | 67,904 | 1 |
| 11255 | BANB | 22,552 | 2 |
|  | BN | 22,552 | 2 |
|  | ABN | 45,103 | 2 |
|  | AB | 45,103 | 2 |
|  | ABCN | 67,904 | 1 |
| 11256 | BANB | 24,351 | 1 |
|  | BN | 24,351 | 1 |
|  | ABN | 48,702 | 1 |
|  | AB | 48,702 | 1 |
|  | ABCN | 67,904 | 1 |
| 11257 | BANB | 23,336 | 2 |
|  | BN | 23,336 | 2 |
|  | ABN | 46,672 | 2 |
|  | AB | 46,672 | 2 |
|  | ABCN | 67,904 | 1 |
| 11258 | BANB | 23,336 | 2 |
|  | BN | 23,336 | 2 |
|  | ABN | 46,672 | 2 |
|  | AB | 46,672 | 2 |
|  | ABCN | 67,904 | 1 |
| 11259 | BANB | 23,336 | 2 |
|  | BN | 23,336 | 2 |
|  | ABN | 46,672 | 2 |
|  | AB | 46,672 | 2 |
|  | ABCN | 67,904 | 1 |
| 11260 | BANB | 23,336 | 2 |
|  | BN | 23,336 | 2 |
|  | ABN | 46,672 | 2 |
|  | AB | 46,672 | 2 |
|  | ABCN | 67,904 | 1 |

b) Análise Mecânica

Os cálculos implementados, na ligação com considerações mecânicas são resumidos com seguem:

A força originada pelos condutores existentes na rede secundaria.

Momentos resultantes pela ação dos condutores e outros equipamentos tales como transformadores.

Avaliação das ancoragens e tipos, no caso que o parâmetro mecânico exceda seu correspondente valor máximo.

A imagem 4 mostra um exemplo do calculo mecânico da aplicação.

## Imagem 4

c) Seleção da melhor alternativa

O modulo é desenvolvido tendo em perspectiva uma completa integração com a plataforma SIG atualmente em uso nas concessionárias elétricas. Depois que o projetista tenha introduzido todas as modificações da rede, o modulo executa uma analise técnica, por meio do quais todos os parâmetros relevantes são estimados: perdas, variações de tensão e carga.

A analise econômica é realizado depois, procurando o custo total associado com a alternativa em consideração e seus componentes básicos. Os resultados podem ser avaliados a partir de relatórios que facilitam ao projetista completar o processo de toma de decisões.

A imagem 5 mostra um breve relatório, sobre a analise da melhor alternativa, incluindo custos, benefícios e relação custo beneficio. Deve ser percebido que o beneficio total é estimado pela comparação do estado operacional novo da rede com a condição anterior (antes da introdução das modificações)

## Imagem 5 Relatório de Custos.

3. Conclusões

- O crescimento de carga nos sistemas de distribuição esta em função, por uma parte ao crescimento próprio das cargas existentes e por outro na ligação ao sistema das novas. Este crescimento requer uma melhor administração por parte das concessionárias, as que devem criar novas metodologias, para o atendimento dos consumos e cargas, tendo adequados níveis de qualidade, confiabilidade e custos.

- O desenvolvimentos da metodologia proposta, tenta inverter os procedimentos tradicionais de ligação de novas cargas considerando o conhecimento do sistema a priori dos requerimentos de novas ligações, através do cálculo de folga de potência.

- Com o conhecimento destes valores os tempos de resposta para ligação de novas cargas, são quase insignificantes, já que não são realizados cálculos do fluxo de carga, quando a folga de potência é consultada em algum ponto de carga.

- Os dois tipos de incertezas de decisão descritas na seção I, referentes à regra da potência (ligação direta em função de um valor prefixado) são automaticamente eliminados.

4. Referências bibliográficas e/ou bibliografia

- Centrais Elétricas Brasileiras S.A.; Desempenho de Sistemas de Distribuição, volume 3, Rio de Janeiro, 1982, 174 pp.

- Lakervi E.; Holmes E. J.; Electricity Distribution Network Design, 2a Edição, Peter Peregrinus Ltd, 1998, 325 pp.

- Sobral M. A. B.; Desenvolvimento de um banco de dados para uso em concessionárias de energia elétrica na área de distribuição de energia elétrica, Dissertação (Mestrado), São Paulo, 1996.

- Empresa de pesquisa energética; estatística e análise do mercado de energia elétrica, 2008.

- Ortíz E. T.; Schmidt H. P., Modelagem de Estações transformadoras, mediante ligação de carga máxima para cálculo de folga de potência, 2007.

- Kariuki K. K.; Allan R. N., Applications of Customer outage costs in System planning, design and operation, IEEE Proceedings 1996, 8 pp.

- Stevenson W. D. Jr (1986). Elementos de Análise de Sistemas de Potência, 2ª Edição em Português, McGraw-Hill.

- Gonen T. (1986). Electric Power Distribution System Engineering, McGraw-Hill.

- Westinghouse Electric Corporation (1965). Electric Utility Engineering Referece Book, 1a Edição, Volume 3 Distribution Systems.

- Fink D. G.; Beaty W. H. (2000), Manual de Ingenieria Eléctrica, 13a  Edição, McGraw-Hill.

- AES Eletropaulo (2005). Livro de Instruções Gerais Baixa Tensão, Condições Gerais de Fornecimento.

- Lakervi E.; Holmes E. J.(1998); Electricity Distribution Network Design, 2a Edição, Peter Peregrinus Ltd.

- Olivieira C.C.B.;Schimdt H.P.;Kagan N.;Robba E.J. (1996), Introdução a Sistemas Elétricos de Potencia – Componentes Simétricas, 2ª Edição. Ed. São Paulo.

- Jardini J.A. e outros (1996). Curvas diarias de Carga – Base de dados Estabelecida com Medições de Campo, CIRED.