|  | XVIII Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica SENDI 2008 - 06 a 10 de outubro Olinda - Pernambuco - Brasil |
| --- | --- |

Primeira Patente Brasileira de Óleo Dielétrico Vegetal para Transformadores

| Carioca, J.O.B. | Leite, F.A | Corrêa, R. G. C. |
| --- | --- | --- |
| Universidade Federal do Ceará (UFC) | Companhia Energética do Ceará - COELCE | Universidade Federal do Ceará (UFC) |
| carioca@ufc.br | fleite@coelce.com.br | gcorrea@secrel.com.br |

| Carvalho, P.C.M. | Coelho Jr., L. G. | Araújo, R. F. |
| --- | --- | --- |
| Universidade Federal do Ceará (UFC) | Companhia Energética do Ceará - COELCE | Parque de Desenvolvimento Tecnológico - PADETEC |
| carvalho@dee.ufc.br | luizjunior@coelce.com.br | rosafaa@yahoo.com.br |

Palavras chave

Óleo dielétrico vegetal

Sustentabilidade

Transformadores

Resumo

O presente artigo apresenta pesquisas desenvolvidas com óleos da biodiversidade brasileira usados como dielétricos em transformadores de distribuição. Uma revisão histórica da evolução das patentes mundiais de óleos isolantes é apresentada, destacando a busca a partir do final do século XX por produtos ecologicamente corretos. Os testes dos óleos são apresentados, assim como o primeiro transformador brasileiro a empregar óleo isolante vegetal desenvolvido por patente nacional.

- Introdução

A partir dos anos 60, uma forte preocupação ambiental passou a fazer parte do dia a dia de vários governos e instituições; estas preocupações estavam relacionadas com o elevado consumo de petróleo, levando a altas concentrações de CO2 na atmosfera e mudanças climáticas indesejáveis. Em 1973 a Economic Commission for Europe – ECE decidiu estabelecer princípios e elaborar o termo  Non-Waste Production System, que possui a seguinte definição: “The practical application of knowledge, methods and means so as, within the needs of man, to provide the most rational use of natural resources and energy and to protect the environment”  [1].

Após várias conferências internacionais sobre o meio ambiente, em 1991 a Environmental Protection Agency – EPA [2] nos Estados Unidos buscou as indústrias químicas e universidades procurando uma combinação entre avanços tecnológicos e proteção ambiental, formulando a chamada Química Verde, Química Ambiental ou Química para o Desenvolvimento Sustentável. O esforço industrial para introduzir novos tipos de óleos dielétricos verdes no mercado está dentro deste contexto. De acordo com IEE [3], os fluidos dielétricos representam um mercado de aproximadamente 10 bilhões de galões em 2000. Assumido que o Brazil representa aproximadamente 2% da produção de eletricidade mundial em 2004, o mercado estimado brasileiro pode ser avaliado em torno de 750.000 m3.

Desde o início do século XX, óleos minerais têm sido usados em transformadores elétricos. O setor elétrico é consciente dos riscos ambientais decorrentes do uso de tais óleos. Desta forma, novos tipos de óleos ecológicos e biodegradáveis são demandados visando reduzir impactos ambientais. Os ésteres naturais possuem um balanço desejável de propriedades não encontrado em outros fluidos dielétricos. Ésteres naturais têm a formula química geral apresentada na figura 1, onde R1, R2 e R3 são grupos de ácidos graxos saturados e/ou não saturados, tendo o número de átomos de carbono variando entre C-12 e C-22.

Uma fonte interessante de ésteres naturais são os óleos de semente comestíveis. Estes produtos agrícolas são largamente disponíveis e, ao contrário dos óleos minerais, são derivados de recursos renováveis [4]. Brasil é um país de grande biodiversidade e um dos maiores produtores mundiais, principalmente de óleo de soja.

Figura 1: Estrutura química de ésteres naturais

O artigo apresenta inicialmente os principais itens exigidos dos óleos para transformadores, uma revisão histórica das patentes mundiais e finaliza com uma apresentação dos resultados dos testes do primeiro óleo dielétrico vegetal para transformadores desenvolvido no Brasil.

- Fluidos dielétricos para transformadores

Os óleos isolantes de transformadores elétricos são um importante elemento que devem ser continuamente avaliados em termos de economia, segurança, proteção ambiental e vida útil. Em termos operacionais, os óleos de transformadores têm três funções principais, definidas por normas específicas:

- Resfriamento

- Isolamento elétrico

- Armazenador de informações

De acordo com Nyna’s Transformer Oil Handbook [5], existem seis tipos de exigências envolvidas com as especificações de um óleo de transformados como mostrado na tabela 1.

Tabela 1: Resumo de propriedades dos óleos e exigências

| Exigências | Propriedades dos óleos |
| --- | --- |
| Resfriamento | Viscosidade, ponto de fluidez, índice de viscosidade; |
| Isolamento elétrico | Rigidez dielétrica, fator de dissipação dielétrica, rigidez de impulso, resistividade, conteúdo de água; |
| Tempo de vida | Estabilidade à oxidação, conteúdo de inibidor, solubilidade; |
| Compatibilidade do material | Conteúdo sulfúrico, sulfúrico corrosivo, conteúdo aromático, acidez; |
| Saúde, segurança, meio ambiente | Ponto de fulgor, compostos extraídos com DMSO, tendência à carga eletrostática; |
| Outras | Densidade, tensão interfacial, compostos furânicos, tendência à formação de gases; |

[5]

Resfriamento: quando em operação, o óleo do transformador sofre um contínuo processo de aquecimento associado à taxa de transferência de potência. Este calor precisa ser continuamente removido do óleo para o ambiente externo. Para isto, o óleo deve ter uma boa viscosidade para circular adequadamente dentro do transformador. No estado atual, viscosidades em torno de 9-10 mm2/s a 40°C são comuns. Adicionalmente, os óleos devem apresentar uma pequena mudança na viscosidade com o aumento da temperatura, o que significa um alto índice de viscosidade. Duas outras propriedades estão relacionadas com a viscosidade: ponto de fluidez e ponto de fulgor. Um valor satisfatório do ponto de fluidez é em torno de -30˚C. O ponto de fulgor normalmente está associado com a capacidade de iniciar ignição espontaneamente em uma dada temperatura. Para óleos minerais, o ponto de fulgor é em torno de 140ºC.

Isolamento elétrico: o resultado dos testes de rigidez dielétrica fornece informações importantes sobre a capacidade de isolamento elétrico do óleo. O valor depende principalmente do conteúdo de água e de partículas do óleo. A maior parte das normas estabelece 30 kV como um nível mínimo para os óleos. Os métodos de medição para a rigidez dielétrica estão especificados nas normas IEC 60156 e ASTM D1816. Outro importante fator associado com o isolamento elétrico é o fator de dissipação (ou fator de potência). O valor depende da quantidade de moléculas ionizáveis e polares no óleo, que dão uma pequena contribuição ao aumento de temperatura do óleo em serviço. Mesmo a nível de ppm, partículas dispersas no óleo causam elevação deste fator. A solubilidade da água no óleo depende da temperatura e da quantidade de moléculas polares / aromáticas no óleo. Em geral, solubilidade da água no óleo aumenta com a temperatura e altera consideravelmente o fator de potência. A tensão interfacial é um método apropriado para medir a força da interface entre o óleo e água. Novos óleos devem ter um valor de aproximadamente 40 mN/m, no mínimo, mas normalmente o valor permanece entre 45 e 50. Acidez também possui uma grande importância na capacidade de isolamento. Normalmente é esperado um valor abaixo de 0,01 mg/g [5].

Tempo de vida: a oxidação do óleo do transformador é o principal processo associado com o ciclo do tempo de vida. O processo de oxidação que ocorre nos óleos de transformadores são causados pela presença de oxigênio, pela temperatura do óleo que acelera o processo de desgaste e pela presença de metal que atua como catalysts para a reação de oxidação. Para minimizar o processo de oxidação, o óleo recebe aditivos anti-oxidantes em pequenas proporções, 0,1 a 1,0%. O teste de estabilidade à oxidação pode ser realizado de acordo com a IEC 61125 [5].

Compatibilidade do material:  o processo de corrosão é uma importante reação que ocorre no interior dos transformadores devido à incompatibilidade de materiais diferentes. Normas com procedimentos são a IEC 60296 e ASTM D3487. Acidez também possui uma grande importância em relação à compatibilidade do material. Normalmente é esperado um valor abaixo de 0,01 mg/g [5].

Saúde, segurança e meio ambiente: os óleos minerais são materiais complexos e tanto o impacto ambiental e a segurança exigem cuidados. No caso dos óleos, o grau de refinamento decide o nível de risco à saúde. Vazamento de óleo no solo ou na água é outra importante questão. O ponto de fulgor é uma importante propriedade do óleo associada à saúde e segurança, e conseqüentemente ao meio ambiente. Os testes são descritos pelas normas IEC 60296 e ASTM D3487. Adicionalmente, cuidado especial deve ser dado durante a operação para evitar explosão devido à formação de gases e produção de chamas no interior dos transformadores [5].

Outras : para atender completamente às especificações dos óleos várias outras propriedades são exigidas, tais como densidade, tensão interfacial, tipo e concentração de contaminantes, tendência à formação de gases [5]. A densidade do óleo é necessária para calcular o peso total do transformador.

- Grupos químicos de fluidos dielétricos

3.1 Óleos tradicionais

Desde 1890 vários tipos de óleos têm sido introduzidos no mercado, como parafínicos, isoparafínicos, halogenados, naftênicos, aromáticos, poliaromáticos e ésteres naturais. Uma breve descrição das principais patentes abrangendo um período de aproximadamente 100 anos é apresentada a seguir.

Patente de Elihu, em 1892: pioneiro na introdução dos óleos minerais como isolantes para transformadores, apesar de anteriormente terem sido usados ésteres naturais [6].

Melamid Meilach [7]: proposição do tratamento de hidrocarbonetos pesados com agentes oxidantes, tais como cromatos, bicromatos ou ácido crômico através da patente britânica n° 143.193 de 1921.

Howard Cyrus et all [8]: proposição de um novo processo de purificação e desidratação de óleos de transformador usando continuamente centrífugas e conseqüentemente, melhorando as propriedades elétricas dos óleos minerais (patente dos EUA n° 1.425.645).

Wasson [9]: proposição de um método de produção de óleo de transformador feito de uma mistura de um ácido ou um destilado naftênico tratado com ácido sulfúrico concentrado e um destilado naftênico refinado apresentando uma resistência superior à oxidação (patente dos EUA n° 3.000.807.

Schieman [10]: descobriu que um óleo de transformador com uma quantidade significativa de um óleo decantado refinado e o resíduo de um óleo lubrificante altamente naftênico do tipo normalmente obtido a partir de óleo bruto possui geralmente uma boa estabilidade à oxidação (patente dos EUA n° 3.095.366).

Wyntkoop et all. [11]: descobriu que uma fração de petróleo naftênico que destila na faixa de 238 - 413ºC, tendo uma viscosidade na faixa de 50-65 S.U.S a 38ºC, uma densidade específica de cerca de 0,84 – 0,92, um conteúdo de nitrogênio inferior a 4 ppm quando testado sobre condição de teste de dupla oxidação na ausência de inibidores, apresenta boas propriedades de isolamento (patente dos EUA n° 3.406.111.

Akira Miyoshi and Nagaoka [12]: descobriu que um equipamento elétrico indutivo com uma mistura de óleos tipo hidrocarbonetos policíclicos tendo um ponto de fulgor de mais de 150ºC, e consistindo de hidrocarbonetos naftênicos policíclicos tendo de 2 a 5 anéis e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos tendo de 2 a 4 anéis, em cada lado uma cadeia de grupos alquílicos unidos a tais anéis não tendo mais de 4 átomos de carbono, tendo uma bobina eletro condutiva e isolantes de celulose combinados, é menor e mais leve do que os convencionais (patente dos EUA n° 3.753.188, de 1973).

Link Edwin A. [13]: proposição do uso de hidrocarbonetos saturados tendo um alto peso molecular, de cerca de 500 a 700, e um ponto de combustão superior a 200ºC (patente dos EUA n° 4.082.866, de 1978).

Patente britânica n° 370.020 de 1932 [14]: proposição do uso de mistura de óxido de difenila e tetracloreto de carbono. Além desta, compostos gasosos, tais como hexa-fluoreto de enxofre (SF6), perfluorpropano (C3F8) e perfluorbutano (C4F10) têm apresentado possibilidades promissoras para tais usos, de acordo com patente britânica n° 805.772 [15] de 1955 (figura 2).

Figura 2: Estruturas químicas halogenadas

Um importante grupo de compostos dielétricos são do tipo Ascarel, que consistem de uma mistura de policlorobifenílicos (PCB) com triclorobenzeno, onde estes compostos representam 40 a 50% da mistura. Estes compostos apresentam uma fórmula química geral como indicado na figura 3. Em geral, o número de átomos de cloro varia de 1 a 10 unidades por molécula.

Figura 3: Estrutura química dos policlorobifenílicos (PCB)

Os óleos isolantes do tipo hidrocarbonetos aromáticos bicíclicos (BAH) são excelentes nas características de descarga parcial em comparação aos PCB e compostos tendo uma elevada constante dielétrica. Estes óleos representam um outro grupo de compostos sintéticos com fórmula geral como a indicada na figura 4, que foram propostos para substituir os PCB, como descrito na patente dos EUA n° 5.017.733 [16], de 1991. Nesta fórmula, R pode representar 6 diferentes tipos de grupos, tais como metila, dimetila, etila, isopropila, ter-butila e ter-amila. Como um exemplo típico destes compostos sintéticos podem ser mencionados: 1-fenil-1-xililetano (PXE), monoisopropil-bifenila (MIPB), que é preferencialmente usado em capacitores.

Figura 4: Estrutura química dos hidrocarbonetos aromáticos bicíclicos (BAH)

Patente dos EUA n° 3.696.137 [17] de 1972: aborda o grupo de copolímeros tendo segmentos de óxido de polifenileno e polidimetilsiloxano, que são úteis como redutores de tensão para fluidos dielétricos, particularmente para fluidos dielétricos do tipo ascarel, como indicado na fórmula geral da figura 5.

Figura 5: Estrutura química dos copolímeros polifenilenos

Fluidos dielétricos a base de ésteres sintéticos apresentam boas propriedades isolantes e são significativamente mais biodegradáveis do que os hidrocarbonetos de alto peso molecular (HMWH), além do fato de possuírem boa estabilidade térmica e propriedades dielétricas em temperaturas baixas. No entanto, o custo elevado em comparação com outros fluidos dielétricos menos inflamáveis, limitam a aplicação para usos específicos e móveis.

Patente dos EUA n° 6.444.626 B1 [18] de 2002: aborda composições de ésteres sintéticos baseadas em misturas de ésteres poli(neopentil) poliol e um éster de poliol contendo no mínimo 2 grupos hidroxilas, inibido com uma combinação de aditivos.

Patente dos EUA nº 5.658.864 [19] de 1997: relata o uso de poli-alfa-olefinas (PAO) para tratar fluidos industriais biodegradáveis tais como lubrificantes, fluidos hidraulicos, óleos combustíveis e semelhantes para reduzir o ponto de fluidez, melhorar o desempenho de estabilidade de oxidação e/ou melhorar o desempenho de estabilidade hidrolítico.

3.2 Ésteres naturais

O processamento e os fundamentos químicos associados com os ésteres naturais, ou triglicerídeos, são bem conhecidos e estão disponíveis na literatura clássica como Bailey [20], Boyd [21] e outros. No entanto, o uso de triglicerídeos como óleos isolantes é uma questão abordada em patentes recentes, apesar do fato do uso ter sido sugerido no final do século XIX quando transformadores elétricos foram introduzidos para as redes elétricas de distribuição.

Patente dos EUA nº 5.949.017 de setembro de 1999 [22]: descreve o uso de composição de triglicerídeos com alto teor de ácido oléico como fluido dielétrico, reivindicada pela companhia ABB Power, com as seguintes características: conteúdo de ácido oléico mínimo de 75%, menos de 10% ácidos graxos di-insaturados, 3% de ácidos graxos tri-insaturados e 8% de ácidos graxos saturados, apresentando as seguintes propriedades físico-químicas descritas na seqüência: rigidez dielétrica mínima de 35 KV, um fator de potência menor que 0,05% a 25ºC, acidez menor que 0,03 mg KOH/g, condutividade elétrica menor que 1 pS/m a 25 ºC, um ponto de fulgor mínimo de 250ºC e um ponto de fluidez mínimo de -15ºC.

Uma mistura de ésteres naturais com anti-oxidantes dissolvidos neste óleo enchem um novo tipo de transformador, conforme patente dos EUA nº 6.037.537 de março de 2000 [23].

Patentes dos EUA nº 5.958.851 de setembro de 1999 [24] e nº 6.159.913 de dezembro de 2000 [25]: registradas pela companhia Waverly Light and Power se refere ao uso de um fluido isolante baseado em um óleo de soja biodegradável.

Patente dos EUA nº 6.583.303 B1 de junho de 2003 [26]: aborda o processo para produzir um óleo a partir de sementes de canola (Brassica sp.) contendo, após moagem e extração, mais de 86% de ácido oléico e menos de 2,5% de ácido α-linolênico. O óleo também contém menos de 7% de ácido linoleico.

Uma publicação da Universidade de Moratuwa [27] apresenta um estudo utilizando óleo de coco como fluido isolante em transformadores elétricos. Para obtenção de melhores resultados, as propriedades do óleo foram melhoradas, tais como: redução da umidade, neutralização, clareamento e desodorização.

4. Resultados

Numa primeira etapa, a pesquisa concentrou esforços em misturas de óleo mineral (naftênico) e óleo vegetal (soja): mistura 1 (10% de óleo de soja, 90% de óleo mineral), mistura 2 (30% de óleo de soja, 70% de óleo mineral), mistura 3 (50% de óleo de soja, 50% de óleo mineral) [28]. Importante mencionar que o óleo de soja usado não possui aditivos.

Tabela 2 apresenta dados sobre os parâmetros físico-químicos e elétricos medidos em laboratório para estas misturas e os valores de acordo com normas internacionais (ASTM D3487) e brasileiras (ABNT 5357). Os dados revelam que para misturas de até 10% de óleo de soja todos os parâmetros estudados estão de acordo com as normas internacionais.

A pesquisa evoluiu para o desenvolvimento de um novo fluido dielétrico vegetal baseado na biodiversidade brasileira, inédito na literatura mundial. Tabela 3 apresenta dados obtidos em laboratório sobre o uso deste novo fluido dielétrico.

Tabela 2: Testes para mistura 1, 2 e 3 e os valores dados pela ASTM D3487 e ABNT 5357

| TESTES | ASTM D3487 | ABNT 5357 | MISTURA 1 | MISTURA 2 | MISTURA 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELÉTRICOS |  |  |  |  |  |
| Rigidez dielétrica (kV) | ≥ 35 | ≥ 35 | 40,20 | 41,01 | 43,18 |
| Fator de potência (%) | 25oC | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | 0,044 | 1,1 | 1,50 |
| QUÍMICOS |  |  |  |  |  |
| Conteúdo de água (ppm) | ≤ 35 | ≤ 35 | 4,80 | 4,34 | 3,87 |
| Acidez | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | 0,01694 | 0,01561 | 0,01124 |
| FÍSICOS |  |  |  |  |  |
| Cor | incolor | incolor / amarelado | incolor | incolor | incolor / amarelado |
| Exame visual | Limpo & brilhante | - | limpo & brilhante | limpo & brilhante | limpo & transparente |
| Densidade relativa | ≤ 0,91 | ≤ 0,86 | 0,8814 | 0,8879 | 0,8962 |
| Ponto de fulgor ( ºC) | ≥ 145 | ≥ 140 | 150 | 160 | 172 |
| Viscosidade (cSt) | 100oC | ≤ 15,0 | ≤ 3,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
|  | 40oC | ≤ 50 | ≤ 12,0 | 10,4 | 13,5 | 17,2 |
| Ponto de fluidez (oC) | ≤ -40 | ≤ -12 | -44 | -38 | -26 |

[28]

De acordo com os resultados dos testes, alguns comentários podem ser feitos:

- O teste de rigidez dielétrica apresentou um aumento dos valores medidos acompanhando o incremento da participação do óleo vegetal nas misturas. Um comportamento similar foi observado para os testes de fator de potência; este aumento do fator de potência não é desejado, o que faz a mistura 1 a única a seguir as normas;

- Nos testes físico-químicos, todas as misturas obedeceram a norma ASTM D3487, com exceção do teste de ponto de fluidez para as misturas 2 e 3;

-  Mistura 1 é a única a estar de acordo com a ASTM D3487.

Tabela 3: Testes para o novo fluido dielétrico desenvolvido

| Característica | Experimento 1 | Experimento 2 | Experimento 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspecto visual (-) | limpo | limpo | limpo |
| Cor (Gardner) | 3,0 (limpo e esverdeado) | 3,0 (limpo e esverdeado) | 3,0 (limpo e esverdeado) |
| Densidade (g/dm3) | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Viscosidade (cP) | 157 | 157 | 157 |
| Ponto de fulgor (ºC) | 222 | 222 | 222 |
| Ponto de fluidez (ºC) | -24 | -24 | -24 |
| Rigidez dielétrica (kV) | 48,8 | 48 | 61,3 |
| Fator de potência (%) | 0,6 | 10 | 0,75 |
| Enxofre corrosivo (%) | - | - | 0,0237 |
| Número de acidez (mg KOH/g) | 0,03 | 0,035 | 0,084 |
| Conteúdo de água (ppm) | 13,03 | 13,00 | 7,82 |
| Número de iodo (mg I2 / g) | 110 | 133 | 117,6 |
| Número de hidroxila (mg KOH/g) | 20 | 18 | 14,4 |
| Número de saponificação (mg KOH/g) | 182 | 180 | 189 |

5. Conclusões

Numa primeira etapa da pesquisa, foi apresentada a possibilidade da mistura de óleos minerais isolantes com óleos vegetais, comuns a nível mundial. Para a análise da mistura de óleo isolante aplicada no estudo de caso, as normas utilizadas foram as mesmas para óleos minerais, uma vez que a melhor mistura encontrada possui 90% de sua composição formada por óleo mineral e 10% de óleo de soja.

Um fato importante a se ressalvar é o comportamento da mistura escolhida ser muito parecido com a de um óleo mineral isolante, mas com algumas vantagens de um óleo vegetal. Esta observação é muito relevante, uma vez que o produto, ao ser misturado com uma pequena proporção de óleo de soja, obteve índices semelhantes aos dos óleos minerais. Isto pode permitir o uso da mistura escolhida em transformadores que possuem óleo isolante mineral. Adicionalmente, permite ao usuário da mistura escolhida obter economia no custo inicial do óleo do transformador, pois o óleo de soja possui um custo, em média, seis vezes menor que o óleo isolante mineral.

Numa segunda etapa da pesquisa, um novo fluido dielétrico renovável e biodegradável foi desenvolvido e protegido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). A principal característica deste fluido é ser um produto com alto conteúdo de ácido oléico, baseado em um óleo produzido por uma planta que cresce em todo o território brasileiro, especialmente na região Nordeste. No presente momento, este fluido dielétrico está em testes em um transformador conectado à rede da COELCE.

# 6. Agradecimentos

# Os autores gostariam de agradecer à Companhia Energética do Ceará – COELCE pelo financiamento da pesquisa e contínuo incentivo aos pesquisadores.

# Os agradecimentos são também para a Companhia de Lubrificantes do Nordeste - LUBNOR e para Construções Eletro-mecânicas S.A. - CEMEC pelo apoio técnico dado para este desenvolvimento.

7. Bibliografia

1. Non-Waste Technology and Production; A Seminar of the United Nations Economic Commission for Europe; Published by Pergaman Press for the United Nations, 1978.

2. Editor; Piero Tundo;  Green Chemistry Series Nº 1, “Collection of Lectures of the Summer Schools on Green Chemistry”; Venice , Italy, (2001);

3. Oommen, T.V et al. “A New Vegetable Oil Based Transformer Fluid: Development and Verification. Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena,  2000.

4. McShane, P.; Vegetable-Oil based Dielectric Coolants, IEEE Industry Applications Magazine, May/June, 34 (2002),

5. Nynas, Transformer Oil Handbook, Nynas Naphthenics AB, Sweden, 2004.

6. Lewand, L. R.; Natural Ester Dielectric Liquids, 1 (2004).

7. GB Pat. 143,193 (Feb. 3, 1921) to Meilach Melamid (Improved Process for the Manufacture of Transformer Oil).

8.US Pat. 1,425,645 (Aug. 15, 1922) to Cyrus Howard Hapgood (Process of Purifying and Dehydrating Transformer Oil).

9. US Pat. 3,000,807 (Sept. 19, 1961) to Jones I. Wasson and James E. Kehoe (Blended Transformer Oil).

10. US Pat. 3,095,366 (June 25, 1963) to Richard D. Schieman (Insulating Oil).

11. US Pat. 3,406,111 (Oct. 15, 1968) to Raymond Wynkoop and Shirley C. Bartlett, Jr. (Transformer Oil).

12.US Pat. 3,753,188 (Aug. 14, 1973) to Miyoshi et al. (Inductive Electric Apparatus).

13. US Pat. 4,082,866 (Apr. 4, 1978) to Link (Method of use and electrical equipment utilizing insulating oil consisting of a saturated hydrocarbon oil)

14.GB Pat. 370,020 (March 24, 1932) to Federal Phosphorus Company (Transformer Oil)

15. GB Pat. 805,772 (Dec. 10, 1958) to General Electric Company (Improvements relating to Stationary Induction Electrical Apparatus).

16.US Pat. 5,017,733 (May 21, 1991) to Sato et al (Electrical Insulating Oil Composition)

17.US Pat. 3,696,137 (Oct. 3, 1972) to Clark et al. (Polyphynylene-oxide-organopolysiloxane block co-polymers).

18. US Pat. 6,444,626 B1 (Sept. 3, 2002) to McHenry et al. (Poly (Neopentyl polyol) ester based coolants and Improved additive pckage).

19. US Pat. 5,658,864 (Aug. 19, 1997) to Macpherson (Biodegradabel pour point depressants for industrial fluids derived from biodegradable base oils).

20. Bailey, A. E.; Industrial Oil and Fat Products, Interscience, New York, 1945.

21. Morrison, R. T. and Boyd, R. N.; Organic Chemistry, 4th. ed., Allyn and Bacon, Boston, 1983.

22. US Pat. 5,949,017 (Sept. 7, 1999) to Oommen et al. (Electrical Transformers containing  electrical insulation fluids comprising high oleic acid oil compositions).

23. US Pat. 6,037,537 (March 14, 2000) to McShane et al. (Vegetable oil based dielectric coolant).

24. US Pat. 5,958,851 (Sept. 28, 1999) to Cannon et al. (Soybean based Transformer Oil and Transmission line fluid).

25. US Pat. 6,159,913 (Dec. 12, 2000) to Cannon et al. (Soybean based Transformer Oil and transmission line fluid).

26. US Pat. 6,583,303 B1 (June 24, 2003) to DeBonte et al. (Canola oil having increased oleic acid and decreased linolenic acid content).

27. Abeysundara, D. C.; et al.; ERU Symposium, Nov. 1, 2001 (Coconut oil as an alternative to Transformer Oil).

28. Gonzaga, Jr., L.”Mistura de Óleo Mineral e Vegetal para Uso em Transformadores de Potência”. Master Degree Dissertation, Universidade Federal do Ceará (UFC), 2007.