|  | XVIII Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica SENDI 2008 - 06 a 10 de outubro # Olinda - Pernambuco - Brasil |
| --- | --- |

TÍTULO DO TRABALHO:

SUBESTAÇÃO REBAIXADORA COMPACTA OU PRÉ-FABRICADA, COM MEDIÇÃO  DE ENERGIA INDIRETA EM MT, UMA NOVA FILOSOFIA DE CONFIGURAÇÃO.

.

Autor/es: FERNANDO REIS DA CUNHA – ELETROTÉCNICO E ADMINISTRADOR

RAFAEL DA COSTA PASSOS - ADMINISTRADOR

Empresa: CIA ETADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE / D - RS

Cargo: REGULAMENTOS DE INSTALAÇÕES / NORMAS TÉCNICAS

DADOS DA EMPRESA:

Cia Estadual de Energia Elétrica – CEEE-D / RS

Rua  Joaquim  Porto Vilanova 201,  prédio E 2C, Jardim Carvalho, Porto Alegre - RS - Brasil

Código Postal: 91.410-400

Teléfono: 51.3382-4726      Fax: 51.3382-4730

E-Mail:  fernandoc@ceee.com.br

cunhac3e@yahoo.com.br

rafael@ceee.com.br

PALAVRAS-CHAVE:

SUBESTAÇÃO COMPACTA – MEDIÇÃO INDIRETA EM MT – NOVA FILOSOFIA DE CONFIGURAÇÃO.

RESUMO DO TRABALHO:

Este trabalho apresenta uma nova filosofia e layout  para elaboração de projetos e montagens em subestações rebaixadoras de entrada de energia, compactas e/ou pré-fabricadas, com medição de energia elétrica indireta em média tensão .

Foram analisados os exemplos e modelos de subestação rebaixadora de entrada de energia dos Regulamentos de Instalações das concessionárias do Brasil e de alguns países da América do Sul.

A proposta apresentada moderniza  a filosofia e altera os padrões existentes,  das subestações rebaixadoras de entrada de energia com  acesso  único (comum) para pessoal e equipamentos, introduz a alternativa de utilizar dois acessos independentes, um acesso para pessoal e um acesso para equipamentos,  utiliza   novas  tecnologias  que atendem todas as exigências das normas atuais e foi desenvolvida respeitando as condições técnicas e priorizando acima de tudo a segurança.

Soluciona problemas comerciais quando restringe a possibilidade da ocorrência de irregularidades e através da  redução na área, no volume e nas despesas com manutenções, justifica economicamente um possível investimento inicial mais elevado, devido à utilização de novas tecnologias.

O presente trabalho tem por objetivo expor a nova filosofia e lay-out  para elaboração de projetos e montagens em subestações rebaixadoras de entrada de energia compactas e/ou pré-fabricadas, com medição de energia elétrica indireta em média tensão e um transformador ( a medição está localizada dentro da área física da subestação). Esta nova alternativa foi desenvolvida após serem analisados os exemplos e modelos de subestação rebaixadora de entrada de energia dos Regulamentos de Instalações de concessionárias do Brasil e de alguns países da América do Sul. Apresentamos uma mudança na filosofia existente, que prevê nas subestações rebaixadoras de entrada de energia um acesso  único        ( comum ) para  pessoal e equipamentos ( necessitando com isto de uma enorme área livre para circulação, dentro da subestação, utilizada para acesso ), uma cela para instalação de transformadores de instrumentos ( TC e TP ) e uma caixa para abrigar os medidores de energia. Com a criação de dois acessos independentes, um acesso para pessoal e um acesso para equipamentos ( respeitando espaço mínimo necessário para os dois acessos, conforme NBR 14039 ),  porém  com o acesso de equipamentos dotado de um dispositivo que só permite a  abertura pelo lado de dentro ( interno ), após ser desligado o dispositivo de interrupção ( ou de  proteção ) geral, para  não permitir o acesso de pessoas diretamente no setor de média tensão da subestação rebaixadora de entrada de energia.

O acesso de pessoas  ao interior da subestação somente é possível pelo acesso de pessoal e para adentrar no setor de média tensão podemos condicionar ao desligamento da interrupção  ( ou proteção )  geral. Assim, jamais permitiremos acesso ao setor de média tensão diretamente da área externa da subestação rebaixadora de entrada de energia,  é obrigatório que se adentre pelo acesso de pessoal, pois, as portas do acesso de equipamentos possuem dispositivo de abertura somente pelo lado de dentro ( interno ), buscando impedir que alguém de adentre diretamente na parte energizada, sem visualizar as advertências e/ou poder efetuar o desligamento do equipamento de interrupção ( ou proteção ) geral. Esta nova concepção permite reduzir o dimensionamento da área das subestações em  aproximadamente  68 %, mantendo e melhorando as condições de segurança em relativos ao acesso de pessoas. Através da utilização de cubículo modular compacto tipo duplex, com duas divisões frontais, uma para a instalação dos  transformadores de instrumentos ( TC e TP ), outra para abrigar os medidores de energia (ambos equipamentos da concessionária), utilizando um cubículo compacto modular como seccionamento (interrupção ou proteção) geral e realizando a interligação deste cubículo ao transformador com cabos isolados, praticamente desaparecem  as partes vivas (que ficam restritas as buchas de MT e os bornes de BT do transformador), permitindo assim reduzir o pé direito e conseqüentemente o volume da subestação  em  76 %, ou seja,  utilizando apenas  24 % do volume de uma subestação convencional, conseguimos diminuir as perdas com a redução na distância (comprimento) dos condutores que interligam os TP´s e TC´s aos medidores de energia, praticamente eliminando a possibilidade de fraudes (irregularidades) e melhoramos as condições técnica e de segurança destas instalações.

Para podermos realçar  as vantagens da nova filosofia de subestação proposta sobre a subestação convencional,  podemos  calcular e comparar a área e o volume nos dois casos.

###### SE convencional

Largura   =  5,50 m   ( 2,0 m + 0,15 m.+ 1,20 m + 0,15 m + 2,0 m  )

Altura     =  4,0 m  ( 2,0 m + 2,0 m )

Área       = 4,0 m  x  5,5 m = 22,0 m2

Pé direito = 2,80 m

Volume = 22,0 m2 x 2,8 m  = 61,60 m3

Nova Filosofia

Largura    =  3,5 m   ( 0,20 m + 0,80 m + 0,50 m + 2,0 m )

Altura      =   2,0 m

Área        =   3,5 m x 2,0 m  = 7,0 m2

Pé direito =  2,10 m

Volume   =  7,0 m2 x 2,10 m = 14,7 m3

Como podemos comprovar através dos cálculos acima, a área da subestação na nova filosofia proposta é 31,8 % da área da subestação convencional, enquanto que o volume da subestação na nova filosofia é de 23,8%  do volume da subestação convencional.

Para que possamos visualizar melhor o que foi descrito anexamos nas próximas páginas a planta baixa da subestação convencional e a planta baixa da subestação na nova filosofia, onde podemos verificar a questão do acesso único de pessoal e equipamentos e a opção com dois acessos (um para pessoal e outra para equipamentos).

Anexamos também  a vista frontal da subestação convencional para compararmos com  a vista frontal da subestação na nova filosofia que, utiliza um cubículo compacto de medição com medidores incorporados ao  módulo e um cubículo ( módulo ) de disjuntor compacto isolado integral em  gás SF6.

Constatamos que a alternativa proposta proporcionará inúmeras vantagens aos consumidores e as concessionárias de energia, pois, permitirá elaboração de projetos e montagens de subestações com enorme redução da área construída, otimizando os espaços, utilizando novas tecnologias, reduzindo perdas, eliminando a possibilidade de fraudes (irregularidades) e o mais importante, melhorando consideravelmente as condições técnicas e de segurança destas instalações, além de garantir maior  segurança para os usuários e os operadores.

Além das vantagens descritas salientamos que a nova filosofia de subestação proposta está em conformidade com as normas IEC 1330, EN 61330, NBR 6979, IEC 62.271-200, NBR 14039, NBR 5410, NBR-IEC 62271-200 e também com a última versão da NR10 .

Figura 1 SUBESTAÇÃO CONVENCIONAL PLANTA BAIXA

Figura 2 NOVA FILOSOFIA PLANTA BAIXA

Figura 3 SUBESTAÇÃO CONVENCIONAL VISTA FRONTAL

Figura 4  NOVA FILOSOFIA VISTA FRONTAL

Bibliográfia:

- RIC CEEE, Ed. 1971

- RIC CEEE, Ed. 1987

- RIC CEEE, Ed. 1992

- RIC CEEE, Ed. 2004

- RIC AES Sul, Ed. 2004

- RIC RGE, Ed. 2004

- LIG Eletropaulo Ed. 2004

- Norma  CELESC Ed. 1983

- Regulamento CEMAR Ed. 2002

- Projetos e montagens de Subestações até 500 kVA - Fernando R. da Cunha - 2000

- Regulamento p/ Postos de Transformação em zona Subterrânea CEEE Ed. 1978

- Manual de Instalações Elétricas AT/BT, Ademaro Cotrin - 1985

- Guia de Planejamento para Sistemas de Distribuição de Energia - 1994                                                Dr, HartmutKlank / ChristaGrau

- Diretrizes para Redes Subterrâneas – Grupo CODI

- NBR 14039

- NBR 5410

- NBR 6979

- IEC 62.271-200

- IEC  1330

- EN 61330

- NBR / IEC 62271-200

- Norma Regulamentadora NR-10

- Resolução 456 - ANEEL

- Catálogos equipamentos compactos SIEMENS

- Catálogos equipamentos compactos ABB

- Catálogos equipamentos compactos AREVA

- Catálogos equipamentos compactos ORMAZABAL

- Catálogos equipamentos compactos SCHNEIDER

- Catálogos equipamentos compactos F & G

- Catálogos equipamentos compactos BEGHIM

- Catálogos equipamentos compactos ALSTON

- Catálogos equipamentos compactos INAEL

- Centros de Transformação pré fabricados  em Ormigon Ormazabal

- Centros de Transformação pré fabricados AREVA

- Centros de Transformação pré fabricados SEC-Subestações Compactas