|  | XIX Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica SENDI 2010 – 22 a 26 de novembro São Paulo - SP - Brasil |
| --- | --- |

Sensores Inteligentes para Detecção de Faltas em Linhas Aéreas de Distribuição da COELBA

| Vóldi C Zambenedetti | Francisco J R Santana | Luiz Alberto L. Almeida |
| --- | --- | --- |
| LACTEC | COELBA | UFBA |
| voldi@lactec.org.br | fsantana@coelba.com.br | lalberto2008@gmail.com |
| Guilherme P de Resende | Vilson R. Mognon | Rafael Wagner |
| LACTEC | LACTEC | LACTEC |
| guilherme.resende@lactec.org.br | vilson@lactec.org.br | rafaelw@lactec.org.br |

Palavras-chave

Redes de distribuição

Equipamento de sensoriamento de corrente

Detecção e localização de faltas

Qualidade do serviço de distribuição

RESUMO

É apresentado aqui o desenvolvimento de um sistema de detecção de faltas em redes de distribuição cuja instalação é feita de forma otimizada. Os sensores utilizam comunicação de curta distância com um dispositivo eletrônico inteligente (IED) que realiza o processamento dos alarmes e demais dados enviados por aqueles, a fim de reduzir o fluxo de dados e somente fornecer aquelas consideradas estritamente relevantes para a detecção de faltas. Uma das inovações apresentadas neste desenvolvimento é a medição da corrente de desequilíbrio (neutro) feita a partir do sincronismo via rádio entre os sensores. Outra inovação é a colocação de conjuntos de sensores distantes do IED que utilizam comunicação de média distância – 1km a 30km, tipicamente. Estes sensores estão instalados em alimentadores da rede de distribuição da COELBA, na cidade de Feira de Santana.

# INTRODUÇÃO

Foi desenvolvido um sistema de detecção de faltas em redes de distribuição, instalado de forma otimizada, como mostrado em [17]. Os sensores utilizam comunicação de curta distância com um dispositivo eletrônico inteligente (IED) que realiza o processamento dos alarmes e demais dados enviados pelos sensores, a fim de reduzir o fluxo de dados e somente fornecer aquelas consideradas estritamente relevantes para a detecção de faltas. O desenvolvimento dos sensores utilizou como ponto de partida as tecnologias desenvolvidas pelas instituições participantes no projeto (LACTEC e DEE-UFBA) em outros P&Ds em parceria com a COELBA, como no projeto SISLOG [18]. Através da incorporação de uma rede de sensores inteligentes e localizados de forma otimizada, procurou-se chegar a um sistema eficiente de detecção e localização de faltas. Assim, este sistema é capaz de realizar o monitoramento de faltas em linhas de distribuição, sendo estas faltas tanto do tipo permanente quanto temporária, além de indicativo de tensão na linha, medição de corrente e sinalização de sobre-corrente de fase e desequilíbrio, sentido de carga e desequilíbrios que podem ser originários de faltas de alta impedância. Uma das inovações do desenvolvimento é a medição da corrente de desequilíbrio (neutro) feita a partir do sincronismo via rádio entre os sensores. Outra inovação é a colocação de conjuntos de sensores distantes do IED que utilizam comunicação de média distância.

Nesta Introdução serão apresentadas algumas definições usadas ao longo do artigo. A seguir as funcionalidades implementadas serão apresentadas, incluindo algumas etapas do desenvolvimento efetuado. Algumas inovações em relação a produtos existentes serão destacadas. Como alguns conjuntos de sensores estão instalados em alimentadores de Feira de Santana, os resultados preliminares serão comentados. Este desenvolvimento se encontra atualmente na fase de cabeça de série, a ser repassado para um parceiro industrial.

## Detecção e localização de faltas em redes de distribuição

Seguindo as definições encontradas em IEEE [9], usaremos o termo “detecção de falta” para o reconhecimento, pelo sensor, de uma interrupção no fornecimento de energia elétrica devido à atuação de equipamento(s) de proteção. O sensor deve também discernir se a causa desta interrupção foi a jusante ou a montante da sua posição no alimentador. Já a “localização de falta” implica no fornecimento do local, ou pelo menos o trecho de alimentador, onde se encontra a causa que provocou a atuação do(s) equipamento(s) de proteção. Desta forma o sensor deve fazer a detecção em um intervalo de alguns ciclos de 60Hz, mas a localização pode demorar alguns minutos, quando um software de análise recebe todos os dados disponíveis – níveis de impedâncias, passagem de sobrecorrente, topologia da rede, reclamações de consumidores, etc – e aplica um algoritmo para fazer uma indicação do local do alimentador onde está a causa da falta.

Uso de sensor de passagem de sobrecorrente

A Figura 1 ilustra o uso do sensor de sobrecorrente para detecção de uma falta e auxilio na localização. Na ocorrência de um falta há a passagem de um sobrecorrente e a abertura da proteção. Algoritmos de localização podem calcular dois ou mais pontos na rede. Um sensor que tenha detectado ou não uma sobrecorrente poderá ajudar a decidir em qual ramal pode se encontrar o defeito.

Algoritmos para a localização de faltas em redes de distribuição é tema de vários artigos, como em [4, 6, 10, 15, 18, 19, 20]. Os métodos usualmente requerem a medição ou estimação da impedância da falta, baseados em medições de equipamentos localizados na subestação. As informações dos detectores espalhados pelo alimentador podem ser usados para complementar os dados a serem usados pelos algoritmos de localização. Estes detectores são classificados como “tecnologias de observação”, e os algoritmos de localização são classificados como “tecnologias de inteligência”. O equipamento desenvolvido neste trabalho entra na categoria de “observadores”, sensoriando grandezas elétricas em pontos intermediários do alimentador para auxiliar o algoritmo de localização de faltas, como em [8, 9].

# DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA SENSOR

## Definição da arquitetura

O equipamento de sensoriamento desenvolvido consiste de um IED (Inteligent Electronic Device) e três sensores de corrente, um para cada fase, como mostrado na Figura 2. O IED, por sua construção, necessita de alimentação BT, 110V ou 220V. Já o sensor retira sua energia da corrente do próprio cabo da rede de distribuição, através de um núcleo de Fe-Si. Ambos possuem baterias para continuar funcionando durante uma falta de energia. Em alguns lugares, no entanto, não há alimentação disponível em BT ou são de difícil acesso, no caso de linhas que tenham trechos em áreas rurais. Como a atual tecnologia permite um IED com maior capacidade de processamento sem elevação de custos e comunicação a média distância, é uma das propostas deste trabalho desenvolver um IED que possa controlar mais de um conjunto de sensores de corrente, constituindo internamente “remotas virtuais”. Outro motivo foi o de melhor processar os eventos recebidos pois o IED pode então receber eventos de mais de um conjunto de sensores instalados em pontos diferentes do mesmo alimentador, o que melhora a interpretação dos resultados.

Para que esta configuração fosse realizável foi necessário prover os sensores de uma comunicação de média a longa distância (considerada aqui entre 1km e 30km), maior que a usada entre o conjunto de sensores locais e o IED. Para a comunicação local se usa rádios da família CC1000, com alcance maximo teórico de 100 metros, mas para distancias de alguns kilometros duas alternativas foram consideradas: PLC e rádios. O radio, considerado de desenvolvimento mais simples pois foi adquirido comercialmente. Neste trabalho foi implementada a solução via radio. A solução PLC depende de desenvolvimento paralelo, como em [13].

IED com sensores locais e remotos e sensor mestre

O uso desta comunicação de média distância se fez com a criação de um “mestre remoto”. Este se comporta como um mestre para os sensores, fazendo varreduras e enviando mensagens de sincronismo. Também se reporta com o IED enviando os dados do seu grupo de sensores. Desta forma o IED reconhece grupo de sensores, sendo um grupo local (identificado como grupo 0) e até outros 4 grupos remotos. Os sensores, por sua vez, não distinguem o IED dos sensores mestre, podendo ser instalados em qualquer grupo e terão o mesmo comportamento. Para diferenciar os grupos, o endereçamento dos sensores é feito com letras e números, ficando, por exemplo, o grupo controlado diretamente pelo IED identificados como 0.A, 0.B e 0.C. Como cada grupo possui um endereço DNP3 e sua posição deve ser conhecida. Nesta implementação o protocolo entre o IED e o Centro de Operação da COELBA é o DNP3 e cada grupo de sensores recebeu um endereço DNP3 próprio. O IED funciona então como tendo internamente até cinco remotas virtuais.

## O Sensor

O Sensor possui dois núcleos de Fe-Si que envolvem o cabo sendo monitorado, um para o sensoriamento de corrente e outro para alimentação do circuito a partir da corrente do cabo. Duas versões básicas de circuito foram construídos: que exigiam auto-alimentação com fonte única e sem auto-alimentação, com apenas uma bateria de longa duração. Estes últimos dispensam o segundo núcleo, tornando-os mais leves. Na versão com auto-alimentação há também uma bateria que tem energia suficiente para alimentar o sensor por pelo menos seis horas.

Diagrama em blocos do circuito do sensor

Há dois circuitos de condicionamento de sinal, um para a corrente, com o sinal amostrado no núcleo próprio, e outro de tensão, que retira seu sinal de um sensor de tipo capacitivo. O sensor de corrente apresentou uma precisão melhor que 3%, depois de calibrado. Já o sensor de tensão se mostrou muito mais impreciso, com cerca de 20%, depois de calibrado, piorando com variação de temperatura ambiente. O sensoriamento de tensão foi parcialmente baseado no trabalho de [17]. Devido à baixa precisão do sensor de tensão, este é usado para indicar presença ou ausência de tensão e para verificar o ângulo entre corrente e tensão. Embora esta medição de ângulo seja inerentemente imprecisa uma alteração brusca deste valor indica manobra na rede, inversão do fluxo de potencia ou alguns tipos de falta. Estas situações são analisadas pelos algoritmos de falta.

Foram construídos duas versões de circuito, uma com P Atmel e outro com P Texas MSP430, ambos com ADC interno para digitalização dos sinais de corrente. Além da digitalização o P também realiza varias tarefas para a detecção, registro e indicação de falta As tarefas realizadas podem ser divididas nos seguintes grupos: processamento básico dos sinais digitalizados; execução dos algoritmos de detecção de distúrbios – sobrecorrente, níveis de tensão, intertravamento para indicação de faltas e comunicação. Estas tarefas serão discutidas nas Seções seguintes. Há também uma memória externa utilizada para armazenar parâmetros, como o nível e a variação de corrente para detecção de falta.

O rádio é de curto alcance, na faixa de 915MHz e de radiação restrita, conforme ANATEL [1]. Tem alcance teórico de 100m, dependendo da velocidade de transmissão de dados, que fica usualmente entre 32kbps e 128kbps. Como é multicanal, vários conjuntos de sensores podem funcionar próximos, sendo um canal designado para cada conjunto. Pode ser colocado em estado “de espera” para economia de energia.

Para a alimentação dos circuitos se utiliza de uma pilha de grande capacidade ou da energia da corrente da linha, via um dos núcleos de Fe-Si que envolvem o cabo. O sensor com pilha tem autonomia estimada de um ano e é usado onde a instalação é de curta duração, apenas para análise de um problema específico, e não de monitoração contínua. Já o sensor auto-alimentados possui uma bateria recarregável mas funciona na quase totalidade do tempo com a energia retirada da corrente de linha. A corrente mínima no cabo para que a fonte possa alimentar todo o circuito do sensor é estimada em 10A. Correntes acima deste valor mínimo podem provocar aquecimento interno no invólucro do sensor e foi desenvolvido um circuito para diminuir este problema. A autoalimentação desenvolvida para este sensor é um dos pontos diferenciais de outros sistemas comerciais, como [7].

– Foto do Sensor

Na sua configuração atual o sensor não gera espontaneamente mensagens, apenas responde às varreduras do IED. Já o IED pode gerar mensagens espontânea quando de um evento. Foi implementado no sensor um algoritmo para economia de energia. Neste sistema o IED, ao fazer a varredura, anuncia o tempo em que vai enviar a próxima mensagem. O sensor então coloca o radio em estado adormecido e instantes antes do tempo indicado pelo IED ativa a recepção. Se ocorrer erro em uma comunicação há a repetição da mensagem. Após entrar em estado de recepção o sensor permanece assim até a próxima mensagem do IED.

## Os Dados Fornecidos

O sensor fornece alguns dados analógicos e varias indicações em forma binária. Os dados analógicos são a corrente RMS na linha, a tensão na linha e o ângulo entre tensão e corrente. Fornece também o valor da tensão da bateria como forma de controle do funcionamento do sensor. Fornece também os parâmetros gravados para aumento de corrente (di/dt), tempo de religador e limites mínimo e máximo de tensão. Estes dois últimos são usados para indicação de presença ou ausência de tensão na linha.

Os dados binários são indicações de: bateria fraca, sobrecorrente (por nível ou aumento súbito – di/dt), linha com tensão normal ou desenergizada, falta, falta temporária e falta permanente.

As indicações de aumento súbito de corrente e de variação de tensão dependem do calculo do valor eficaz destas grandezas. Como este calculo é feito a cada ciclo de 60Hz, então os dados binários são atualizados internamente ao sensor nesta mesma freqüência.

As indicações de falta são resultados de algoritmos que analisam os níveis de corrente e tensão amostrados, confrontando-os com os níveis mínimos ou máximos pre-programados e com o tempo de atuação da proteção.

Uma indicação de nível permanece enquanto o estado que a originou estiver válido, o que ocorre com os eventos de nível de corrente e tensão. Já para os eventos de transição, como di/dt e falhas, a indicação é limpa após o IED fazer uma leitura daquele estado.

## Sincronismo entre sensores e obtenção da corrente de desequilíbrio

Para que seja possível calcular a corrente de desequilíbrio é necessário haver um sincronismo entre os três sensores. Usualmente a corrente de desequilíbrio é medida a partir da soma fasorial das três correntes de fase ou calculada através da soma das amostragens simultâneas do conversor AD. Outra possibilidade é o calculo fasorial: conhecendo-se o modulo dos três fasores de corrente e o ângulo entre eles é possível calcular a corrente de desequilíbrio.

O valor eficaz (true-RMS) de cada uma das três correntes é fornecido pelos sensores. O ângulo entre estas correntes, no entanto, depende de um sincronismo de amostragem entre os sensores. Como não há nenhuma ligação física entre eles, apenas comunicação via rádio, o sincronismo é realizado pelo IED, usando mensagens “broadcast”.

Cada sensor amostra o sinal de corrente 128 vezes por ciclo de 60Hz e um contador é incrementado a cada amostragem. Estes contadores são zerados periodicamente com um comando enviado pelo IED. Este envia uma mensagem de preparação e logo após é enviado o comando de sincronismo – zeramento dos contadores. Quando do envio do segundo comando, por “broadcast”, todos os sensores zeram seus contadores de amostragem. Como a comunicação é por radio, atrasos de recepção ou diferenças de processamento irão alterar o instante de zeramento do contador. Com a otimização do firmware, no entanto, foi conseguida uma diferença máxima de 2 contagens, ou aprox. 6º. Como é feita a leitura dos sinais de corrente e tensão também é medido o ângulo entre estes dois sinais, gerando um dado analógico. O calculo da corrente de desequilíbrio, possivel com o sincronismo via radio, também é uma inovação deste desenvolvimento.

Mestre remoto utilizando o invólucro do sensor

O IED então faz a varredura de dados recebe de cada sensor o valor eficaz da corrente e a instante que o sinal passou por zero, de acordo com os contadores. É feita a conversão da contagem, convertida em ângulo, e o calculo fasorial é realizado. Em laboratório o erro alcançado da medição de desequilíbrio ficou em ±5%, o que se confirmou com instalações em campo.

Embora o calculo da corrente de desequilíbrio não ocorra em tempo real é possível, aumentando a memória dos sensores, armazenar a amostragem de alguns ciclos de corrente em memória circular de tal forma que, por ocasião de uma falta, estes dados sejam repassados ao IED para que este realize o calculo com as amostras e a análise sobre a corrente de desequilíbrio.

As medições de corrente, aumento súbito de corrente (di/dt) e corrente de desequilíbrio concordam com as conclusões de [4] quanto às principais causas de acionamento dos equipamentos de proteção da linha de distribuição.

## Comunicação por Radio

Para efetuar os primeiros testes em campo foi utilizado o radio Aerocomm AC4790, operando na faixa de 900MHz. Os mestres remotos, desenvolvidos com o radio Aerocomm, se utilizam fisicamente do mesmo invólucro dos sensores, mas não realizam amostragens de tensão ou corrente. A Figura 5 mostra uma foto deste equipamento, com a placa do Mestre à direita e o radio à esquerda, com a antena. É possível verificar também os dois núcleos de alimentação e as baterias, na parte de baixo.

### Protocolo entre Mestres

Foi desenvolvido um protocolo entre mestres para a transferência de blocos de dados. Assim, um mestre envia para um sensor comandos do tipo DATA_REQUEST e recebe resposta DATA_ANSWER. Entre mestres, ou do IED para um Mestre remoto, há troca de mensagens do tipo GROUP_DATA_REQUEST e GROUP_DATA_ANSWER, que contem os dados de todos os sensores de um dado grupo. No modelo utilizado o IED envia mensagens solicitando dados para os Grupos 1, 2 e 3. O Grupo 0 é local. O Mestre remoto mais próximo do IED é o do Grupo 1 e assim por diante. Se o IED requer dados do Grupo 3, por exemplo, esta mensagem é repetida pelos Mestres dos grupos intermediários até a mensagem chegar ao seu destino. Da mesma forma as mensagens de resposta são repetidas até chegarem ao IED.

### Instalação com Radio

Foi instalado em um alimentador da cidade de Feira de Santana (BA) um Mestre remoto. Teve funcionamento satisfatório, recebendo e respondendo aos comandos do IED.

– Instalação do sensor

# INSTALAÇÕES EM CAMPO E RESULTADOS OBTIDOS

Os conjuntos foram instalados por um período aproximado de um ano em Feira de Santana – BA (FSA), Sub estação D. João. Foram no total 5 conjuntos instalados, sendo que neste intervalo foram retirados para manutenção e recolocados. Foram instalados conjuntos próximo às chaves H03232, H02970 e H03782. Neste período de funcionamento foram os sensores registraram corretamente distúrbios nas linhas que provocaram a atuação dos equipamentos de proteção. Os sensores foram então retirados, sofreram uma atualização de circuitos e firmware e estão sendo reinstalados.

Devido aos níveis programados e a característica de reportar todos os eventos, nas primeiras instalações os sensores provocavam uma avalanche de eventos, tanto na ocorrência quanto no retorno à normalidade. Uma alteração do firmware passou então a filtrar estas ocorrências no IED.

Tela de site de observação dos sensores instalados

# CONCLUSÕES

Os sensores instalados apresentaram desempenho satisfatório quanto à detecção de sobrecorrentes, corroborando com as indicações de atuação dos equipamentos de proteção da SE de Feira de Santana.

O elevado consumo do circuito eletrônico, no entanto, levou ao desenvolvimento uma versão de baixo consumo para aumentar o tempo de uso da carga da bateria. Esta versão foi desenvolvida e esta instalada. Nesta nova versão o IED possui duas portas de comunicação, sendo uma com o Centro de Operação, via protocolo DNP3, e outra com um servidor localizado no Lactec, via protocolo proprietário. Neste caso mais informações podem ser passadas ao servidor e visualizadas. A Figura 7 mostra um exemplo da tela, com dados de corrente e tensão da linha.

Foi verificado também que o radio de curto alcance sofre interferência do forte campo elétrico proveniente da linha de distribuição. A colocação de uma proteção de EMI melhorou grandemente a comunicação entre o sensor e o IED, além de proteger também o circuito analógico. Utilizando um contador de mensagens perdidas, antes da colocação da proteção há o registro de uma perda de 30% das mensagens. Após a colocação da proteção este registro caiu a menos de 2%.

A maior capacidade de processamento alcançada com a atualização dos circuitos pode ainda fazer com que o sensor seja menos um equipamento de observação e possa melhor auxiliar os equipamentos de inteligência, aproximando-se das recomendações de [10] ou mesmo de soluções como em [14], fornecendo informações em vez de apenas dados brutos.

# AGRADECIMENTOS

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito de projetos de P&D ANEEL, como o “Desenvolvimento de Sensores Inteligentes para Detecção de Faltas em Linhas Aéreas com Comunicação via PLC (Power Line Communications)”.

# REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANATEL, Anexo à Resolução No 305, de 26 de Julho de 2002; Resolução 305 ANATEL, julho 2002

BEZERRA U. H.;. TUPIASSÚ A. A. A; et alli; “Sistema de Monitoramento de Variações Transitórias de Tensão em Redes de Distribuição de Energia”; in II Citenel, QEE pp 926-931; Salvador (BA), 2003

BURKE, J J; LAWRENCE D J, “Characteristics of fault currents on distribution systems”, IEEE Trans. on Power Apparatus and Systems, vol PAS-103, Jan 1984

CHUEIRI, I. J.; "Invólucro para alojamento de sensores e sinalizadores de grandezas elétricas e de temperatura”, PI 0501687-8; 10 maio, 2005

CHUNG J; POWERS, E.J.; GRADY, W.M.; BHATT, S.C.; “Power disturbance classifier using a rule-based method and wavelet packet-based hidden Markov model”; IEEE Trans. On Power Delivery; Vol 17, Issue 1, Jan. 2002 Page(s):233 – 241

DIAS R. A.; MENDONÇA I. T. M.; STEINBACH R.; ROLIM R. B. AND TEIXEIRA L. F.; “Tele Supervisão Remota do Sistema de Distribuição de Energia Empregando Web Services e Tecnologia GPRS”; in IV Citenel, Araxa (MG), 2007

Flite 116-SA. “Radio fault passage indicator for overhead networks”;. Schneider Electric 2004. [Online]. Disponível: http://www.easergy.com/en/index.html

IEEE-1159 Recommended Practice for Monitoring Electric Power Quality, IEEE Std 1159™-2009, Jun 2009

IEEE-C37 Guide for Determining Fault Location on AC Transmission and Distribution Lines, IEEE Standard C37.114-2004, Jun. 2005

JUN ZHU; LUBKEMAN, D.L.; GIRGIS, A.A; “Automated fault location and diagnosis on electric power distribution feeders”;  IEEE Transactions on Power Delivery v. 12,  Issue 2,  April 1997 Page(s):801 -– 809

KLINGUELFUS M C., ZAMBENEDETTI V C; " Dispositivo sensor de corrente e tensão aplicável para localização de faltas em redes aéreas de distribuição de energia elétrica", PI 9802938-0; 28 agosto, 1998

LI L.; REDFERN M.A; “A review of techniques to detect downed conductors in overhead distribution systems”, Developments in Power System Protection, 2001, Seventh International Conference on (IEE) 9-12 April 2001 Page(s):169 – 172

LIMA, A. C. DE C. ; ALMEIDA, L A L ; MARTINS, MARCELO DO N . Entrelaçador Bidimensional Tempo-Freqüência Para Codificação de Canal PLC. In: XXI Simpósio Brasileiro de Telecomunicações - SBT 2004, 2004, Belém. XXI Simpósio Brasileiro de Telecomunicações - SBT 2004. Belém : SBT, 2004

PRADHAN A. K.; ROUTRAY A.; MADHAN GUDIPALLI S.; “Fault direction estimatin in radial distribution system using phase change in sequence current”, IEEE Trans. On Power Delivery, vol 22, n. 4, pp 2065-2071, oct. 2007

SANTANA F. J. R.;. ALMEIDA L AND COSTA F, "Optimal positioning of geo-referenced sensors for fast fault finding using genetic algorithm" in Proc. 2008 IEEE International Symposium on Industrial Electronics – ISIE´08., CD 007099.

SANTANA F. J. R;, ALMEIDA L. A. L DE; FONTANA M; “SISLOG - Sistemas de Localização de Faltas Georeferenciada” in IV Citenel, Araxa (MG), 2007

SWINKA FILHO. S; ROBERT, R, “Desenvolvimento de um sensor de campo elétrico alternado com transmissão por fibra-óptica”; Revista de Física Aplicada e Instrumentacão, vol. 13, no. 3, Setembro, 1998

URIARTE F.M; CENTENO V; “High-impedance fault detection and localization in distribution feeders with microprocessor based devices”; Proceedings of the 37th Annual North American Power Symposium, 2005; 23-25 Oct. 2005 Page(s):219 – 224

VALADAO R L, PEREIRA C ET ALLI; “SISLOC – Nova versão de sistema localizador de faltas para linhas e redes de distribuição e sua aplicação a casos reais e simulados”, in XVIII SNPTEE, GPC-23, Curitiba, 2005

ZAMBENEDETTI, V. C., KLIMKOWSKI, M., FRISCH, A. C., "Sistema de Localização de Faltas em Redes de Distribuição Utilizando um Sensor de Baixo Custo", Anais do III CONLADIS Congresso Latino Americano de Distribuição de Energia Elétrica, USP - São Paulo, Brasil, setembro de 1998;

# Text boxes

Possíveis locais da falta

Rele de impedância

Sensor não registra passagem de sobrecorrente

Sub

Mestre 2

Mestre 0

Sub

Mestre 1

DNP3

COMM

I

V

P

radio

Fonte