|  | XIX Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica SENDI 2010 – 22 a 26 de novembro São Paulo - SP - Brasil |
| --- | --- |

Simulador para Avaliação de Perturbações Provocadas por Cargas Especiais em Sistema de Distribuição de Energia Elétrica

| Clainer B. Donadel | Jules R. V. Carneiro |
| --- | --- |
| EDP Escelsa | EDP Escelsa |
| clainer.bravin@edpbr.com.br | jules.carneiro@edpbr.com.br |

| André Méffe | Tania P. L. Arango | Fernando L. Lange |
| --- | --- | --- |
| Daimon Engenharia | USP | Daimon Engenharia |
| andre.meffe@daimon.com.br | tpalede@pea.usp.br | lange@daimon.com.br |

- PALAVRAS-CHAVE

Algoritmos evolutivos

Cargas perturbadoras

Motores de indução

- RESUMO

Este trabalho tem por objetivo desenvolver modelos de cálculo para possibilitar a análise do impacto de cargas perturbadoras nas redes de média e baixa tensão, bem como desenvolver modelos para a representação dessas cargas. As cargas perturbadoras consideradas são: motor de indução, aparelhos de raios x, máquinas de solda e fornos a arco. No caso específico do motor de indução, foi desenvolvido um algoritmo evolutivo para obter os parâmetros de seu circuito elétrico equivalente a partir dos dados de placa.

- INTRODUÇÃO

Algumas cargas especiais existentes no sistema de distribuição, ligadas às redes de baixa ou média tensão, não são corretamente representadas pelos softwares de cálculo elétrico (fluxo de potência) existentes no mercado e usualmente utilizados pelas empresas de energia elétrica, já que nestes softwares considera-se somente a condição de regime permanente senoidal, com as cargas representadas por modelos de tipo corrente, impedância ou potência constantes com a tensão de fornecimento. Destaca-se a importância da representação de alguns aspectos específicos na avaliação do impacto das cargas perturbadoras na rede de distribuição. Por exemplo, a representação correta dos motores de indução na sua partida permitirá a identificação de afundamentos momentâneos de tensão tanto em pontos da rede secundária quanto da rede primária.

Este artigo apresenta os modelos de representação das cargas especiais e dos elementos constituintes das redes de baixa e média tensão, incluindo os transformadores de distribuição, que possibilitam a análise do impacto das cargas perturbadoras em toda a cadeia da rede, partindo-se do ponto de ligação do equipamento e analisando-se, dependendo do caso, a rede secundária, transformador de distribuição, rede primária e subestação de distribuição.

- MODELO PARA A ANÁLISE DO IMPACTO DE CARGAS PERTURBADORAS NA REDE

  - Modelo da Rede e da Carga

Para realizar o cálculo elétrico na rede, parte-se do princípio de que a rede é radial, e representa-se a rede trecho a trecho. A representação trifásica da rede, isto é, através dos condutores de fase e de neutro (fases A, B, C e neutro N), permite com que seja avaliado o possível impacto de cargas sobre a rede, considerando os desequilíbrios inerentes da carga e da rede.

Assim, de forma a tratar os desequilíbrios da carga e da rede, o cálculo elétrico da rede é feito através de fluxo de potência trifásico, com a utilização da metodologia de curvas de carga, com o estabelecimento das grandezas elétricas em intervalos pré-definidos (JARDINI & TAHAN & CASOLARI & ANH & FIGUEIREDO, 1996) e (JARDINI & CASOLARI & FERRARI, 1997). As curvas de carga disponíveis (curvas típicas de carga, classificadas por tipos e faixas de consumo) apresentam intervalos de 60 minutos, porém o cálculo será feito para número limitado de patamares. No caso do sistema de gerenciamento de redes de distribuição, ou mesmo para estudos de planejamento de redes, é usual o estabelecimento de número menor de patamares, por exemplo, quatro patamares de carga, relativos aos períodos diários da madrugada, manhã, tarde e noite. Este é caso típico de análise de cargas perturbadoras no sistema elétrico, que podem apresentar ciclos de carga distintos ao longo do dia.

Para ilustrar o cálculo de demanda diversificada (contribuição de consumidor específico numa ET) de um consumidor trifásico, considera-se conhecido o valor do seu consumo mensal típico. A partir deste consumo, e a partir de sua curva de carga típica (obtida de acordo com sua classe e faixa de consumo), podem ser obtidos os valores de demanda em kW do consumidor para diferentes instantes do dia (4 patamares de carga) (KAGAN & OLIVEIRA & GUARALDO & EL HAGE & MÉFFE & FILHO, 2004).

Após calcular a curva de carga em 4 patamares de carga para cada transformador de distribuição ou estação transformadora (ET), é possível executar o cálculo de fluxo de potência para obter as correntes em cada trecho da rede de baixa tensão em cada fase e neutro e refleti-las convenientemente para o lado de média tensão. Em seguida, torna-se possível executar o cálculo de fluxo de potência na rede de média tensão.

  - Motor de Indução

    - Modelo do Motor de Indução em Regime Transitório

A análise de partida de motores usa uma aproximação baseada no circuito equivalente de seqüência positiva de todos os componentes. O circuito equivalente das máquinas de indução é apresentado na Figura 1(JARDINI & TAHAN & CASOLARI & ANH & FIGUEIREDO, 1996).

Figura 1 : Circuito equivalente da Máquina de Indução

O circuito da Figura 1 pode descrever com precisão o comportamento de estado estável da máquina de indução. A resposta mecânica do rotor da máquina é modelada usando (1) onde J é a medida da inércia total do rotor da máquina. O torque elétrico desenvolvido e o torque mecânico da carga (incluindo perdas) são descritos por Te e Tm, respectivamente.

(1)

O torque elétrico desenvolvido pela máquina pode ser calculado do circuito equivalente da Figura 1 e mostrado em (2), com escorregamento s definido em (3). Nota-se que ws é a velocidade do campo magnético síncrono do estator em rad/s.

(2)

(3)

As matrizes clássicas de admitâncias e impedâncias nodais podem ser empregadas para produzir o vetor genérico que relaciona as tensões nodais e correntes injetadas nas barras do sistema, conforme apresentado em (4) e (5).

(4)

(5)

A análise clássica da partida de motores considera o circuito equivalente do motor de indução mostrado na Figura 1, como uma impedância que é função da velocidade do rotor. Para uma velocidade de rotor conhecida, então a impedância da máquina pode ser incluída diretamente dentro da matriz de impedâncias ou admitâncias nodais. Na partida do motor o escorregamento é 1,0. A impedância equivalente do motor para esse escorregamento é então calculada e incluída na matriz Y ou Z. (4) ou (5) são resolvidas (incluindo os efeitos das fontes e outras cargas), para determinar a nova tensão dos terminais da máquina. As novas tensões dos terminais do motor são usadas para atualizar a corrente de rotor e subseqüentemente o torque desenvolvido em cada máquina. Esse novo torque é usado nas soluções numéricas de (1) para calcular a nova velocidade do rotor, escorregamento e impedância equivalente. Essa seqüência de cálculos é repetida pelo período de tempo de interesse para determinar o desempenho de cada motor e do sistema de distribuição ante os eventos de partidas de motores

    - Obtenção do Circuito Elétrico Equivalente a partir do Motor de Indução

Para a obtenção dos parâmetros do circuito elétrico equivalente foi considerada a variação de parâmetros como a resistência do rotor e as reatâncias do estator e do rotor (KAGAN & OLIVEIRA & GUARALDO & EL HAGE & MÉFFE & FILHO, 2004).

Utilizando um algoritmo evolutivo (GOUVÊA & KAGAN, 1994), o qual se assemelha bastante a um algoritmo genético, foi possível, a partir das equações do motor, modelar uma função objetivo para encontrar os parâmetros do circuito elétrico equivalente.

Os parâmetros assim obtidos permitiram representar fielmente as características de placa fornecidas pelos fabricantes. O objetivo final de toda essa modelagem é obter a curva de corrente em função do tempo durante a partida de um motor de indução.

A função objetivo proposta tem como objetivo relacionar da melhor forma possível os parâmetros que devem ser encontrados pelo algoritmo evolutivo com as características fornecidas pelo fabricante.

Os dados de placa são fornecidos pelo fabricante do motor. Já os dados calculados são obtidos a partir dos parâmetros do circuito elétrico equivalente e das expressões associadas a ele.

Seja a função objetivo, definida por:

(6)

Na qual:

TNomPlaca : 	Torque nominal ou a plena carga (placa);

TNomCalc : 	Torque nominal ou a plena carga (calculado);

T75Placa : 	Torque a 75% da carga (placa);

T75Calc : 	Torque a 75% da carga (calculado);

T50Placa : 	Torque a 50% da carga (placa);

T50Calc : 	Torque a 50% da carga (calculado);

TPartidaPlaca: 	Torque de partida (placa);

TPartidaCalc : 	Torque de partida (calculado);

TmaxPlaca : 	Torque máximo (placa);

TmaxCalc : 	Torque máximo (calculado);

INomPlaca : 	Corrente nominal ou a plena carga (placa);

INomCalc : 	Corrente nominal ou a plena carga (calculada);

I75Placa : 	Corrente a 75% da carga (placa);

I75Calc:	Corrente a 75% da carga (calculada);

I50Placa : 	Corrente a 50% da carga (placa);

I50Calc:	Corrente 50% da carga (calculada);

IPartidaPlaca : 	Corrente de partida (placa);

IPartidaCalc : 	Corrente de partida (calculada);

FPNomPlaca : 	Fator de potência nominal ou a plena carga  (placa);

FPNomCalc : 	FP nominal ou a plena carga (calculado);

FP75Placa : 	FP a 75% da carga (placa);

FP75Calc  : 	FP a 75% da carga (calculado);

FP50Placa : 	FP a 50% da carga (placa);

FP50Calc : 	FP a 50% da carga (calculado);

NomPlaca : 	Rendimento nominal ou a plena carga (placa);

NomCalc : 	Rendimento nominal ou a plena carga (calculado);

75Placa : 	Rendimento a 75% da carga (placa);

75Calc : 	Rendimento a 75% da carga (calculado);

50Placa : 	Rendimento a 50% da carga (placa);

50Calc : 	Rendimento a 50% da carga (calculado).

É importante observar que os dados calculados não são aqueles que se deseja encontrar. Porém, eles irão permitir avaliar todos os indivíduos da população, os quais são caracterizados por seus genes (parâmetros do circuito elétrico equivalente).

Os termos escolhidos para fazer parte da função objetivo estão relacionados diretamente com os parâmetros elétricos a serem estimados. O torque é influenciado fortemente por R1, R2, X1, X2, XM. A corrente, além de estar influenciada por todos os parâmetros anteriores, também é fortemente influenciada por RM. Faz parte também da função objetivo o Fator de Potência (FP), porque ele estabelece uma relação entre os parâmetros R e X do circuito elétrico equivalente. Já o rendimento é influenciado pela resistência de magnetização RM.

    - Métodos de Partida Considerados

Em grande parte dos casos é necessário usar dispositivos de partida para reduzir a queda de tensão no circuito de alimentação dos motores, durante a partida. Os principiais dispositivos são indicados a seguir.

Autotransformador ou chave compensadora: Este é o dispositivo de partida mais empregado. Possui a flexibilidade de escolha do tap mais adequado e reduz menos o conjugado de partida que a chave estrela-triângulo, permitindo uma melhor aceleração do motor.

Chave estrela-triângulo: é de menor custo e ocupa menos espaço que a chave compensadora, mas só pode ser usada quando a curva de conjugado do motor é suficientemente elevada para garantir a aceleração da máquina com corrente muito reduzida. Em geral, a chave estrela-triângulo só pode ser empregada em partidas de máquinas em vazio, isto é, sem carga. O motor deve possuir dupla tensão nominal na razão de e no mínimo seis terminais acessíveis.

Dispositivos eletrônicos (soft-start): São dispositivos de partida eletrônicos com microprocessadores, em lugar de contatos mecânicos, que podem ajustar a tensão em qualquer valor desejado de 0% a 100% durante a partida do motor.

  - Modelos dos Aparelhos de Raios X, Máquinas de Solda e Fornos a Arco

As flutuações de tensão na rede, em curta duração, podem ser modeladas através da análise de regime permanente senoidal, dado que os tempos envolvidos são não inferiores a dez ciclos da freqüência fundamental, nas condições de operação dos equipamentos especiais como aparelhos de raios X, máquinas de solda e fornos a arco (GOUVÊA & KAGAN, 1994) e (SOTERO, 2000).

Estas cargas são modeladas a partir de suas potências de curto circuito (máquinas de solda e fornos a arco) ou potência de curta duração (raios X). Esses dados são facilmente obtidos das especificações do fabricante. A rede elétrica é modelada através de componentes de fase, isto é, considera-se modelagem trifásica desequilibrada da rede. Tal modelagem é necessária em vista do desequilíbrio da carga na rede secundária e dos tipos de equipamentos disponíveis, principalmente os de tipo bifásico e trifásico. Desta forma é possível determinar as quedas de tensão e carregamento na rede secundária, impondo-se que a cargas sejam atendidas com a rede secundária satisfazendo os critérios de tensão e carregamento.

- SOFTWARES E SIMULAÇÕES

A metodologia apresentada neste trabalho foi desenvolvida em um módulo computacional que, por sua vez, foi incorporado a um software de planejamento de redes de distribuição. Esta ferramenta permite realizar estudos de planejamento em ambiente georreferenciado para as redes de média e baixa tensão. Para isso, o software permite realizar o cálculo de fluxo de potência em 4 patamares de carga, os quais geralmente representam os períodos de madrugada, manhã, tarde e noite.

O editor gráfico desta ferramenta permite a inserção de um determinado tipo de carga na rede, bem como a inserção de medidores em qualquer barra que seja de interesse do usuário. O medidor serve para armazenar os resultados de cálculo, os quais permitirão conhecer como variam a tensão e a corrente em função do tempo durante a partida das cargas perturbadoras e também após atingido seu o regime permanente de operação. De posse da evolução da tensão no tempo e do conhecimento do ciclo de trabalho da carga (número de partidos por unidade de tempo), também é possível determinar se a ligação da mesma em uma determinada barra pode causar ou não flicker na barra de ligação ou em outras barras. Ainda, no caso de motores, é possível avaliar a viabilidade ou não de sua partida, bem como obter o tempo que se leva para atingir sua velocidade nominal.

A ferramenta desenvolvida possui um módulo de cadastro de motores que permite calcular os parâmetros elétricos do motor a partir de seus dados de placa usando o algoritmo evolutivo. Esse cadastro permite agilizar a simulação, uma vez que o algoritmo evolutivo requer tempo considerável para sua execução e o armazenamento dos parâmetros por ele obtidos podem ser facilmente recuperados de uma base de dados previamente processada.

Para a simulação de partida de um motor pode-se alterar o passo de integração e o tempo total da simulação, que deverá ser maior que o tempo que o motor leva para atingir o regime permanente. Também é possível avaliar alguns métodos de partida, tais como partida direta, chave estrela-triângulo, auto-transformador e soft-start, de forma que pode-se prever se um determinado motor conseguirá partir ou não.

  - Aplicação da Área Piloto

O circuito utilizado para realizar as simulações é um circuito típico real. Para realizar uma análise abrangente dos efeitos de cargas perturbadoras nas redes de distribuição, serão associadas ao circuito CIR-01 cargas como motores de indução, máquinas de solda, aparelhos de raios X e fornos a arco.

Figura 2 : Topologia do circuito CIR-01.

Na tabela seguinte é apresentado um resumo dos resultados das simulações da ligação de um motor de 15 kW: tensões e correntes nas três barras analisadas (barra de instalação do motor e barras de interesse no circuito CIR-01).

Tabela 1: Correntes e tensões obtidas na simulação

| Localização | Barra | Imax (A) | Vmin pu |
| --- | --- | --- | --- |
| Barra Equipamento | 2217 | 78,8 | 0,94 |
| Barra MT | 2978 | 97,8 | 0,961 |
| Barra BT | 4834 | 11,7 | 0,885 |

Figura 3.  Tensão na barra da carga – MT 2217

Figura 4.  Corrente na barra da carga – MT

A seguir é apresentado também um comparativo das correntes no início do alimentador e da tensão mínima do circuito CIR-01 antes e depois da ligação do motor em regime permanente.

Tabela 2: Tensões mínimas e correntes no início do alimentador

|  | Variação % |
| --- | --- |
| Equipamento | B1 | B2 | B3 |
| Motor | 1,906 | 1,741 | 1,907 |
| Forno a Arco | 4,264 | 3,921 | 4,267 |
| Máquina de Solda | 0,102 | 0,093 | 0,102 |
| Raio X | 0,167 | 0,153 | 0,167 |

- CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou os resultados de uma metodologia desenvolvida para a análise de cargas perturbadoras na rede de distribuição, no qual foram desenvolvidos modelos para representar as cargas especiais e também para realizar a simulação de suas partidas para posterior verificação dos impactos na rede.

O desenvolvimento desta metodologia permitiu obter uma ferramenta para simular a presença de cargas perturbadoras na rede para avaliar suas conseqüências quanto ao nível de tensão e também quanto a carregamento em qualquer ponto da rede durante a partida e em regime permanente.

O software trabalha com as redes reais em ambiente georreferenciado, não havendo necessidade de entrar com os dados da rede ou de trabalhar com redes típicas, o que dá flexibilidade e agilidade nos estudos realizados pelos engenheiros de qualquer concessionária.

Dos resultados das simulações realizadas na aplicação piloto pode-se concluir que as cargas que têm maior impacto na rede são os motores de indução na sua fase de partida e os fornos a arco no período de fusão da carga.

- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

GOUVÊA, M. R., KAGAN, N. Critérios para o Atendimento de Cargas de Raio X. SENDI, 1994.

JARDINI, J. A., CASOLARI, R. P., FERRARI, E. L. Curvas Diárias de Carga de Consumidores Comerciais e Industriais. XIII SENDI, São Paulo, 1997.

JARDINI, J. A., TAHAN, C. M., CASOLARI, R. P., ANH, S. U., FIGUEIREDO, F. M. Curvas Diárias de Carga – Base de Dados Estabelecida com Medições em Campo. CIRED, Argentina, 1996.

KAGAN, N, OLIVEIRA, C. C., GUARALDO, J. C., EL HAGE, F. S., MÉFFE, A., FILHO, M. M. A Tool for Planning High, Medium and Low Voltage Networks. Transmission and Distribution, São Paulo, 2004.

SOTERO, A. Critérios para o Atendimento a Máquina de Solda. CPFL, Brasil, 2000.

SOTERO, A. Critérios para o Atendimento a Forno a Arco. CPFL, Brasil, 2000.