SENDI 2004

XVI SEMINÁRIO NACIONAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Sistema Híbrido De Distribuição Subterrânea

M. R. Gouvêa,	 E. C. Belvedere, P. Mascigrande, D. Brisighelo, J. J. Oliveira 

gouvea@pea.usp.br			erminio.belvedere@aes.com     joão.oliveira@aes.com

Palavras Chaves: Rede Subterrânea, Network Protectors, Híbrido, Reticulado, Primário Seletivo

Resumo—Os sistema “network” de distribuição subterrânea aplicados em várias áreas da Eletropaulo é constituído por redes secundárias em malha, supridas por alimentadores radiais e protegidas disjuntores de BT, com rele direcional, acoplado a cada transformador, cuja função básica é interromper a alimentação de defeitos da rede primária  por  fluxo inverso de potência vindos da rede secundária.

Embora ofereça alto grau de confiabilidade, essa configuração de rede apresenta um alto custo por contar com grande capacidade de reserva em transformadores e rede MT/BT, além dos citados dispositivos de proteção - “network protector”- cujo custo também é muito elevado.

Buscando soluções para melhorar a eficiência e o custo de suas instalações, a Eletropaulo e o Enerq/EPUSP desenvolveram o estudo , relatado neste artigo, onde são propostas e analisadas alternativas de configurações que derivam da configuração “network”, prescindam do network protector e podem ser aplicados  gradualmente, valendo-se da radialização da rede secundária, de proteções convencionais e de utilização de chaves primárias subterrâneas que transferem, automaticamente, a alimentação do transformador quando de falta no primário .

É apresentada a aplicação dos resultados obtidos em uma rede piloto localizada no centro velho da cidade de S. Paulo.

Os estudos e pesquisas forma desenvolvidas no âmbito do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Eletropaulo – Ciclo 2001/2002 -intitulado “Desenvolvimento de padrões para redes subterrâneas híbridas”.

# OBJETIVO

Este artigo tem por objetivo apresentar a metodologia e os procedimentos para determinar uma nova configuração de sistema subterrâneo de distribuição, que pudesse, gradativamente, dispensar a utilização do network protector, no atual sistema reticulado existente.

Particular atenção foi dedicada ao sistema híbrido, no qual a configuração de rede de distribuição secundária malhada convive com  redes secundárias radiais em um mesmo sistema de distribuição primário.

# SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEO NETWORK DA ELETROPAULO

O objeto deste trabalho é o sistema subterrâneo network de distribuição de energia da Eletropaulo cujas principais características são as seguintes:

- quantidade de consumidores atendidos: 120 mil

- transformação MT/BT:

capacidade instalada : 1300 MVA

quantidade : 2300 unidades

potência de  500 kVA ou  de 750 kVA

- submersíveis  em câmaras com ventilação forçada;

- rede de alimentadores

quantidade de alimentadores: 60

tensão primária: 21 kV (c/execessões)

comprimento de alimentadores: 2950 km

cabo predominante:3x1x70 mm2, XLPE, em dutos

- redes secundária

comprimento de redes secundárias:  4800 km

tensão secundária: 208/120 V

# METODOLOGIA ADOTADA

A metodologia adotada consiste nas seguintes etapas:

1a Etapa: Critérios de avaliação e proposta de topologias derivadas de rede reticulada - Inicialmente, foram estabelecidos os conceitos e os critérios básicos para análise do mérito das diferentes configurações de redes de distribuição subterrânea quanto a aspectos de operação, de proteção, de confiabilidade, de custos de expansão e de manutenção, incluindo a reposição de equipamentos. A seguir foram propostas configurações de rede alternativas, que pudessem evoluir do sistema reticulado para outros, que atendessem às condições de qualidade de fornecimento e de custo.

2a Etapa: Análise do Comportamento das Alternativas -A partir dos conceitos, dos critérios e dos padrões estabelecidos na etapa anterior, o desempenho das propostas de configurações, em condição normal e de contingência, considerando, inclusive aspectos de manobra, de proteção e de confiabilidade. Paralelamente às atividades de análise do desempenho, foram analisados equipamentos de manobra e de proteção no mercado nacional e estrangeiro.

3a Etapa: Análise Técnica-Econômica - A análise econômica das configurações vis-à-vis seus desempenhos técnicos, propiciaram a avaliação do mérito de cada padrão de configuração e respectivos componentes integrantes, possibilitando a seleção e definição do padrão mais adequado. Importante salientar que as possibilidades de nacionalização de componentes e equipamentos foram consideradas como aspecto relevante.

5a Etapa: Especificação básica da rede experimental, critérios de projeto, análise do comportamento e diretrizes para implementação

Fundamentando-se nas análises técnicas e econômicas do desempenho da configuração proposta, nesta etapa foi definida uma rede experimental e analisado seu comportamento através de estudos e simulações detalhadas em diversas condições operativas. Ainda nesta etapa, foram estabelecidos os critérios de projeto e a  especificação básica da rede experimental, no que diz respeito à configuração, às instalações em geral, aos equipamentos de manobra e proteção em particular, bem como as diretrizes de implementação, através da elaboração de um “Manual de Projeto e Implementação”.

# CONFIGURAÇÕES PROPOSTAS

As configurações de  redes subterrâneas consideradas são:

a) Reticulado - Esse arranjo é constituído por um sistema de alimentadores radiais que atendem redes secundárias em malha, através de transformadores equipados com network protectors que atuam, interrompendo o circuito quando circulam correntes em sentido inverso (alimentação pelo secundário).

Figura 1 – Topologia de Rede Subterrânea – Reticulado (alimentador)

Figura 2 – Topologia de Rede Subterrânea – Reticulado (secundário em malha).

b) Primário Seletivo - É semelhante ao reticulado quanto à função pois atende blocos de cargas concentradas. As chaves de transferência operam automática ou manualmente quando há defeito no primário, transferindo o suprimento dos transformadores. A rede secundária associada opera em configuração radial.

Figura 3 – Topologia de Rede Subterrânea – Primário Seletivo.

c) Radial com Recurso ou Anel Aberto - Os alimentadores  operam radialmente, havendo transferência da alimentação dos transformadores quando houver defeito. O dimensionamento da rede primária deve prever a operação com qualquer trecho fora de serviço. A rede secundária  opera em configuração  radial.

Figura 4 – Topologia de Rede Subterrânea – Anel Aberto.

d) Sistema  Híbrido - É um sistema onde operam simultaneamente redes em reticulado e primário seletivo.

Figura 5 – Topologia de Rede Subterrânea – Sistema Híbrido.

# CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação do comportamento das topologias estudadas foi realizada através da verificação do atendimento dos seguintes critérios de avaliação econômica e de desempenho técnico, envolvendo aspectos de planejamento, de operação/proteção e de confiabilidade:

## Critérios de Avaliação de Econômica

O custo de cada alternativa é calculado computando-se o custo anual do serviço, composto pela soma dos custos anuais de instalação, de perdas, de operação  e da energia não distribuída. Esta última parcela representa a receita cessante resultante da interrupção e o custo dos prejuízos a interrupção causa à sociedade de modo geral.

## Critérios de Avaliação de Desempenho Técnico

Foram estabelecidos os seguintes critérios de avaliação de desempenho técnico:

### Critérios de planejamento

Os critérios de planejamento estabelecem as diretrizes de análise para avaliação do desempenho da rede sob os aspectos de tensão e carregamento dos cabos e dos transformadores, quando operando em regime permanente em condição normal de operação e de contingência.

Condição normal é entendida como sendo a situação operativa na qual todos os componentes da rede estejam em condição de operar e condição de contingência simples, onde um e apenas um transformador ou trecho de rede esteja impossibilitado de operar. A trecho de rede, denomina-se o conjunto de cabos pertencentes a um dado circuito elétrico situado entre dois equipamentos de manobra ou de desconexão capazes de isolar o defeito, não havendo descontinuidade permanente no suprimento das cargas pela rede, exceto daquelas conectadas no próprio trecho fora de operação.

Uma solução de configuração de rede atendendo uma determinada carga é considerada aceita, sob o aspecto de planejamento, se atender os seguintes critérios de planejamento:

a) Níveis de tensão

Fundamentando-se nos preceitos regulatórios e na boa norma da engenharia são estabelecidas as seguintes restrições de tensão:

- níveis de tensão máximos e mínimos que devem ser obedecidos em condição normal de operação, tanto para rede primária quanto para rede secundária;

- níveis de tensão máximos e mínimos que devem ser obedecidos em condição de contingência simples da rede primária e/ou secundária;

- valor máximo de flutuação de tensão em regime permanente na passagem de condição normal para condição de contingência simples;

- valor máximo de desequilíbrio de tensão entre barras da rede primária não deve superar um valor limite que possibilite a operação de um network protector, em qualquer situação de carga, em que não haja defeito na rede primária.

b) Níveis de carregamento

- Cabos - as correntes máximas admissíveis nos cabos são estabelecidas atendendo os limites recomendados, em função de normas nacionais e internacionais, para os tipos de instalações  utilizados;

- Transformadores - o carregamento máximo admissível adotado é determinado em função da curva de carga diária, de forma a não haver perda de vida do equipamento em condição normal e de emergência. Estudos específicos devem ser realizados para otimizar esse critério , uma vez que contingências que sobrecarreguem transformadores são muito pouco freqüentes.

### Critérios de Operação e Proteção

Os critérios de operação e de proteção adotados prevêem uma quantidade máxima tolerável de manobras de chaves da rede primária e de intervenções em caixas de passagem/fusíveis para a reconfiguração da rede secundária, quando da ocorrência de defeitos que provoquem a indisponibilidade de trechos de rede. A manobra de chaves primárias pode ser automática ou não.

Para faltas nos alimentadores da rede primária de uma configuração proposta admite-se que haja interrupção temporária  do fornecimento, limitada a um período máximo previamente estabelecido, para manobra manual ou automática de chaves, reconfigurando o sistema para operar em condição de primeira contingência. Também foi fixado um período máximo admissível para restabelecer a configuração normal, incluindo o  tempo de preparação de equipes, de localização, de reparo e de restabelecimento. Os parâmetros envolvidos para definir esses limites foram:

- velocidade média de deslocamento

- tempo médio de manobra de chave primária subterrânea

- tempo médio de verificação de indicador de defeito

- tempo médio de execução de teste para localização de defeito

- tempo médio para reparo de cabo primário

Para faltas na rede secundária, seja radial ou em malha, admite-se que haja  interrupção de temporária  do fornecimento das cargas do trecho não afetado pelo defeito, durante um período  máximo estabelecido, durante o qual deverão ser realizadas: a preparação de equipes, a localização do defeito, o isolamento do trecho defeituoso e o restabelecimento do fornecimento para todos os consumidores, através de abertura/fechamento de links de caixas de passagem e de atendimento provisório de cargas por cabos de by-pass ou por geradores de emergência móveis transportados por carretas até o local de defeito. Os transformadores abaixadores estão incluídos nas redes secundárias. Além dos parâmetros acima considerados, para o cálculo do tempo de restabelecimento da rede primária, são considerados os seguintes, específicos para rede secundária:

- tempo médio de abertura/fechamento de link de caixa de passagem

- tempo médio para reparo de cabo secundário

Quanto à proteção, as configurações propostas devem apresentar dispositivos que:

- garantam que defeitos em um dos alimentadores da rede primária não provoquem o desligamento de outro;

- permitem que defeitos em transformador abaixador possam provocar a saída de operação temporária de todos os transformadores que atendem a mesma rede secundária, até que haja o  restabelecimento do serviço sem a presença do  transformador em defeito;

- garantam que defeitos na rede secundária não provoquem o desligamento de alimentador primário;

- garantam que defeitos na rede secundária não provoquem o desligamento de transformador que a alimenta;

- garantam que defeitos em um trecho da rede secundária não impeçam o atendimento provisório dos consumidores de outros trechos, imediatamente após a identificação e isolamento do trecho com o defeito;

- não promovam o religamento automático após um desligamento;

- garantam a integridade de todos os componentes da rede, em situações de ocorrência de curto-circuito ou sobrecarga, exceto em situações específicas onde é explicitamente prevista a queima livre de trecho do condutor como recurso para eliminar defeito.

### Critérios  de Confiabilidade

A avaliação, quanto aos níveis de confiabilidade de cada solução de configuração proposta, é realizada através do seu desempenho quanto à continuidade de serviço que oferece.

Considerando as taxas de defeito esperadas para cada componente ,os tempos esperados para reparo, são calculados índices de continuidade que aferem o mérito de cada alternativa de topologia da rede e os consumidores afetados em cada interrupção.

Os índices de continuidade que aferem o mérito de cada alternativa aplicados são: DEC e FEC e o tempo esperado para o restabelecimento do atendimento das cargas afetadas pela transição e vigência da condição de contingência é um índice de mérito da configuração em análise.

Os valores máximos admitidos para esses indicadores de uma rede em estudo são fundamentados nos correspondentes valores limites para os conjuntos de controle previstos pela ANEEL, que contem essa rede.

# RESULTADOS OBTIDOS

As topologias de rede propostas foram aplicadas a uma área piloto típica da Eletropaulo e  analisadas à luz dos critérios estabelecidos na etapa anterior obtendo-se, resumidamente, os seguintes resultados

## Quanto ao Desempenho Técnico

a) Critérios de planejamento

Os estudos realizados sobre o comportamento das configurações propostas operando em condição normal e de contingência simples indicaram que os níveis de tensão obtidos com todas as topologias são adequados. Entretanto, o melhor desempenho observado é da configuração reticulado, justificado por apresentar rede secundária em malha e redundância de instalações de cabos e de transformadores.

Também não foram observados níveis de carregamento inadmissíveis, uma vez que os alimentadores, os cabos da rede secundária e os transformadores foram dimensionados adequadamente.

Em situações de contingência de alimentadores no sistema híbrido onde há um natural desbalanço entre as cargas dos alimentadores provocado pela transferência de carga do alimentador fora de operação para os que permanecem em serviço. Nestas condições, em situações de carga extremamente leve há de se cuidar para que  não haja operação indevida de network protectors que podem ser percorridos por fluxos inversos.

b) Operação e proteção

As configurações propostas apresentam desempenhos satisfatórios quanto a operação e proteção do sistema primário, havendo uma preferência para o sistema reticulado, porquanto a redundância das instalações e a sofisticação dos network protectors possibilitam o perfeito automatismo na operação e na proteção.

As demais configurações propostas requerem automatismo nas chaves de transferência ou exigem a interferência humana na manobra de alimentadores, quando houver defeito na rede primária.

Quanto à ocorrência de defeitos na rede secundária há uma visível vantagem ao sistema reticulado, no aspecto de restabelecimento do serviço. Nesse sistema não há interrupção do serviço nessas condições, enquanto que nos outros, é necessário que haja deslocamento de equipes de campo para identificação do trecho em defeito e ações de reparo, com todas as conseqüências de tempo de interrupção decorrente da radialidade da rede.

Foram detectadas algumas questões de proteção das redes radiais que merecem estudos detalhados, tais como:  a coordenação da proteção contra sobrecargas transformadores e a vulnerabilidade de zonas do sistema, diante da ocorrência de defeitos de alta impedância.  As soluções imediatas envolvem a utilização de fusíveis importados de alto custo e limitadores de corrente que nem sempre apresentam o desempenho desejado.

c) Confiabilidade

A confiabilidade associada a cada uma das configurações é determinada pela freqüência e duração de interrupção do serviço esperadas, decorrente das ações de manutenção corretiva para restabelecimento do fornecimento, quando há defeito em algum componente da rede ou pela interrupção devida a desligamentos por necessidade  manutenção  preventiva ou obras de expansão/reforma.

As interrupções de serviço decorrentes de manutenções preventivas ou de obras de expansão/reforma podem ser desprezadas nesta análise, uma vez que, raramente é necessário interromper o serviço para ações desse tipo, não só pela baixa freqüência que ocorrem, como pelas possibilidades de recursos que apresentam, para evitar a interrupção. Além disso, a similaridade da natureza e da quantidade dos componentes presentes nas diversas configurações de rede propostas e a mesma possibilidade de expansão, que por hipótese podem requerer, também concorrem para a desconsideração desse aspecto na análise comparativa da confiabilidade que oferecem.

Resta então, analisar o efeito da manutenção corretiva na confiabilidade de cada uma das configurações que é, função dos componentes e redundâncias dos recursos característicos que apresentam.

A análise realizada foi procedida, considerando os defeitos na rede primária, na rede secundária e nos transformadores. Também foram tecidas algumas considerações sobre defeitos em equipamentos de manobra.

Considerando uma região a ser atendida, alternativamente por cada uma das configurações de rede propostas,  é possível afirmar que os defeitos da rede primária de cada uma das configurações provocam níveis de interrupção similares, uma vez que:

- a taxa de defeito em cabos de média tensão é muito baixa;

- o comprimento da rede primária das configurações analisadas é similar e o impacto de defeitos é praticamente o mesmo, porque em todos os casos haverá transferência automática da carga para um alimentador são, quando houver defeito no alimentador preferencial. Obviamente, a configuração em reticulado apresenta vantagem da transferência automática de carga, se nas outras uma transferência for manual.

Defeitos em transformadores subterrâneos e submersíveis, também são muito raros, mas essas ocorrências oferecem uma pequena vantagem ao sistema reticulado pois a perda de um transformador desta topologia não implica em interrupção, ao passo que em qualquer das outras configurações haverá interrupção do serviço. A interrupção afeta apenas os consumidores atendidos pelo transformador com defeito e se prolonga pelo período de tempo necessário para a conexão de um gerador móvel, permanentemente disponíveis para esse propósito na Eletropaulo.

Os defeitos nas redes secundárias podem ser vistos de forma análoga aos de transformadores: vantagem para o sistema reticulado, pela continuidade praticamente absoluta do serviço graças a redundância de instalações e presença dos network protectors. Entretanto, essa vantagem não é muito significativa em termos absolutos, pois mesmo que o tempo de localização do defeito nas demais configurações seja relativamente longo (a média pode ser da ordem de 4 horas), a taxa de defeito dos cabos subterrâneos secundários é pequena, a zona afetada é relativamente restrita e a possibilidade de instalação de atendimento de emergência aos consumidores afetados a partir de caixas de passagem garantem o adequado desempenho das configurações radias.

## Quanto ao Desempenho Econômico

A Avaliação Econômica de Alternativas de Configuração de Redes considerou a implementação das diversas configurações de rede propostas,  nas quais foram calculados os custos diferenciais de cada alternativa.

Uma importante hipótese de trabalho considerada foi a orientação do estudo para a realidade das redes e cargas da Eletropaulo, onde tradicionalmente vem sendo operado o sistema reticulado, com todas as estruturas associadas. Assim, a busca de uma solução adequada para a expansão ou revitalização de redes que apresentam condicionantes históricos, sem perder de vistas as possíveis alternativas de inovação de padrões. Há portanto, que se considerar tanto condições de contorno diferentes de um estudo teórico, cuja aplicação é genérica e descompromissada com estruturas existentes, como também as possibilidades de inovações.

Considerando a hipótese de trabalho citada acima, vários elementos integrantes das redes subterrâneas e correspondentes quantitativos são comuns todos os tipos de configurações propostas, não obstante haja diferenças de padrões possíveis, que em princípio, podem ser negligenciadas numa  análise econômica comparativa.

Foram estudadas as redes: reticulado, primário seletivo e rede híbrida, uma vez que a rede radial com recurso pode ser vista como um caso particular do primário seletivo, desde que não haja limitação de carregamento na rede primária, como é o caso da Eletropaulo. Os elementos comuns e com quantitativos semelhantes nas redes reticulado, primário seletivo e rede híbrida , são  ilustrados na figura a seguir:

Figura 6 – Elementos Comuns a todas as Configurações de Rede Considerada.

A diferença estrutural entre essas 3 configurações está na capacidade transformadora com a correspondente estrutura civil que a suporta e, nos equipamentos de manobra e proteção associados aos transformadores, a saber: network protector e chave de transferência automática. Portanto o diferencial econômico entre essas configurações é definido fundamentalmente por essas instalações.

Com efeito, a redundância de transformadores existente no esquema de sistema reticulado requer, via de regra, uma capacidade transformadora superior à da rede em  primário seletivo e portanto também à rede híbrida.

Considerando configurações típicas e também custos médios de transformadores submersíveis, de network protectors, de câmaras subterrâneas e de chaves de transferência; a relação de custo dessas instalações entre a configuração reticulado e primário seletivo se situa em torno de 2, variando de 1,4 em situações conservativas a 2,9 em condições mais otimistas. O valor da diferença entre os custos de instalação das duas modalidades de configuração de rede, aliado às baixas taxas de defeito das redes subterrâneas, indicam que o maior nível de confiabilidade que a configuração reticulado oferece em relação ao primário seletivo é compensado.

# REDE PILOTO

O local escolhido para a implementação da rede piloto experimental é uma área situada na região do centro velho de São Paulo (Praça da Sé e adjacências) atendida por um sistema reticulado  - network- , com 4 alimentadores atualmente supridos pela SE Riachuelo por tensão fora de padrão (3,8 kV), que será convertido para 21 kV e alimentado pela SE Miguel Reale com as seguintes características:

  - área de abrangência aproximada: 0,36 km2;

  - 4200  consumidores em baixa tensão:;

  - 100 unidades transformadoras de 500 kVA e 750 kVA

  - capacidade instalada: 53 MVA

A figura a seguir apresenta a região de implantação da rede piloto.

Figura 7 – Área para implementação da Rede Piloto.

# CONCLUSÕES

A análise técnica-econômica das alternativas de configurações de redes subterrâneas permite concluir pela viabilidade da transformação gradativa do sistema reticulado – network – para a configuração sistema primário seletivo, constituindo o Sistema Híbrido durante a convivência de ambos tipos de configurações.

Essa migração é realizada através da radialização de redes secundárias atendidas por transformadores supridos pela rede primária, através de chaves de transferência automática.  A operação simultânea dos dois tipos de configurações de redes secundárias - em malha com network protectors e radiais com proteção convencional – atendidas pelo mesmo sistema de alimentadores primários se mostrou adequada.

Constatou-se a oportunidade de aperfeiçoamentos nesse sistema, que motiva desenvolvimentos futuros, tais como:

- busca de utilização de fusíveis mais econômicos para proteção de zonas sujeitas a defeitos de baixa impedância

- nacionalização de chaves de transferência;

- otimização do carregamento dos transformadores e da quantidade de unidades atendidas por uma só chave de transferência;

- desenvolvimento de sistemas econômicos de automação e supervisão, integrados com a utilização de indicadores de defeito.

Todas as configurações analisadas atendem os requisitos técnicos pré-estabelecidos, não obstante a configuração com secundário em malha - network - apresente maior nível de confiabilidade e custo.

- ReferÊNCIA

- Rural Electric Research – National Rural Electric Cooperative Association.

- Underground System Guide – Reference Book - Edison Electric Institute – 1957

- National Electrical Safety Code 
IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc - 1993

- BISHOP, M. T. & McCARTHY, C. A. & WALDER, D. A. Improving URD Reliability Using Predictive Techniques - Cooper Power Systems, 1998

- BISHOP, M. T. & JONES, A. G. & ISRAEL, W. F. Overcurrent Protection Alternatives for Underground Distribution Systems - IEEE 1994 – Transmisión and Distribution Conference

- APPLEYARD, J. C. & MYERS, D. A. & NIEMIRA, J. K. Innovations in use of  Microprocessor Relays and Controls for Improved Reliability on the Distribution System - IEEE 2001 – Transmission and Distribution Conference

- IEEE standard requirements for over-head, pad-mounted, dry-vault; andsubmersible automatic line seccionalizer for AC systems; Switchgear Committee of the IEEE Power Engeneering Society, USA – 1997

- KUSKO, A. & AYOUB, J. Design of electrical interface: utility to critical load facility; INTELEC Internacional Tele Energy Conference – 2000

- SIMMONS, R.A. & SALEM, F.J. High voltage automatic transfer switch, Going beyond normal distribution solucion-  - Ninth Internacional Conference on Harmonics and Quality Power An application of high speed automatic transfer switch -  Grebchenko NV Nuri-A; Elektrichestvo july 1997

- JONES, A. G. & ISRAEL, W. F. Overcurrent protection alternatives for underground distribution systems Bishop MT; - Cooper Power Systems, Franksville,WI  USA

