|  | XVIII Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica SENDI 2008 - 06 a 10 de outubro Olinda - Pernambuco - Brasil |
| --- | --- |

Aplicativo Computacional para Suporte Técnico à Análise e Parecer de Pedidos de Ressarcimento

| Carlos E. Tavares | Marcus V. B. Mendonça | José C. de Oliveira |
| --- | --- | --- |
| Universidade Federal de Uberlândia | Universidade Federal de Uberlândia | Universidade Federal de Uberlândia |
| carlosetavares@yahoo.com.br | borgesmarcus@yahoo.com.br | jcoliveira@ufu.br |

|  | Elton Flach |  | Flávio de O. Teixeira |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LIGHT – Serviços de Eletricidade S.A. |  | LIGHT – Serviços de Eletricidade S.A. |  |
|  | elton.flach@light.com.br |  | flavio.teixeira@light.com.br |  |

## PALAVRAS-CHAVE

Aplicativo Computacional

Modelagem

Qualidade da Energia

Ressarcimento de Danos

Suportabilidade de Equipamentos

## RESUMO

Este artigo, voltado para a área de ressarcimento de danos em equipamentos, apresenta uma proposta de aplicativo computacional para análise de pedidos de indenização de consumidores e elucida as etapas do processo através de uma aplicação específica. O artigo contempla estudos e modelagem envolvendo: as fontes de distúrbios eletromagnéticos advindos do suprimento, os distintos componentes que perfazem um sistema de distribuição de energia elétrica e, finalmente, diversos aparelhos eletroeletrônicos utilizados por consumidores residenciais, comerciais e industriais. Baseado na discretização das formas de onda das tensões e das correntes, monitoradas no ponto de conexão destes produtos, apresenta-se um procedimento para correlacionar os distúrbios manifestados nas redes, na forma de solicitações dielétricas e térmicas. Estes indicadores são sequencialmente confrontados com seus respectivos limites de suportabilidade, definidos pelos produtos sob análise. Os resultados obtidos mostram uma boa consistência do processo avaliativo no que se refere a emissão de um parecer sobre a questão aqui focada.

## 1. INTRODUÇÃO

A evolução tecnológica tem contribuído substancialmente na concepção e comercialização de modernos equipamentos, com destaque para os eletroeletrônicos, encontrados nos vários setores da sociedade, desde os produtivos até os domésticos. De um modo geral estes dispositivos melhoram o conforto, a segurança, a produção e trazem outros benefícios. No entanto, apesar das vantagens oferecidas, muitos destes produtos exibem grande dependência com a qualidade da energia elétrica de suprimento (DUGAN, 2003).

De fato, a dinâmica operacional de um sistema elétrico, provocada, dentre outros motivos, pelas atuações dos dispositivos de proteção, entrada e saída de cargas de elevadas potências, partida de grandes motores, ocorrência de curtos-circuitos, forte presença de cargas não-lineares e incidência de descargas atmosféricas ocasiona distúrbios e fortes impactos sobre as características operacionais de muitos equipamentos (BOLLEN, 2000). Sob a ação destes fenômenos, muitas vezes tratados sob a designação de condições não-ideais de operação, os aparelhos elétricos podem vir a operar de maneira inadequada ou, em caso extremo, sofrer danos físicos que exigem a pronta substituição de peças ou do produto como um todo (OLIVEIRA, 2005), (TEIXEIRA, 2005) e (ERMELER, 1998).

Diante desta realidade, muitas vezes, estão os consumidores e as concessionárias em permanente contenda. Os primeiros, cada vez mais cientes de seus direitos, solicitando ressarcimentos pelos prejuízos físicos e operacionais apresentados por seus equipamentos, supostamente devido aos distúrbios apresentados pela rede, e os outros, buscando a identificação da real correlação entre os distúrbios e os danos para que o processo de ressarcimento seja focado à luz de critérios em que primem a coerência e a justiça.

O agravante desta situação é que muitas das empresas de energia elétrica não possuem registros de grandezas elétricas associadas com a maioria das ocorrências e tampouco processos sistematizados que permitam correlacionar os fenômenos com os padrões de suportabilidade dos produtos. Consequentemente, a concordância ou contestação dos pedidos encaminhados para análise torna-se extremamente difícil, restando às concessionárias apenas a verificação do nexo causal e a suposição da severidade dos impactos do evento ocorrido nos produtos reclamados. A busca de uma solução para estas questões tem ganhado cada vez mais importância no fórum técnico/científico visto que, nos últimos anos, verifica-se um crescente número dos pedidos de indenização e conseqüente montante financeiro envolvido no processo de ressarcimento. Dentro deste cenário, o número de indeferimento das indenizações tem sido cada vez maior, transformando-se em longas e dispendiosas ações judiciais com proporcional insatisfação dos consumidores (JUCÁ, 2003).

Procurando contribuir nesta lacuna da engenharia elétrica, este artigo apresenta os avanços e aprimoramentos de uma metodologia computacional balizada em indicadores dos níveis de solicitações dielétricas e térmicas dos equipamentos eletroeletrônicos, quando submetidos à ação de distúrbios na rede elétrica. Tais indicadores são sequencialmente confrontados com os padrões de suportabilidade dos produtos sob análise, fornecendo uma orientação técnica que permita avaliar se os impactos dielétricos e térmicos impostos pela rede de suprimento a cada dispositivo são capazes de causar os danos reclamados. O trabalho em pauta dá prosseguimento a uma linha de pesquisas do grupo proponente que já originou um expressivo número de publicações, a exemplo de (OLIVEIRA, 2007) e (TAVARES, 2007). Este último evidencia um aplicativo computacional denominado por APR (Analisador de Pedidos de Ressarcimento) o qual foi objeto de avanços e melhorias na forma da adição de novos produtos e de uma sistemática que prima pela caracterização da suportabilidade dielétrica e térmica dos produtos em função do seu tempo de vida. Dentro desta ótica surge um novo programa, advindo de um projeto de pesquisa e desenvolvimento firmado com a LIGHT, o qual passou a ser denominado por APR 2.0. Este aplicativo consiste pois na base do presente trabalho, o qual, para fins deste trabalho, ficou restrito à análises da consistência de pedidos à luz de fenômenos eletromagnéticos incidentes sobre equipamentos considerados novos.

2. ESTRUTURA DO APLICATIVO COMPUTACIONAL

O cerne da proposta deste artigo, como estabelecido nas suas premissas, objetiva um aplicativo computacional dedicado a subsidiar a análise dos pedidos de ressarcimento. Também, tendo em vista um produto final que seja simples e ofereça boa usabilidade, o software deverá primar por uma interface orientativa e amigável, que dispense especialistas para o seu manuseio. Para se atingir tais metas, o produto final designado por APR 2.0 (Analisador de Pedidos de Ressarcimento – versão 2.0) foi produzido, assim como seu antecessor, utilizando como infra-estrutura a consagrada plataforma ATP (Alternative Transients Program). Tal aplicativo constitui-se, fundamentalmente, das seguintes etapas principais:

2.1 Modelos Computacionais dos Equipamentos

Para a aplicação da metodologia proposta, 19 (dezenove) produtos foram investigados e modelados na plataforma ATP, conforme definição da LIGHT. Os circuitos equivalentes destes dispositivos, compreendendo tecnologias de fonte chaveada, fonte linear, força eletromotriz e outras, com diversos circuitos internos e estabilizadores de tensão, foram obtidos através de informações extraídas dos catálogos dos fabricantes, dados de oficinas de reparo e levantamentos experimentais. Após exaustivos estudos, concluiu-se por arranjos simples, porém suficientes para representar tais equipamentos sob condições ideais e não ideais de operação. Maiores detalhes sobre os modelos obtidos e o processo de validação dos mesmos são encontrados em (MENDONÇA, 2007) e (TAVARES, 2004).

2.2 Modelo do Sistema de Distribuição

Todos os elementos constituintes do sistema de distribuição foram inseridos dentro dos moldes típicos da biblioteca disponibilizada pelo simulador ATP, com algumas particularidades adicionadas para as aplicações aqui almejadas. Neste sentido, os componentes de rede utilizados correspondem, em parte àqueles já disponibilizados na biblioteca da base computacional empregada, e outros, que foram alvos de melhorias. Assim procedendo tornou-se factível a representação do sistema de distribuição aos quais foram inseridos os modelos individuais dos equipamentos destacados anteriormente. Vale ressaltar que este recurso também engloba um extenso conjunto de dados de componentes típicos do sistema de distribuição da LIGHT os quais podem ser prontamente acessados num banco de dados inseridos no APR- 2.0.

2.3 Modelos dos Distúrbios Típicos em Redes de Distribuição

Como o ATP utilizado nos estudos não dispõe em sua biblioteca todos os recursos necessários para uma pronta representação dos fenômenos aos quais estariam atrelados os pedidos de ressarcimento, tornou-se imperativo a elaboração de programas específicos que representassem ocorrências como aquelas já mencionadas anteriormente. Assim procedendo e inserindo tais recursos na base computacional selecionada, tornou-se então possível a reprodução, dentro de uma rede de distribuição ou outra qualquer, dos fenômenos típicos associados ao problema em foco. Para tanto, além do uso de fontes e dispositivos convencionais, muitos dos modelos foram configurados com o auxílio das funções TAC’s e, posteriormente, implementados na base computacional através de cartões específicos. Por questões de limitação de espaço não é possível detalhar cada um deles, todavia, dentro deste aspecto, além dos fenômenos de energização e de chaveamentos, o programa passa a dispor de recursos para contemplar distúrbios do tipo: distorções harmônicas, flutuações de tensão, variações de tensão de curta duração, curtos-circuitos, transitórios diversos associados com manobras e descargas atmosféricas. Estes podem ser aplicados a qualquer ponto da rede e o programa se incumbe de propagar o distúrbio até o ponto de localização do equipamento sob análise.

2.4 Cálculo das Solicitações Dielétricas e Térmicas

A fundamentação física da metodologia aqui proposta está alicerçada na determinação de duas grandezas básicas vinculadas ao funcionamento dos equipamentos. Uma delas tem por propósito expressar as exigências dielétricas impostas ao equipamento, e a outra, as condições térmicas relacionadas com a anormalidade ocorrida na rede.

Sabe-se que a solicitação dielétrica imposta a um material isolante é diretamente dependente dos valores atingidos e da duração das etapas que constituem um distúrbio qualquer na tensão de suprimento. Neste sentido, o procedimento adotado consiste em discretizar o período de duração do distúrbio e calcular, para cada instante, um indicador que represente o efeito cumulativo da tensão. Em consonância com esta meta, pode-se obter este indicador através de (1), o qual possui, intrinsecamente, um significado físico similar ao cômputo do valor eficaz ao longo do tempo. Há, todavia, uma grande diferença em relação ao cálculo convencional do valor eficaz, visto que este exigiria um intervalo de integração correspondente a um período completo da onda senoidal em 60 Hz. De acordo com a proposta contida em (1), o intervalo de tempo é crescente, iniciando pelo instante em que o distúrbio se manifesta e sofrendo incrementos definidos pelo passo Δt escolhido. Além disso, para evitar erros nos estudos de fenômenos transitórios, o aplicativo APR 2.0 considera como ponto de partida para os cálculos o instante do evento em que a tensão atinge sua amplitude máxima.

|  | (1) |
| --- | --- |

Onde:

Vk  é o valor do esforço dielétrico para um instante de tempo qualquer;

Vi é o valor instantâneo da tensão para um instante de tempo qualquer e;

n é o número de amostras.

De forma similar ao apresentado para a tensão de suprimento, adota-se como grandeza representativa das solicitações térmicas o valor eficaz da corrente, que pode ser obtido por (2).

|  | (2) |
| --- | --- |

onde:

Ik  é o valor do esforço térmico para um instante de tempo qualquer;

Ii é o valor instantâneo da corrente para um instante de tempo qualquer e;

n é o número de amostras.

2.5 Modelagem das características de suportabilidade dos equipamentos

Muito embora se reconheça a existência de procedimentos de testes de aprovação de produtos que apontem para a direção do estabelecimento de curvas de suportabilidade dos mais distintos produtos empregados no mercado, há de se destacar a inexistência de padrões de suportabilidade a serem obedecidos pelos fabricantes de aparelhos eletroeletrônicos. Reconhecido este ponto, uma outra direção que poderia ser trilhada está na determinação experimental, para cada produto, de indicadores de suportabilidade. Não obstante esta menção, vale observar que embora se tenha encontrado algumas evidências relatadas na literatura, o tema em pauta constitui-se, ainda, em assunto extremamente embrionário. Face a isto, até o momento, não se dispõe, com a devida segurança, elementos para consubstanciar os procedimentos aqui almejados. As dificuldades contemplam questões como: diversidade de fabricantes de produtos similares, inexistência de normas a serem atendidas, tempo de uso dos produtos, etc.

Uma vez esclarecidas estas limitações, fica evidenciado que a maioria das publicações relacionadas ao tema utiliza como referência a curva ITIC publicada pelo comitê técnico 3 (TC3) do Information Tecnology Industry Council da associação Computer & Business Equipment Manufacturers Association, que estabelece uma região limítrofe dos níveis mínimos e máximos de tolerância física e operacional para os produtos (ITIC, 2007). Contudo, sendo originalmente elaborada para equipamentos da área de tecnologia da informação, novas buscas de limites suportáveis para outros equipamentos eletroeletrônicos têm sido motivadas pela crescente necessidade de procedimentos técnicos específicos para a análise de pedidos de ressarcimento. Recursos oriundos de projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), bem como parcerias de universidades e/ou centros de pesquisas tecnológicas com o setor privado vêm favorecendo o avanço destas investigações.

Considerando-se que o APR 2.0 permite a entrada de dados das curvas de suportabilidade de cada equipamento, para a análise comparativa das solicitações dielétricas obtidas em (1) o presente trabalho recorreu às seguintes fontes para o estabelecimento dos padrões de suportabilidade dos produtos e, em especial, para o televisor focado neste artigo:

- Curva ITIC (ITIC, 2007);

- Curva de susceptibilidade de aparelhos televisores apresentada em (OLIVEIRA, 2005), cujo levantamento se deu através de ensaios laboratoriais aplicando sobretensões à freqüência industrial);

- Curva de tolerância à eventos de tensão para um equipamento televisor, encontrada em (TEIXEIRA, 2005), também obtida experimentalmente, via ensaios de impulso e de variações de tensão em equipamentos eletroeletrônicos, como prescreve os documentos IEC 61000-4-5 e IEC 61000-4-11.

Quanto aos níveis de suportabilidade térmica, foram usados dados do fabricante (datasheet) da ponte retificadora usada pela fonte chaveada do aparelho televisor contemplado nos estudos. Eventualmente, a curva representativa para este indicador pode também ser extraída dentre o mais sensível dos elementos da fonte, incluindo o fusível de proteção.

A partir das informações advindas das referências mencionadas ou outras fontes, o aplicativo desenvolvido permite a inserção dos níveis de suportabilidade representados na forma de segmentos de curvas expressos por funções logarítmicas, conforme indicado em (3).

|  | (3) |
| --- | --- |

Onde:

Y(t) é valor da tensão/corrente admitida pelo equipamento durante um intervalo de tempo t.

A determinação dos coeficientes de (3) está atrelada ao conhecimento das informações dos instantes de tempo que delimitam cada segmento da curva de suportabilidade do equipamento. Nestes termos, conhecendo-se, por exemplo, os valores da função Y(t) para dois instantes distintos, t1 e t2, obtém-se para o primeiro segmento:

| e | (4) |
| --- | --- |

Os demais segmentos seguem a mesma filosofia, utilizando-se de (3) com os seus coeficientes determinados em (4). O APR 2.0 também permite a configuração destas curvas através da entrada com tabelas de valores.

No que tange a inserção do efeito do tempo de uso dos produtos utilizou-se, para tanto, uma estratégia que consiste na aplicação de fatores de atenuação das características de suportabilidade para as suas regiões associadas com fenômenos anômalos. Este procedimento, não explorado no presente artigo, conduz, conforme o número de anos de uso, à uma redução dos limites de tolerâncias atreladas aos produtos diante dos fenômenos dielétricos e térmicos manifestados nas redes e que incidem sobre os mesmos.

3. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO APR 2.0

Objetivando facilitar a acessibilidade no seu uso, este aplicativo foi desenvolvido para ser utilizado de duas maneiras. Numa delas o usuário deve definir a topologia e dados para os componentes, enquanto que numa outra, o programa disponibiliza arranjos e dados típicos da rede de distribuição em foco, acessado em um banco de dados. Neste último caso o operador do software deve apenas definir o distúrbio e equipamento a ser investigado.

Para fins de ilustração da potencialidade e do processo de aplicação da metodologia e do software, a Fig. 1 mostra a modelagem de uma rede de distribuição correspondente ao ramal de alimentação ao qual um suposto pedido de ressarcimento encontra-se afeito. Embora o sistema se apresente em disposição monofilar, a sua modelagem e parametrização é trifásica e as informações resultantes podem ser analisadas de forma independente por fase.

Fig. 1 - Rede de distribuição modelada no aplicativo.

O Caso Estudo em foco está atrelado com uma situação hipotética de um pedido de ressarcimento associado com danos ocorridos em um aparelho de TV, os quais seriam atribuídos a um curto-circuito monofásico na fase A da baixa tensão, com duração de 0,2 segundos.

A configuração do curto-circuito monofásico é feita através da inserção de um bloco denominado “distúrbios”, como ilustrado na Fig. 2.

Fig. 2 - Configuração do curto-circuito monofásico

Na seqüência procede-se à definição do equipamento envolvido no processo de análise do pedido de indenização (o aparelho televisor). Para tanto, conforme mostrado na Fig. 3, deve-se realizar um duplo clique sobre o desenho representativo do consumidor que disponibiliza a tela de opções dos produtos a serem avaliados. Como se observa, são disponibilizados 19 (dezenove) produtos distintos.

Fig. 3 - Escolha do equipamento sob a análise de consistência do pedido de ressarcimento.

Uma vez definida a rede e o equipamento objeto da investigação, procede-se à caracterização das curvas de suportabilidade dielétrica e térmica que expressam os níveis máximos das solicitações de tensão e corrente que o equipamento suportaria, sem que, probabilisticamente, ocorressem danos físicos em sua estrutura construtiva e operacional. Desta forma, a mesma tela mostrada na Fig. 3 disponibiliza a entrada das informações destinadas à caracterização destes níveis, os quais são traduzidos em equações logarítmicas ou tabelas de valores. A Fig. 4 destaca a configuração da curva de suportabilidade a ser empregada para o presente caso. Para fins deste artigo serão utilizados os limites de suportabilidade extraídos de (OLIVEIRA, 2005), (TEIXEIRA, 2005) e (ITIC, 2007), portanto, os estudos são conduzidos à luz de 3 (três) curvas de tolerância distintas.

Fig. 4 - Definição da curva de suportabilidade do equipamento investigado.

Após a configuração e parametrização do caso sob investigação, o próximo passo consiste no processamento do APR 2.0. Este converte todo o sistema modelado e seus parâmetros em uma rotina própria à execução do ATP e, posteriormente, importa os dados resultantes com os devidos tratamentos numéricos e metodológicos de forma a obter, dentre outras, as seguintes informações:

- Tensão em qualquer ponto do sistema elétrico e, de modo especial, nos terminais do equipamento sob avaliação;

- Corrente em qualquer ponto do sistema e, de modo particular, na entrada do equipamento sob análise;

- Traçado das curvas de suportabilidade dielétrica e térmica para o produto sob investigação;

- Traçado das curvas de solicitação dielétrica e térmica, obtidas a partir da tensão e corrente na entrada do dispositivo eletroeletrônico focado no pedido de ressarcimento;

- Superposição das curvas associados com os fenômenos ocorridos e os limites de tolerância.

A Fig. 5 mostra os oscilogramas das tensões resultantes para o barramento onde ocorreu o curto-circuito. Como seria esperado, em função da configuração da rede de distribuição e seus parâmetros, a fase sobre a qual incidiu o curto-circuito sofre um súbito afundamento (ou interrupção) de tensão, enquanto que as demais experimentam correspondentes elevações. A situação em pauta fica evidenciada na mencionada figura.

Fig. 5 - Formas de ondas das tensões no barramento onde ocorreu o curto-circuito fase-terra.

As figuras 6 e 7 mostram, respectivamente, as formas de onda da tensão e da corrente observadas no ponto de conexão do aparelho televisor com a rede de distribuição. Portanto, estas formas de onda refletem o resultado da propagação do fenômeno considerado até o ponto de conexão do consumidor reclamante.

Fig. 6 - Tensão na entrada do aparelho televisor - elevação de tensão devido ao curto-circuito fase-terra.

Fig. 7 - Corrente na entrada do aparelho televisor devido ao curto-circuito fase-terra.

Objetivando associar os resultados que expressam as solicitações impostas pelo distúrbio com as curvas de suportabilidade do televisor, o APR 2.0 conduz aos resultados finais descritos nas figuras 8 e 9. A primeira contempla as questões dielétricas, enquanto que a segunda destaca o desempenho térmico. Uma vez que as solicitações são diretamente correlacionadas com os níveis correspondentes de suportabilidade, os gráficos permitem, visualmente, concluir sobre a probabilidade ou não da ocorrência de danos causados pelo distúrbio. Vale observar que os limites admissíveis de tensão foram traçados em consonância com as três referências destacadas no artigo e estão atreladas com dispositivos considerados novos. Como já destacado, o aplicativo introduz uma sistemática que objetiva a consideração do tempo de uso dos equipamentos, porém esta questão não foi contemplada no presente artigo.

Fig. 8 - Análise comparativa das solicitações dielétricas diante dos níveis de suportabilidade do equipamento.

Fig. 9 - Análise comparativa das solicitações térmicas diante dos níveis de suportabilidade do equipamento.

Os resultados mostrados nas figuras conclusivas evidenciam :

- Uma violação dos níveis de suportabilidade concebidos nas referências (OLIVEIRA, 2005) e (TEIXEIRA, 2005). Portanto, no que tange às questões dielétricas pode-se verificar que dependendo da referência adotada para as curvas de suportabilidade, existe a possibilidade de danos físicos na forma de rompimento da isolação do equipamento;

- Que em nenhum momento ocorre uma violação dos limites térmicos tolerados pelo equipamento. Portanto, com respeito a questões associadas com as elevações de correntes e respectivos impactos térmicos pode-se verificar que não há possibilidade de danos físicos na forma de sobreaquecimentos.

Consequentemente, de acordo com as afirmações anteriores, o APR 2.0 aponta, para o caso em questão, que a solicitação do pedido de ressarcimento é procedente.

4. CONCLUSÕES

Este artigo apresentou uma síntese de um aplicativo computacional, denominado por APR 2.0, direcionado a subsidiar a emissão de pareceres técnicos em suporte às análises dos pedidos de ressarcimento de danos em aparelhos eletroeletrônicos. Os desenvolvimentos e resultados obtidos primaram pela modelagem computacional representativa de 19 (dezenove) equipamentos eletroeletrônicos, dos componentes típicos que perfazem as redes de distribuição e dos distúrbios passiveis de ocorrência nos mais diversos complexos elétricos no software ATP.  O produto final obtido permite pois reproduzir e propagar diversos tipos de distúrbios manifestados nas redes até o ponto de conexão do consumidor e correlacionar causas e efeitos junto aos produtos focados no processo de ressarcimento sob análise. A estratégia seguida consiste em transformar os distúrbios impactantes em esforços dielétricos e térmicos e, sequencialmente, compará-los com os correspondentes níveis de tolerância definidos pelos equipamentos. Através de inspeção visual entre os resultados obtidos torna-se possível a emissão de um parecer conclusivo sobre a questão da consistência ou não do pedido sob análise. O aplicativo obtido dá seqüência aos desenvolvimentos que culminaram numa primeira versão de programa computacional dedicado ao tema e avança na direção da inserção de novos produtos e também de uma estratégia voltada para a inclusão do tempo de utilização dos dispositivos eletroeletrônicos.

Um caso hipotético de pedido de indenização por danos foi utilizado para ilustrar a usabilidade e potencialidade do aplicativo. Devido a limitação de espaço apenas um fenômeno perturbador e um único equipamento foi focado nas análises. Não obstante a isto, os resultados foram elucidativos no sentido de mostrar os passos seguidos e a consistência da metodologia utilizada.

Apesar dos autores reconhecerem o bom desempenho obtido pelo aplicativo ressalta-se a necessidade de investigações complementares para a consolidação do processo. Para tanto, estão sendo realizados trabalhos adicionais envolvendo diversas situações reais e subseqüentes avaliações de desempenho através do Aplicativo APR 2.0 objetivando, acima de tudo, oferecer uma ferramenta coerente com os objetivos almejados.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOG	RÁFICAS

DUGAN R. C., MCGRANAGHAN M. F., SANTOSO S., BEATY H. W. Electrical Power Systems Quality, 2nd Edition. USA: McGraw-Hill, 2003.

BOLLEN M. H .J. Understanding Power Quality Problems: Voltage Sags and Interruptions, Piscataway, IEEE Presss, 2000.

OLIVEIRA H. R. P. M., JESUS N. C., MARTINEZ M. L. B., Avaliação do Desempenho de Equipamentos Eletrodomésticos Durante Ensaios de Sobretensões - XVIII SNPTEE, Curitiba/PR, Outubro de 2005.

TEIXEIRA M. D., ARAÚJO R. L., ARDJOMAND L. M., AOKI A. R., QUOIRIN N. S. R., WUNDERLICH I.. Acceptable Power Quality Limits to Avoid Damages in Appliances, WSEAS Transactions on Circuits and Systems, Issue 5, vol. 4, May 2005.

Ermeler K., Pfeiffer W., Schoen D., Schocke M., Surge Immunity of Electronic Equipment, IEEE - Electrical Insulation Magazine, Vol. 14, 1998.

JUCÁ A. S. Avaliação do Relacionamento entre Consumidores e Concessionárias na Solução de Conflitos por Danos Elétricos: Proposta de adequação. Tese de Doutorado em Engenharia Elétrica, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, USP, São Paulo/SP, 2003.

OLIVEIRA J. C., TAVARES C. E., MENDONÇA M. V. B., DELAIBA A. C., RODRIGUES K. D., SILVA R. M. T. Uma Estratégia Computacional para a Análise de Pedidos de Ressarcimento de Consumidores com Base na Correlação entre Esforços Dielétricos e Térmicos e Limites de Suportabilidade de Equipamentos. XIX SNPTEE, Rio de Janeiro RJ, 2007.

TAVARES C. E., MENDONÇA M. V. B., OLIVEIRA J. C., DELAIBA A. C., SILVA R. M. T. Aplicativo Computacional para Subsidiar a Análise Técnica de Pedidos de Ressarcimento. CBQEE 2007, Santos SP, 2007.

MENDONÇA M. V. B., TAVARES C. E., GONDIN I. N., OLIVEIRA J. C., DELAIBA A. C., RODRIGUES K. D., SILVA R. M. T. Modelagem de Equipamentos Eletroeletrônicos Utilizando Fontes Lineares e Chaveadas sob Condições Não Ideais de Alimentação na Plataforma ATP. CBQEE 2007, Santos SP, 2007.

TAVARES C. E., OLIVEIRA J. C., DELAIBA A. C., PENICHE R. A., NETO A. F. M.. Modelagem e Análise de Desempenho de Fontes Chaveadas no Contexto da Qualidade da Energia – Enfoque: Vídeo-Cassete. - XVI SENDI, Brasília/DF, novembro de 2004.

ITI (CBEMA) Curve Application Note [Online]. Acesso em 21/01/2007. Disponível em: http://www.itic.org/archives/iticurv.pdf.