|  | XVIII Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica SENDI 2008 - 06 a 10 de outubro Olinda - Pernambuco - Brasil |
| --- | --- |

A engenharia de monitoramento para exploração máxima das linhas aéreas na Cemig.

| C.A.M. DO NASCIMENTO | C.A. HORTENCIO | M. P. VINAGRE |
| --- | --- | --- |
| Cemig Distribuição S.A. | CPqD | UFJF |
| caxandre@cemig.com.br | claudioh@cpqd.com.br | marvin@lacee.ufjf.br |
| R.M. CARVALHO | R.L. LEITE | H. F. DA SILVA |
| Cemig Distribuição S.A. | CPqD | UFJF |
| caxandre@cemig.com.br | claudioh@cpqd.com.br | helio@lacee.ufjf.br |

## Palavras-chave

Linhas de Aéreas de Transmissão

Monitoramento em Tempo Real

Inteligência Artificial

Controle de Sistemas Elétricos

Sistemas Computacionais

## Resumo

O objetivo desse trabalho é demonstrar os resultados obtidos com projetos de pesquisa que foram direcionados às linhas aéreas e está baseado no monitoramento de condições físicas dos condutores aéreos, tais como: temperatura, força mecânica de esticamento e altura do condutor ao solo. O trabalho irá mostrar de forma abrangente as principais constatações tecnológicas, aplicações e resultados da engenharia de monitoramento de linhas aéreas, com foco primordial na tecnológica disponível e nas inovações desenvolvidas na Cemig através de parcerias tecnológicas(1 e 2) com CPqD e UFJF. Outro destaque são os ganhos, econômico e de segurança agregados através da adoção, em escala industrial, do monitoramento das linhas aéreas para as empresas de distribuição. O trabalho está divido em quatro partes: (i) introdução, o histórico e o estado da arte no monitoramento de linhas aéreas; (ii) as novas tecnologias desenvolvidas na Cemig, CPqD e UFJF nos últimos anos, (iii) as funcionalidades dos sistemas computacionais implementados e (iv) os resultados e conclusões mensuráveis já obtidos. Estima-se um retorno na cifra de milhões de dólares com o uso intenso dos sistemas de monitoramento de linhas, como por exemplo: postergar investimentos em recapacitações, maximizar as linhas aéreas existentes e otimizar investimentos dos novos projetos.

## Introdução

Desde 1980, a Cemig vem desenvolvendo capacitação de engenharia no uso e desenvolvimento da tecnologia de monitoramento em tempo real de linhas de energia (3). A partir do monitoramento das condições dinâmicas das linhas aéreas, objetivando a medição da altura condutor ao solo, que é a variável mais crítica para a operação dessas instalações, é possível operar o sistema com informações precisas de campo. A capacidade do condutor é definida no projeto eletromecânico da linha para uma corrente admissível (I), que por sua vez, está associada a uma dada condição climatológica constante, conforme mostra a Imagem 1. A temperatura (T0) do condutor define a temperatura de lançamento do condutor da linha (sem corrente elétrica). A temperatura (T1) define a temperatura de projeto da linha. A temperatura (Tmax) define a temperatura limite máxima de operação. As temperaturas (T0, T1, Tmax) correspondem, respectivamente, às distâncias do condutor ao solo (D0, D1, Dmin) e aos esforços mecânicos associados (F0, F1, Fmin).

- Variáveis: corrente elétrica (I), temperatura do condutor (T), Força Mecânica (F) e altura ou distância do condutor ao solo (D).

A título de ilustração é mostrado na Imagem 2 um dia típico de monitoramento em uma linha aérea de 138 kV (condutor tipo Linnet) com informações de três sistemas distintos(4). As informações disponibilizadas pelos sistemas de monitoramento e os limites para essas variáveis na fase de projeto serão utilizadas para encontrar a altura aproximada do condutor ao solo e com isso operar o sistema de forma otimizado e, principalmente, agregando segurança operacional.

## Histórico no Monitoramento em Tempo Real de Linhas Aéreas

O primeiro sistema de monitoramento de linha de energia surgiu nos EUA durante os anos 80. Os primeiros protótipos foram denominados por Power Donut (5). Esse sistema foi desenvolvido para monitorar a temperatura superficial no condutor, que é uma das formas de se medir a altura do condutor ao solo conforme mostra a Imagem 3a. Nos anos 90 surgem três novos tipos de sistemas de monitoramento. O CAT1 (6), conforme mostra a Imagem 3b, foi derivado da área de mineração, onde o sensor de carga (célula de carga) utilizado para medir o peso de minério nas esteiras rolantes, foi adaptado para medir a força mecânica de esticamento do condutor na linha, sendo outra forma viável de obter a altura do condutor ao solo. Tanto na medição da temperatura ou na força mecânica é possível obter com boa aproximação a altura do condutor ao solo, através de fórmulas analíticas simples. O sistema Sonar (7), conforme mostra a Imagem 3c, foi derivado do setor petroquímico, onde o sensor ultra-som de medição de altura do reservatório de combustíveis, foi adaptado para medir diretamente a altura do condutor ao solo. Essas três tecnologias importadas pela Cemig serviram de motivação para a capacitação tecnológica de desenvolvimento dos sistemas nacionais.

- Exemplo real de informações monitoradas em tempo real no dia 02/03/01.

- Sistemas importados utilizados para monitorar linhas aéreas em tempo real.

## Estado da Arte no Monitoramento em Tempo Real de Linhas Aéreas

Atualmente, existem novos tipos de sistemas monitoramento de linhas aéreas desenvolvidos em diversas tecnologias. Dois fatores fundamentais para a expansão dessa tecnologia no Brasil estão restritos a: (i) elevado custo de aquisição da tecnologia importada (equipamentos e sistema computacional) e, (ii) elevado custo de operação dos meios de comunicação necessários para operação desses sistemas de supervisão em tempo real.

A medição da força mecânica através de uma célula de carga elétrica é uma das formas mais utilizadas para monitoramento de linhas aéreas (2). Por outro fado, a CEMIG possui uma rede de cabos OPGW já implantada, com fibras ópticas disponíveis para a transmissão dos sinais ópticos a longas distâncias, a solução de uma célula de força óptica se tornou bastante viável.

Dessa forma, no projeto P&D CEMIG/ANEEL -110 - "Pesquisa Aplicada em Tecnologias de Sensores Ópticos à Fibra" (8) foi desenvolvido um protótipo inédito de sistema de monitoramento de força mecânica em condutores de linhas de transmissão usando tecnologia óptica, composto por célula de carga óptica e um sistema de aquisição de dados, via fibra óptica, incluindo um hardware óptico-eletrônico e um software (aplicativo utilizando a ferramenta LabView). Este sistema foi instalado em uma linha de transmissão da CEMIG para a avaliação experimental de seu desempenho e tendo sido comprovada a viabilidade desta técnica de medição.

Outra forma possível de se monitorar a altura do condutor ao solo da linha é medir diretamente a variação de flecha do condutor diretamente no campo. A medição da altura do condutor ao solo através da tecnologia de emissão de laser mostrou ser viável também. Dessa forma, no projeto P&D CEMIG/ANEEL-084 - "Predição e Análise de Informações de Monitoramento em Tempo Real de LTs" (9) foi desenvolvido um outro protótipo inédito de sistema de monitoramento da variação de flecha dos condutores nas linhas usando a tecnologia laser, composto por: (i) canhão laser, (ii) sistema de interpretação da variação da flecha, (iii) sistema de aquisição e transmissão dos dados via tecnologia GPRS e (iv) sistema computacional genérico desenvolvido em plataforma livre e WEB, para predição das informações monitoradas. Estes sistemas foram instalados em uma linha experimental na UFJF para a avaliação de desempenho, tendo sido comprovada a viabilidade desta técnica da medição direta da flecha do condutor.

Dessa forma, os dois protótipos são complementares e aplicáveis ao mesmo objetivo requerido no setor de transmissão, que é a busca pelo aumento conjugado de segurança e de capacidade das linhas. Espera-se em um curto espaço de tempo que o Brasil lidere o mercado mundial de novas tecnologias para monitoramento de linhas de energia através da continuidade do desenvolvimento de projetos inovadores e com custos altamente competitivos à tecnologia importada. A seguir serão detalhados os protótipos dos sistemas desenvolvidos em parceria. Cemig e CPqD para o sistema óptico e o sistema de medição de flechas através da parceria Cemig e UFJF.

## Desenvolvimento de Novos Protótipos

## Sistema Óptico de Monitoramento de Linhas - SOMLT

Atualmente, acompanhando a rápida evolução tecnológica que os meios de comunicação e de TI sofreram nos últimos anos, isto é, comunicação via satélite, rede celular, rede corporativa e a WEB, a tecnologia de monitoramento de linhas de transmissão vem sendo adaptada para trabalhar nessas plataformas de comunicação de dados (2). Os sensores à fibra óptica possuem grandes vantagens em relação aos sensores clássicos pelo fato da fibra óptica ser um dielétrico natural, o que a torna ideal para instalações em alta tensão. Devido às suas características físicas, a fibra óptica permite a construção de sensores compactos e de baixo peso, além de possuir a capacidade de enviar e receber sinais ópticos a longa distância, o que permite a construção de redes de sensores sem a necessidade da conversão óptica/elétrica em cada ponto de sensoriamento, possibilitando a redução drástica dos custos envolvidos no monitoramento amplo ao longo das linhas.

## Tecnologia do protótipo

A pesquisa foi baseada na tecnologia de sensores à fibra óptica com grade de Bragg (Fiber Bragg Grating - FBG) por apresentar um baixo custo. Esses sensores ópticos têm uma das características fundamentais em sensoriamento em geral, que é operar em conjunto com outros sensores distribuídos ao longo da mesma fibra óptica, para otimizar o custo do meio de comunicação das informações monitoradas. Dessa forma, a rede de sensores na tecnologia FBG opera de forma multiplexada e requer apenas uma fibra óptica para emissão e recepção das grandezas físicas monitoradas em campo a partir da central de controle. Essa foi à premissa tecnológica adotada para a definição do projeto do protótipo desenvolvido. Basicamente, a pesquisa foi dividida em três etapas distintas de desenvolvimento do protótipo, tais como: projeto, construção e os testes de validação do protótipo.

## Projeto do protótipo

O projeto do protótipo iniciou através de amplo levantamento bibliográfico realizado para o conhecimento do estado da arte de técnicas de sensoriamento óptico, com foco nas técnicas de monitoramento de temperatura, força e vibração em condutores de linhas de transmissão. Para tanto, foi aplicada a teoria básica sobre as fibras ópticas e suas propriedades como guia de onda de luz. A Imagem 4 destaca em linhas gerais a arquitetura do projeto do protótipo SOMLT composto de: (i) fonte de luz – SLED (Superluminescent Light Emitting Diode); (ii) circulador óptico que direciona a luz do sinal emitido e do refletido; (iii) fibra óptica que é o meio físico de comunicação; (iv) sensores que refletem parte do sinal gerado; (v) OSA (Optical Spectrum Analyser) que analisa a parte do sinal refletido, e por final (vi) a estação de trabalho que interpreta a informação gerada no OSA e disponibiliza-a em rede coorporativa. A Imagem 5 mostram a instalação experimental do SOMLT.

- Arquitetura básica do projeto do protótipo SOMLT.

- Construção do sensor de força “U” do SOMLT e aplicação na linha.

## Sistema de Monitoramento de Flechas de Condutores de Linhas Aéreas – VFlecha

## Tecnologia do protótipo

Conforme já mencionado, para expandir a tecnologia de monitoramento de linhas no Brasil é preciso reduzir drasticamente o custo de aquisição dos sistemas computacionais e equipamentos importados de monitoramento em tempo real. Neste contexto restritivo, a Cemig e a UFJF desenvolveram um sistema inédito para monitoramento de variação de flecha de condutores em linhas aéreas de transmissão. Esse projeto teve sua arquitetura construtiva com 100% nacional.

## Projeto do Protótipo

O sistema se baseia em três dispositivos principais a saber: (i) um emissor de raio laser instalado no condutor da linha e modulado em baixa freqüência; (ii) uma unidade receptora instalada na estrutura da linha composta basicamente por fotodiodos e um circuito demodulador de baixa freqüência; e (iii) internamente ao módulo receptor, existe um dispositivo modem com porta serial que transmite a informação dos fotodiodos sensibilizados pelo raio laser através de uma palavra encapsulada no protocolo IP utilizando a tecnologia GPRS (General Packet Radio Service). As informações enviadas pelo sistema VFlecha são recebidas em um computador hospedeiro localizado no centro de controle da CEMIG e o cálculo da variação de flecha, ou altura cabo-solo, é realizado a cada atualização de dados. As maiores vantagens deste sistema são: (i) o baixo custo dos componentes usados na aquisição de dados e (ii) o aproveitamento da telefonia celular móvel já existente com toda a infra-estrutura de transmissão disponibilizado pelas operadoras de telefonia móvel. A utilização da tecnologia GPRS não necessita de um canal exclusivo de comunicação. Como o volume de informações enviadas é relativamente baixo, o custo mensal do serviço é também bastante reduzido. A Imagem 6 mostra respectivamente o croqui de instalação ilustrativo do sistema na linha e o detalhe construtivo do receptor e do canhão a laser.

- Croqui de instalação do VFlecha e visualização do emissor laser e receptor em testes.

## Sistema Computacional de Monitoramento de Linhas - SMLT

## Introdução

Os sistemas de nacionalidade estrangeira que visam à medição de grandezas relacionadas com os parâmetros das linhas de transmissão permitem calcular a flecha ou altura do condutor num determinado ponto da linha. Normalmente, estes sistemas vêm acompanhados de programas computacionais proprietários que recebem os dados medidos em um formato padrão e os traduzem para um formato via protocolo proprietário e fechado.

Em que pese à comercialização dos sensores e dos sistemas computacionais em diversos países, alguns inconvenientes podem-lhes ser atribuídos quando instalados no Brasil, como por exemplo, a dificuldade e o custo da manutenção devido à distância do fornecedor e ao programa que traduz os dados, por impossibilidade ou pelo elevado custo de aquisição para acesso ao seu código-fonte, evidentemente, de propriedade do fabricante.

Outro grande problema é o que os programas apenas lêem e armazenam os dados de um único sistema de monitoramento, e ainda, não fazem nenhuma interpretação com análise crítica das medições, deixando todas as análises para os usuários, e exigindo das Empresas o emprego de especialistas para capturarem, às vezes visualmente, as informações de interesse contidas nos dados aquisitados. Essa falta de funcionalidade de aplicação e processamento, validação e predição das informações em tempo real é um problema crônico que esses sistemas disponíveis no mercado estão caracterizados atualmente.

Tendo em vista o elevado custo de aquisição destes equipamentos importados, poucos fornecedores e, principalmente, a sua larga possibilidade de aplicabilidade em território nacional, foi desenvolvido um sistema computacional, objeto de patente da parceria Cemig e UFJF, que consiste em um programa de computador para receber e interpretar as medidas aquisitadas com as seguintes funcionalidades: (i) monitorar qualquer grandeza do condutor da linha de transmissão e de qualquer tipo de sistema, (ii) fornecer previsões de curto prazo (até 24 horas) e (iii) mostrar os resultados em forma de gráficos e tabelas através de uma plataforma de dados em ambiente livre na WEB.

## Arquitetura do Projeto SMLT

A metodologia do sistema computacional SMLT foi proposta de forma simples para apresentar através de gráficos e tabelas os resultados do processamento de dois algoritmos iterativos, tais como: (i) o primeiro trata-se de um pré-filtro de consistência de dados que critica o valor da medida tão logo esteja disponível para gerar estimativas de estados em tempo real e, por critérios estatísticos, aceita ou rejeita o valor, (ii) o segundo gera previsões em intervalos de tempos iguais à série de chegada, com horizontes de previsão à escolha do operador, com boa precisão até 24 horas à frente. O sistema tem interface via Web e pode ser acessado de qualquer computador que possua um navegador de internet e cuja senha lhe permita acesso ao servidor de uma rede de dados. A metodologia dos algoritmos (10) foi baseada no filtro de Kalman, cuja teoria é de domínio público e o desenvolvimento do software utilizou a tecnologia J2EE com o banco de dados MySQL, ambos, também, de domínio público. A arquitetura básica, de forma resumida do SMLT, está apresentada na Imagem 7. Pode-se observar que a estrutura da base de informações é similar a uma modelagem orientada a objetos. Dessa forma, através de uma mesma interface no SMLT é possível monitorar várias linhas de transmissão, onde cada linha está associada a vários tipos de sistema de monitoramento disponível no mercado mundial.

- Arquitetura básica do SMLT.

## Características Funcionais do SMLT

Para demonstrar um exemplo prático da interface do SMLT é mostrada na Imagem 8 a tela gráfica de monitoramento. O uso adequado dessa tela gráfica pelo operador do sistema elétrico é o estado da arte na supervisão em tempo real de linhas aéreas na visão dos autores. Basicamente, o operador do sistema visualiza quais são os limites definidos na fase de projeto da linha de transmissão, isto é, as constantes C1,C2,C3 e C4 que correspondem respectivamente a: C1- Carga Inicial, C2-Carga Leve, C3-Carga Pesada e C4-Carga em Emergência. Essas constantes de carga ou limites são interpretadas pelo SMLT, dependendo de qual tecnologia de monitoramento está em uso na linha, como por exemplo: (i) corrente elétrica, (ii) força mecânica, (iii) temperatura do condutor e ou (iv) altura ou flecha do condutor. A Imagem 8 ainda fornece a possibilidade de flexibilizar a operação diária do sistema elétrico através da previsão numérica do comportamento da linha, isto é, as próximas 24 horas de monitoramento.

- Interface gráfica utilizado pelo operador do sistema elétrico no SMLT.

## Resultados  e Conclusões

Um resultado mensurável, no caso da LT Arcos Divinópolis 2 138 kV (11), foi no uso da ferramenta de monitoramento em tempo real que permitiu ganho de 17% (de 397 para 464 Amperes) no carregamento máximo admissível em relação ao valor de projeto. Esse aumento de carregamento operou durante um ano em condição de emergência sem ocorrer riscos à operação da linha. Dessa forma, a possibilidade de exploração dos ativos acima das suas capacidades de projeto, via monitoramento em tempo real, é viável.

O destaque tecnológico dos projetos, SOMLT, VFlecha e o SMLT está focado na nova opção de mercado para futuras aquisições de sistemas de monitoramento de linhas de aéreas com projeto 100% nacional. Em relação ao sistema SOMLT, em um futuro breve será possível obter 100% da tecnologia óptica no Brasil, devido ao aumento do número de fabricantes de sensores ópticos disponíveis no mercado. O SOMLT estará disponível para sua comercialização já nos próximos anos e será um produto genuinamente nacional para concorrer com outras tecnologias importadas, objetivando com isso, reduzir drasticamente o custo final da expansão da tecnologia de monitoramento de linhas aéreas no Brasil. Novos nichos para aplicação da tecnologia óptica já foram identificados pela Cemig em parceria com o CPqD nas áreas de monitoramento de equipamentos em geral do setor elétrico, tais como: usinas, subestações e linhas, que podem ser facilmente adaptados à concepção do projeto SOMLT.

Em relação ao sistema VFlecha, devido a sua facilidade de aplicação em campo e ao uso do meio de comunicação de dados via tecnologia wireless GPRS, em um futuro breve será possível expandir essa tecnologia em várias linhas aéreas a um custo muito competitivo em relação às soluções disponíveis de mercado.

Apesar dos méritos tecnológicos obtidos nos desenvolvimentos originais dos protótipos do SOMLT e do VFlecha, o grande valor de inovação tecnológica para aplicação imediata na Cemig está no cérebro artificial computacional desenvolvimento, o SMLT. A partir desse sistema computacional, a Cemig não depende mais de qualquer licença de uso de software ou da necessidade de aquisição de sistemas importados. Na prática, os fabricantes deverão reduzir custos adicionais, para o uso dessa tecnologia na Cemig, uma vez que, os sistemas SOMLT, VFlecha e SMLT, estarão concorrendo, tanto nas características técnicas e econômicas frente às tecnologias importadas.

Finalmente, um importante plano estratégico desenhado pela Cemig começa a gerar resultados concretos nas áreas de monitoramento de linhas. A premissa foi abrir o tema no Brasil para aumentar o número de entidades de pesquisa envolvidas e incentivar a criação de potenciais fabricantes de sistemas de monitoramento de linhas no Brasil. Os futuros fabricantes nacionais irão proporcionar forte concorrência aos fabricantes estrangeiros e com isso, reduzir drasticamente o custo dessa tecnologia no Brasil, além de, abrir novos mercados externos para a industria nacional.

## Referências bibliográficas e/ou bibliografia

NASCIMENTO, C.A.M. - SOMLT - SISTEMA ÓPTICO PARA MONITORAMENTO EM TEMPO REAL DE LINHAS AÉREAS DE TRANSMISSÃO.– XIX SNPTEE – RJ/RJ - 2007.

NASCIMENTO, C.A.M. - Desenvolvimento de Tecnologias para Controle e Monitoramento em Tempo Real da Capacidade de Transmissão em Linhas de Energia Elétrica.– VII SIMPASE – Salvador/BA - 2007.

NASCIMENTO, C.A.M. - Aplicação de Tecnologias de Monitoramento em Tempo Real para Aumentar a Capacidade de Transmissão em LTs Aéreas.– XVI SNPTEE – Campinas/SP - 2001.

NASCIMENTO, C.A.M. - Aplicação de Tecnologias de Monitoramento em Tempo Real para Aumentar a Capacidade de Transmissão em LTs Aéreas.– XV SENDI – Salvador/BA - 2002.

FURTADO, T.A. - Carregamento elétrico de linhas aéreas de transmissão, informações coletadas na LT Experimental Bonsucesso - Nova lima. XIII – ERLAC – Foz do Iguaçu-1997.

SEPPA T.- Accurate Ampacity Determination: Temperature-Sag Model for Operational Real-Time Ratings', IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 10 No. 3, July 1995, pp 1460-1470 incl. discussions by Morgan, Douglass and White.

CHISHOLM, Willian A. and BARRET, J. Stephen. Ampacity studies on 49°C-rated transmission line- IEEE transactions on power delivery, Vol. 4, No. 2, April 1989.

PROJETO ANEEL/CEMIG P&D-110, Sistema e Dispositivo Óptico para Monitoração Remota da Tensão Mecânica de Esticamento em Condutores de Redes Aéreas de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica, Brasil, Aneel/Cemig/Patente.

PROJETO ANEEL/CEMIG P&D-084, Sistema Medidor de Variação de Flechas em Condutores de Linhas Aéreas de Transmissão, Brasil, Aneel/Cemig/Patente.

DA SILVA, H. F. Uma alternativa técnico-econômica para aumentar a capacidade de transmissão via monitoramento em tempo real de linhas aéreas. XVIII SNPTEE GOP-250, Curitiba/PR-Brasil, Outubro-2005.

FURTADO, T.A., DO NASCIMENTO C.A.M - Avaliação dos modelos determinístico e estatístico para carregamento da LT Arcos-Divinópolis 2, 138 kV, utilizando sistema de monitoramento em tempo real - XIV-SNPTEE – Belém/PA, Brasil, OUT/1997-b.

# Text boxes

Solo

I

Tmax

T0

T1

Dmin

D1

D0

Fmin

F0

F1

Velocidade do Vento = 1 m/s

Temperatura Ambiente = 30°C

Radiação Solar = 1000 W/m2

a			  b								c

Predição da Capacidade das Linhas em Tempo Real

Cat-1

Power Donut

Qualquer outro tipo de sistema de monitoramento

VFlecha

SOMLT

Linha Aérea 1

Linha Aérea 2

Linha Aérea N

SMLT

Histórico

Previsão