|  | XVIII Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica SENDI 2008 - 06 a 10 de outubro # Olinda - Pernambuco – Brasil |
| --- | --- |

Implantação de Aplicativos de Potência no Sistema EMS da AES Eletropaulo

| Marcel Martinelli | Nelson Rizzi |  |
| --- | --- | --- |
| AES Eletropaulo | AES Eletropaulo |  |
| marcel.martinelli@aes.com | nelson.rizzi@aes.com |  |

## Palavras-chave

Aplicativos de Potência

Energy Management Systems

Fluxo de Potência

Estimador de Estados

Análise de Contingências

## Resumo

Este trabalho tem como objetivo apresentar a experiência da AES Eletropaulo na implantação de aplicativos de potência integrados ao seu atual sistema EMS (Energy Management Systems). A subtransmissão da AES Eletropaulo abastece 140 Estações de Transformação e Distribuição com um total de 1762 circuitos primários e 105 clientes A2. Neste contexto cada vez mais se faz necessário à utilização de aplicativos cuja função visa obter maior segurança e planejamento operacional do Sistema Elétrico de Potência. Apresentaremos neste trabalho a experiência da AES Eletropaulo na implantação destes aplicativos, englobando a modelagem da rede, inter-conectividade com sistemas adjacentes, padrões de modelo de dados (CIM), principais dificuldades e benefícios gerados.

## 1. Introdução

Com o objetivo de obter alta segurança e planejamento operacional a AES Eletropaulo adquiriu no ano de 2007 aplicativos de potência para o processamento de informações em sua rede de subtransmissão integrados ao seu atual Sistema de Supervisão e Controle. Apresentaremos neste trabalho a experiência da AES Eletropaulo na implantação destes aplicativos, englobando a modelagem da rede, inter-conectividade com sistemas adjacentes, padrões de modelo de dados (CIM), principais dificuldades e benefícios gerados.

2. Desenvolvimento

A subtransmissão da AES Eletropaulo abastece cerca de 140 Estações de Transformação e Distribuição com um total de 1762 circuitos primários e 105 clientes A2. Esta subtransmissão é formada por 1700 km de linhas cujo nível de tensão predominante é 88kV, e alimentada em grande parte pela empresa transmissora CTEEP através de 126 alimentadores, instalados em 14 Subestações. Esta rede também trabalha com intercâmbio de energia entre as empresas CPFL e Bandeirante Energias, além de duas gerações distribuídas (estrutura que atualmente vem crescendo, principalmente com a geração de energia através da decomposição do lixo). Neste contexto, cada vez mais se faz necessário à utilização de aplicativos cuja função visa obter maior segurança e planejamento operacional do Sistema Elétrico. Abordaremos neste trabalho três aplicativos de potência que foram incorporados ao atual EMS (Energy Management Systems) que trouxeram estes benefícios: Fluxo de Potência, Estimador de Estados e Análise de Contingências.

A integração com sistema SCADA existente e o processamento dos aplicativos em “modo estudo” e “tempo real”, foram premissas para estes aplicativos. O objetivo era evitar duplicidade de configurações de base de dados e telas e permitir o uso da interface comum entre o sistema SCADA e os novos aplicativos. Neste contexto, para evitar maiores desenvolvimentos de interligação de sistemas e compatibilidade de telas etc., adquirimos os aplicativos do próprio fabricante do sistema SCADA com o código fonte aberto para eventuais customizações.

2.1 Implantação

A implantação destes aplicativos divide-se em duas partes a saber:

2.1.1 Modelagem

Para funcionamento destes aplicativos, um modelo de rede coerente foi construído. Neste modelo, a conectividade elétrica (nós de rede) e parâmetros de componentes internos (linhas de transmissão, transformadores, seccionadores e capacitores) e externos (geradores e cargas) da rede foram modelados. Para tanto, o envolvimento das áreas de Operação, Planejamento, Engenharia e Medição foram extremamente importantes para modelagem dos componentes da rede. Mencionaremos a seguir as principais informações utilizadas:

. Estado normal de rede de equipamentos (disjuntor, seccionadora, etc.);

. Regime de operação de seccionadores (disjuntores que obedecem a automatismo por horário);

. Parâmetros de transformadores, linhas e bancos de capacitores;

. Curva típica do consumo e fator de potência para todas as cargas do sistema;

. Programação de geração dos geradores;

. Limites de rede.

As informações para modelagem das curvas típicas de consumo e fator de potência das cargas não observáveis pelo sistema SCADA (clientes A2, alimentados por 88 ou 138 kV) foram obtidas do Centro de Medição da empresa.

As curvas típicas das cargas e gerações, e os regimes de operação de circuit breakers, foram modelados de forma a obterem valores dinâmicos durante uma semana típica de operação, possibilitando assim a funcionalidade destes aplicativos para qualquer dia e horário.

Dentre todas estas informações do modelo de rede cujas origens normalmente estão em sistemas distintos e formatos diferentes, fica evidente a necessidade da busca de um padrão de modelo de dados a fim de permitir a utilização comum destas informações por quaisquer sistemas operativos e corporativos da empresa.

Este modelo padrão de dados que nos referimos, é o padrão CIM, que tem se difundido cada vez mais entre as empresas de softwares EMS. Neste projeto, o intercâmbio de informações neste formato não foi utilizado, pois atualmente a AES Eletropaulo, junto a parceiros, está em fase de desenvolvimento de bases neste modelo.

Neste contexto, para que a atualização de base de dados do sistema EMS ocorra de forma correta, alguns procedimentos manuais e adaptadores foram criados.

2.1.2 Customizações

A fim de atender as necessidades operacionais foram realizadas três adaptações no sistema original:

. Informação estimada, em tempo real, da quantidade de clientes do grupo A e B desenergizados, através do processamento de topologia de rede.

. Dinâmica de desernergização de linhas e barras para as telas esquemáticas.

. Redefinição de regras para alarmes de topologia, a fim de reduzir a quantidade de alarmes e facilitar a identificação da ocorrência pelo despachante.

2.2 Aplicações do EMS com os novos aplicativos

A operação do EMS visa atender necessidades de estudos do Sistema Elétrico de Potência de longo, médio e curto prazo, maior segurança operacional com ferramentas para operação em tempo real além de permitir estudos com reconstruções de eventos anteriores para determinação de causas e pontos de melhorias.

Dessa forma o sistema EMS, incorporado com aplicativos de potência, é uma ferramenta de grande importância para seguintes áreas operacionais (figura 1):

2.2.1 Planejamento e Engenharia:

Permite, através do Fluxo de Potência, estudos de longo e médio prazo para todo Sistema Elétrico de Potência, desde as transmissoras até os circuitos alimentadores de distribuição conforme segue:

. Entrada/Saída de clientes do grupo A;

. Mudanças no regime de carga do grupo A e B;

. Entrada/Saída de gerações distribuídas;

. Estudos de reativos e tensão;

. Topologia normal de operação da rede;

. Definição de operação para banco de capacitores e TAPs;

2.2.2 Programação:

Possibilita estudos (através do Fluxo de Potência e Análise de Contingências em “modo estudo”) para as manobras programadas de forma interativa através das mesmas telas esquemáticas utilizadas pela operação, de modo a identificar durante o período desejado (dia/hora) violações de rede tais como: sobre carga de transformadores e linhas, problemas de tensão e etc. e consequentemente a elaboração dos respectivos planos de manobra.

2.2.3 Operação:

Em tempo real o Estimador de Estados, através de um algoritmo simplificado do Fluxo de Potência, abastece o sistema SCADA com medidas para as regiões não observáveis da rede (pontos sem telemetria) como, por exemplo, medidas nas derivações de linhas na subtransmissão. Em casos de falha de telemetria, o Estimador de Estados, possibilita sua substituição perante habilitação do despachante.

Integrado ao Estimador de Estados, a Análise de Contingência em tempo real, verifica vulnerabilidades da rede sobre contingências previamente modeladas, o que permite uma avaliação antecipada dos impactos e violações de rede.

Para eventuais estudos de manobras emergências o despachante pode trabalhar com as funcionalidades do Fluxo de Potência e Análise de Contingências em “modo estudo” de forma equivalente a área de Programação, entretanto com uma cópia fiel do estado de rede atual.

2.2.4 Pós-Operação:

Possibilita estudos com reconstrução de eventos anteriores, de forma a analisar as causas e pontos de melhorias para os processos de operação.

Figura 1

2.3 Infra-estrutura de Operação do EMS com os novos aplicativos

Para atender a todas estas áreas a infra-estrutura do sistema EMS, anteriormente direcionada apenas a operação, foi separada em dois blocos de maneira a atender a utilização por áreas de estudo e manter a segurança e performance operativa. Abaixo segue o diagrama da estrutura definida (Figura 2):

Figura 2

3. Conclusões

Os aplicativos de potência trazem benefícios operacionais e estratégicos de extrema importância para as áreas de estudo e operação da empresa, trazendo maior segurança e planejamento do Sistema Elétrico de Potência.

Os maiores desafios para implantação destes aplicativos foram à centralização das informações para a modelagem da rede e a geração customizada para utilização em áreas de estudo e operação. O resultado encontrado atingiu as expectativas com pequenos pontos de melhorias quanto a centralização das informações da rede.

Manter o modelo de rede sempre atualizado é premissa para um bom funcionamento destes aplicativos, dessa forma devemos extinguir ao máximo os processos de atualização manual de base de dados, objetivando evoluir de forma a trabalhar com modelo de dados CIM. A migração para o modelo CIM na AES Eletropaulo será um novo desafio que nos permitirá ultrapassar barreiras de interconexão de sistemas operativos com qualidade e segurança.